## 0-0修订记录
项目背景和交付范围：
序号 | 修改位置 | 修改内容 | 修改时间 | 类型 | 责任人 | 备注

## 1-0 组网拓扑图
XX项目组网拓扑图
计算节点：
xx台 Atlas800 9000 A2
参数面：200GE，Leaf-Spine组网，1:1无阻塞， leaf交换机CE9860 xx台，Spine交换机 16808 xx台；
Atlas-Leaf采用光模块+1分2光纤；
存储面：Leaf交换机2台CE8850，存储设备，上行38*100GE光口，ROCE网络。
SPINE/BMC/管理交换机
业务面：2*10GE，TCP网络
运维平台：
（1）网络运维平台NCE，分为NCE-Fabric和NCE-FabricInsight，每台出两个万兆口接带外管理交换机。
（2）计算侧运维平台FD，三台服务器组成，接带外管理交换机
备注：xxx

## 1-1 设备清单
设备分类 | 型号 | 数量 | 单设备功耗w | 机柜数量预估 | 单设备端口&线缆
昇腾风冷服务器 | Atlas800-9000 A2
参数面汇聚交换机（NVDIA） | CE8850-64CQ | 8
参数面接入交换机（NVDIA） | CE8850-64CQ | 16
参数面汇聚交换机 | CE9855 | 8
参数面接入交换机 | CE9855 | 4
NCE-Fabric服务器 | 2288V5 | 3
NCE-FI分析器 | 2288V5 | 3
NCE-FI采集器 | 2288V5 | 2
业务面汇聚交换机 | CE8850-32CQ | 2
业务面接入交换机 | CE6865E | 6
存储节点
存储节点
样本面接入交换机 | CE8850-32CQ | 2
样本面汇聚交换机 | CE6865E | 6
管理面接入交换机 | S5735
管理面汇聚交换机 | CE6865E

## 1-2软件规划
产品 | 产品形态 | 版本信息 | 补丁信息
数据中心交换机 | CE9800 | V300R024C00SPC500 | 更新至最新补丁
| CE8850 | V200R024C00SPC500 | 更新至最新补丁
| CE8850 | V200R024C00SPC500 | 更新至最新补丁
带外交换机 | CE6865 | V200R024C00SPC500 | 更新至最新补丁
NCE | NCE-Fabric | V100R024C00 | 更新至最新补丁
| NCE-FabricInsight | V100R024C00 | 更新至最新补丁
Note on C4: 作者: 此处只是版本举例，按照项目交付时的推荐版本和补丁进行刷新

## 2-1机房及机柜布局
机房关键信息：XX机房（单机柜功率xxKW，共占用xx个计算柜+x个网络柜) 电源条件：16A欧标PDU，240V DC供电； 散热情况：采用列间空调封闭冷通道，xKW/两柜，房间空调xxkw，冷通道送风温度xx℃。 除湿机（有）。
| 空调柜 | E02 | 空调柜
列头柜 |  | CE9860
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas
| 空调柜 | F02 | 空调柜
列头柜 |  | 汇聚1
Note on A1: 作者: 按照实际的机柜部署进行规划，使用昇腾服务器时，建议Leaf接入交换机与下接的所有服务器同机柜部署。液冷的服务器机柜如果无法部署交换机，则服务器智能单独机柜部署

## 2-2柜内设备摆放
|  | 汇聚交换机网络柜(G01) |  | 功率W |  |  | 汇聚交换机网络柜(G02) |  | 功率W |  |  | 汇聚交换机网络柜(G03) |  | 功率W | 220CM |  |  | 汇聚交换机网络柜(G04) |  | 功率W |  |  | 昇腾接入交换机网络柜(G05) |  | 功率W | 220CM |  |  | 昇腾接入交换机网络柜(G06) |  | 功率W | 220CM |  |  | G07 |  | 功率W | 220CM |  |  | G08 |  | 功率W | 220CM |  |  | 昇腾服务器机柜(G09) |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W | 220CM |  |  |  |  | 功率W
47 | 1U |  | 1U |  | 47 | 1U |  | 1U |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U
46 | 1U | 带外管理接入交换机101 | 1U |  | 46 | 1U | 带外管理接入交换机102 | 1U |  | 46 | 1U | 带外管理接入交换机103 | 1U |  |  | 46 | 1U | 带外管理接入交换机104 | 1U |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U
45 | 1U |  | 1U |  | 45 | 1U |  | 1U |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U
44 | 1U |  | 1U |  | 44 | 1U |  | 1U |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U
43 | 1U |  | 1U |  | 43 | 1U |  | 1U |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U
42 | 1U |  | 1U |  | 42 | 1U |  | 1U |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U
41 | 1U | 业务面汇聚交换机1(CE8850) | 1U |  | 41 | 1U | 业务面汇聚交换机2(CE8850) | 1U |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U
40 | 1U |  | 1U |  | 40 | 1U |  | 1U |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U
39 | 1U |  | 1U |  | 39 | 1U |  | 1U |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U
38 | 1U |  | 1U |  | 38 | 1U |  | 1U |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  | 38 | 1U | 业务面接入交换机1(CE6885) | 1U |  |  | 38 | 1U | 业务面接入交换机2(CE6885) | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U
37 | 1U |  | 1U |  | 37 | 1U |  | 1U |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U
36 | 1U |  | 1U |  | 36 | 1U |  | 1U |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U
35 | 1U | 样本面汇聚交换机1(CE8850) | 1U |  | 35 | 1U | 样本面汇聚交换机1(CE8850) | 1U |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U
34 | 1U |  | 1U |  | 34 | 1U |  | 1U |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  | 34 | 1U | 样本面接入交换机1(CE6885) | 1U |  |  | 34 | 1U | 样本面接入交换机2(CE6885) | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U
33 | 1U |  | 1U |  | 33 | 1U |  | 1U |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U
32 | 1U |  | 1U |  | 32 | 1U |  | 1U |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U
31 | 1U |  | 1U |  | 31 | 1U |  | 1U |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U
30 | 1U |  | 1U |  | 30 | 1U |  | 1U |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U
29 | 1U |  | 1U |  | 29 | 1U |  | 1U |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U
28 | 1U |  | 1U |  | 28 | 1U |  | 1U |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U
27 | 1U |  | 1U |  | 27 | 1U |  | 1U |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U
26 | 1U |  | 1U |  | 26 | 1U |  | 1U |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U
25 | 1U |  | 1U |  | 25 | 1U |  | 1U |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U
24 | 1U |  | 1U |  | 24 | 1U |  | 1U |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U
23 | 1U |  | 1U |  | 23 | 1U |  | 1U |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U
22 | 1U | NVDIA参数面汇聚交换机5(CE8850) | 1U |  | 22 | 1U | NVDIA参数面汇聚交换机6(CE8850) | 1U |  | 22 | 1U | NVDIA参数面汇聚交换机7(CE8850) | 1U |  |  | 22 | 1U | NVDIA参数面汇聚交换机8(CE8850) | 1U |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U
21 | 1U |  | 1U |  | 21 | 1U |  | 1U |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U
20 | 1U |  | 1U |  | 20 | 1U |  | 1U |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U
19 | 1U |  | 1U |  | 19 | 1U |  | 1U |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U
18 | 1U |  | 1U |  | 18 | 1U |  | 1U |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U
17 | 1U |  | 1U |  | 17 | 1U |  | 1U |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U
16 | 1U | NVDIA参数面汇聚交换机1(CE8850) | 1U |  | 16 | 1U | NVDIA参数面汇聚交换机2(CE8850) | 1U |  | 16 | 1U | NVDIA参数面汇聚交换机3(CE8850) | 1U |  |  | 16 | 1U | NVDIA参数面汇聚交换机4(CE8850) | 1U |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U
15 | 1U |  | 1U |  | 15 | 1U |  | 1U |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U
14 | 1U |  | 1U |  | 14 | 1U |  | 1U |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  | 14 | 1U | Ascend接入交换机4(CE9855) | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U
13 | 1U |  | 1U |  | 13 | 1U |  | 1U |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U
12 | 1U |  | 1U |  | 12 | 1U |  | 1U |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U
11 | 1U |  | 1U |  | 11 | 1U |  | 1U |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U
10 | 1U | Ascend参数面汇聚交换机5(CE9855) | 1U |  | 10 | 1U | Ascend参数面汇聚交换机6(CE9855) | 1U |  | 10 | 1U | Ascend参数面汇聚交换机7(CE9855) | 1U |  |  | 10 | 1U | Ascend参数面汇聚交换机8(CE9855) | 1U |  | 10 | 1U | Ascend接入交换机3(CE9855) | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U
9 | 1U |  | 1U |  | 9 | 1U |  | 1U |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U
8 | 1U |  | 1U |  | 8 | 1U |  | 1U |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U
7 | 1U |  | 1U |  | 7 | 1U |  | 1U |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U
6 | 1U |  | 1U |  | 6 | 1U |  | 1U |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  | 6 | 1U | Ascend接入交换机2(CE9855) | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U
5 | 1U | Ascend参数面汇聚交换机1(CE9855) | 1U |  | 5 | 1U | Ascend参数面汇聚交换机2(CE9855) | 1U |  | 5 | 1U | Ascend参数面汇聚交换机3(CE9855) | 1U |  |  | 5 | 1U | Ascend参数面汇聚交换机4(CE9855) | 1U |  | 5 | 1U |  | 1U |  |  | 5 | 1U |  | 1U |  |  | 5 | 1U |  | 1U |  |  | 5 | 1U | 昇腾-2 | 1U |  |  | 5 | 1U | 昇腾-3 | 1U |  |  | 5 | 1U | 昇腾-4 | 1U |  |  | 5 | 1U | 昇腾-5 | 1U |  |  | 5 | 1U | 昇腾-6 | 1U |  |  | 5 | 1U | 昇腾-7 | 1U |  |  | 5 | 1U | 昇腾-8 | 1U |  |  | 5 | 1U | 昇腾-8 | 1U |  |  | 5 | 1U |  | 1U |  |  | 5 | 1U |  | 1U |  |  | 5 | 1U |  | 1U |  |  | 5 | 1U |  | 1U |  |  | 5 | 1U |  | 1U
4 | 1U |  | 1U |  | 4 | 1U |  | 1U |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U
3 | 1U |  | 1U |  | 3 | 1U |  | 1U |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U
2 | 1U |  | 1U |  | 2 | 1U |  | 1U |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  | 2 | 1U | Ascend接入交换机1(CE9855) | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U
1 | 1U |  | 1U |  | 1 | 1U |  | 1U |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U
|  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0
|  | NVDIA计算柜1(H1) |  | 功率W |  |  | NVDIA计算柜2(H2) |  | 功率W |  |  | NVDIA计算柜3(H3) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜4(H4) |  | 功率W |  |  | NVDIA计算柜5(H5) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜6(H6) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜7(H7) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜8(H8) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜9(H9) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜10(H10) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA交换机柜1(H11) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA交换机柜2(H12) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜11(H13) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜12(H14) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜13(H15) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜14(H16) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜15(H17) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜16(H18) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜17(H19) |  | 功率W |  |  |  | NVDIA计算柜18(H20) |  | 功率W
47 | 1U |  | 1U |  | 47 | 1U |  | 1U |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U
46 | 1U |  | 1U |  | 46 | 1U |  | 1U |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U
45 | 1U |  | 1U |  | 45 | 1U |  | 1U |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U
44 | 1U |  | 1U |  | 44 | 1U |  | 1U |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U
43 | 1U |  | 1U |  | 43 | 1U |  | 1U |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U | 965 |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U
42 | 1U |  | 1U |  | 42 | 1U |  | 1U |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U
41 | 1U |  | 1U |  | 41 | 1U |  | 1U |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U
40 | 1U |  | 1U |  | 40 | 1U |  | 1U |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U
39 | 1U |  | 1U |  | 39 | 1U |  | 1U |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U | 965 |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U
38 | 1U |  | 1U |  | 38 | 1U |  | 1U |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U | 业务面接入交换机1（CE6885） | 1U |  |  | 38 | 1U | 业务面接入交换机2（CE6885） | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U | 业务面接入交换机2（CE6885） | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U |  |  | 38 | 1U |  | 1U
37 | 1U |  | 1U |  | 37 | 1U |  | 1U |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U
36 | 1U |  | 1U |  | 36 | 1U |  | 1U |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U
35 | 1U |  | 1U |  | 35 | 1U |  | 1U |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U | 965 |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U
34 | 1U |  | 1U |  | 34 | 1U |  | 1U |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U | 样本面接入交换机1（CE6885） | 1U |  |  | 34 | 1U | 样本面接入交换机2（CE6885） | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U
33 | 1U |  | 1U |  | 33 | 1U |  | 1U |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U
32 | 1U |  | 1U |  | 32 | 1U |  | 1U |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U
31 | 1U |  | 1U |  | 31 | 1U |  | 1U |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U | 965 |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U
30 | 1U |  | 1U |  | 30 | 1U |  | 1U |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U
29 | 1U |  | 1U |  | 29 | 1U |  | 1U |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U | 参数面接入交换机5（CE8850） | 1U |  |  | 29 | 1U | 参数面接入交换机10（CE8850） | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U
28 | 1U |  | 1U |  | 28 | 1U |  | 1U |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U
27 | 1U |  | 1U |  | 27 | 1U |  | 1U |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U | 965 |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U
26 | 1U |  | 1U |  | 26 | 1U |  | 1U |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U
25 | 1U |  | 1U |  | 25 | 1U |  | 1U |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U
24 | 1U |  | 1U |  | 24 | 1U |  | 1U |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U
23 | 1U |  | 1U |  | 23 | 1U |  | 1U |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U | 参数面接入交换机4（CE8850） | 1U | 378 |  | 23 | 1U | 参数面接入交换机9（CE8850） | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U
22 | 1U |  | 1U |  | 22 | 1U |  | 1U |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U |  |  | 22 | 1U |  | 1U
21 | 1U |  | 1U |  | 21 | 1U |  | 1U |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U
20 | 1U |  | 1U |  | 20 | 1U |  | 1U |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U |  |  | 20 | 1U |  | 1U
19 | 1U |  | 1U |  | 19 | 1U |  | 1U |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U
18 | 1U |  | 1U |  | 18 | 1U |  | 1U |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U
17 | 1U |  | 1U | 5200 | 17 | 1U |  | 1U |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U | 参数面接入交换机3（CE8850） | 1U |  |  | 17 | 1U | 参数面接入交换机8（CE8850） | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U | 5200 |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U
16 | 1U |  | 1U |  | 16 | 1U |  | 1U |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U
15 | 1U |  | 1U |  | 15 | 1U |  | 1U |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U |  |  | 15 | 1U |  | 1U
14 | 1U |  | 1U |  | 14 | 1U |  | 1U |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U
13 | 1U |  | 1U |  | 13 | 1U |  | 1U |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U
12 | 1U |  | 1U | 5200 | 12 | 1U |  | 1U |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U | 5200 |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U
11 | 1U |  | 1U |  | 11 | 1U |  | 1U |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U | 参数面接入交换机2（CE8850） | 1U |  |  | 11 | 1U | 参数面接入交换机7（CE8850） | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U
10 | 1U | NVDIA风冷-2 | 1U |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-4 | 1U |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-6 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-8 | 1U |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-10 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-12 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-14 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-16 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-18 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-20 | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U |  | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-22 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-24 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-26 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-28 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-30 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-32 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-34 | 1U |  |  | 10 | 1U | NVDIA风冷-36 | 1U
9 | 1U |  | 1U |  | 9 | 1U |  | 1U |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U
8 | 1U |  | 1U |  | 8 | 1U |  | 1U |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U
7 | 1U |  | 1U | 5200 | 7 | 1U |  | 1U |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U | 5200 |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U
6 | 1U |  | 1U |  | 6 | 1U |  | 1U |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U
5 | 1U | NVDIA风冷-1 | 1U |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-3 | 1U |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-5 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-7 | 1U |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-9 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-11 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-13 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-15 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-17 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-19 | 1U |  |  | 5 | 1U | 参数面接入交换机1（CE8850） | 1U |  |  | 5 | 1U | 参数面接入交换机6（CE8850） | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-21 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-23 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-25 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-27 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-29 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-31 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-33 | 1U |  |  | 5 | 1U | NVDIA风冷-35 | 1U
4 | 1U |  | 1U |  | 4 | 1U |  | 1U |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U
3 | 1U |  | 1U |  | 3 | 1U |  | 1U |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U |  |  | 3 | 1U |  | 1U
2 | 1U |  | 1U | 5200 | 2 | 1U |  | 1U |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U | 5200 |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U
1 | 1U |  | 1U |  | 1 | 1U |  | 1U |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U
|  | 7kw/1000kg |  | 20800 |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 5581 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 5581 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 20800 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0 |  |  |  | 7kw/1000kg |  | 0
|  | Ascend计算柜1(D1) |  | 功率W |  |  | Ascend计算柜2(D2) |  | 功率W |  |  | Ascend计算柜3(D3) |  | 功率W |  |  |  | Ascend计算柜4(D4) |  | 功率W
47 | 1U |  | 1U |  | 47 | 1U |  | 1U |  | 47 | 1U |  | 1U |  |  | 47 | 1U |  | 1U
46 | 1U |  | 1U |  | 46 | 1U |  | 1U |  | 46 | 1U |  | 1U |  |  | 46 | 1U |  | 1U
45 | 1U |  | 1U |  | 45 | 1U |  | 1U |  | 45 | 1U |  | 1U |  |  | 45 | 1U |  | 1U
44 | 1U |  | 1U |  | 44 | 1U |  | 1U |  | 44 | 1U |  | 1U |  |  | 44 | 1U |  | 1U
43 | 1U |  | 1U |  | 43 | 1U |  | 1U |  | 43 | 1U |  | 1U |  |  | 43 | 1U |  | 1U
42 | 1U |  | 1U |  | 42 | 1U |  | 1U |  | 42 | 1U |  | 1U |  |  | 42 | 1U |  | 1U
41 | 1U |  | 1U |  | 41 | 1U |  | 1U |  | 41 | 1U |  | 1U |  |  | 41 | 1U |  | 1U
40 | 1U |  | 1U |  | 40 | 1U |  | 1U |  | 40 | 1U |  | 1U |  |  | 40 | 1U |  | 1U
39 | 1U |  | 1U |  | 39 | 1U |  | 1U |  | 39 | 1U |  | 1U |  |  | 39 | 1U |  | 1U
38 | 1U | 带外管理接入交换机11 | 1U |  | 38 | 1U | 带外管理接入交换机12 | 1U |  | 38 | 1U | 带外管理接入交换机13 | 1U |  |  | 38 | 1U | 带外管理接入交换机14 | 1U
37 | 1U |  | 1U |  | 37 | 1U |  | 1U |  | 37 | 1U |  | 1U |  |  | 37 | 1U |  | 1U
36 | 1U |  | 1U |  | 36 | 1U |  | 1U |  | 36 | 1U |  | 1U |  |  | 36 | 1U |  | 1U
35 | 1U |  | 1U |  | 35 | 1U |  | 1U |  | 35 | 1U |  | 1U |  |  | 35 | 1U |  | 1U
34 | 1U |  | 1U |  | 34 | 1U |  | 1U |  | 34 | 1U |  | 1U |  |  | 34 | 1U |  | 1U
33 | 1U |  | 1U |  | 33 | 1U |  | 1U |  | 33 | 1U |  | 1U |  |  | 33 | 1U |  | 1U
32 | 1U | 业务面接入交换机1 | 1U |  | 32 | 1U | 业务面接入交换机2 | 1U |  | 32 | 1U |  | 1U |  |  | 32 | 1U |  | 1U
31 | 1U |  | 1U |  | 31 | 1U |  | 1U |  | 31 | 1U |  | 1U |  |  | 31 | 1U |  | 1U
30 | 1U |  | 1U |  | 30 | 1U |  | 1U |  | 30 | 1U |  | 1U |  |  | 30 | 1U |  | 1U
29 | 1U |  | 1U |  | 29 | 1U |  | 1U |  | 29 | 1U |  | 1U |  |  | 29 | 1U |  | 1U
28 | 1U |  | 1U |  | 28 | 1U |  | 1U |  | 28 | 1U |  | 1U |  |  | 28 | 1U |  | 1U
27 | 1U | 样本面接入交换机1 | 1U |  | 27 | 1U | 样本面接入交换机2 | 1U |  | 27 | 1U |  | 1U |  |  | 27 | 1U |  | 1U
26 | 1U |  | 1U |  | 26 | 1U |  | 1U |  | 26 | 1U |  | 1U |  |  | 26 | 1U |  | 1U
25 | 1U |  | 1U |  | 25 | 1U |  | 1U |  | 25 | 1U |  | 1U |  |  | 25 | 1U |  | 1U
24 | 1U |  | 1U |  | 24 | 1U |  | 1U |  | 24 | 1U |  | 1U |  |  | 24 | 1U |  | 1U
23 | 1U |  | 1U |  | 23 | 1U |  | 1U |  | 23 | 1U |  | 1U |  |  | 23 | 1U |  | 1U
22 | 1U | 参数面接入交换机1 | 1U |  | 22 | 1U | 参数面接入交换机2 | 1U |  | 22 | 1U | 参数面接入交换机3 | 1U |  |  | 22 | 1U | 参数面接入交换机4 | 1U
21 | 1U |  | 1U |  | 21 | 1U |  | 1U |  | 21 | 1U |  | 1U |  |  | 21 | 1U |  | 1U
20 | 1U | 昇腾风冷-4 | 1U |  | 20 | 1U | 昇腾风冷-4 | 1U |  | 20 | 1U | 昇腾风冷-4 | 1U |  |  | 20 | 1U | 昇腾风冷-4 | 1U
19 | 1U |  | 1U |  | 19 | 1U |  | 1U |  | 19 | 1U |  | 1U |  |  | 19 | 1U |  | 1U
18 | 1U |  | 1U |  | 18 | 1U |  | 1U |  | 18 | 1U |  | 1U |  |  | 18 | 1U |  | 1U
17 | 1U |  | 1U | 5200 | 17 | 1U |  | 1U |  | 17 | 1U |  | 1U |  |  | 17 | 1U |  | 1U
16 | 1U |  | 1U |  | 16 | 1U |  | 1U |  | 16 | 1U |  | 1U |  |  | 16 | 1U |  | 1U
15 | 1U | 昇腾风冷-3 | 1U |  | 15 | 1U | 昇腾风冷-3 | 1U |  | 15 | 1U | 昇腾风冷-3 | 1U |  |  | 15 | 1U | 昇腾风冷-3 | 1U
14 | 1U |  | 1U |  | 14 | 1U |  | 1U |  | 14 | 1U |  | 1U |  |  | 14 | 1U |  | 1U
13 | 1U |  | 1U |  | 13 | 1U |  | 1U |  | 13 | 1U |  | 1U |  |  | 13 | 1U |  | 1U
12 | 1U |  | 1U | 5200 | 12 | 1U |  | 1U |  | 12 | 1U |  | 1U |  |  | 12 | 1U |  | 1U
11 | 1U |  | 1U |  | 11 | 1U |  | 1U |  | 11 | 1U |  | 1U |  |  | 11 | 1U |  | 1U
10 | 1U | 昇腾风冷-2 | 1U |  | 10 | 1U | 昇腾风冷-2 | 1U |  | 10 | 1U | 昇腾风冷-2 | 1U |  |  | 10 | 1U | 昇腾风冷-2 | 1U
9 | 1U |  | 1U |  | 9 | 1U |  | 1U |  | 9 | 1U |  | 1U |  |  | 9 | 1U |  | 1U
8 | 1U |  | 1U |  | 8 | 1U |  | 1U |  | 8 | 1U |  | 1U |  |  | 8 | 1U |  | 1U
7 | 1U |  | 1U | 5200 | 7 | 1U |  | 1U |  | 7 | 1U |  | 1U |  |  | 7 | 1U |  | 1U
6 | 1U |  | 1U |  | 6 | 1U |  | 1U |  | 6 | 1U |  | 1U |  |  | 6 | 1U |  | 1U
5 | 1U | 昇腾风冷-1 | 1U |  | 5 | 1U | 昇腾风冷-1 | 1U |  | 5 | 1U | 昇腾风冷-1 | 1U |  |  | 5 | 1U | 昇腾风冷-1 | 1U
4 | 1U |  | 1U |  | 4 | 1U |  | 1U |  | 4 | 1U |  | 1U |  |  | 4 | 1U |  | 1U
3 | 1U |  | 1U |  | 3 | 1U |  | 1U | 24000 | 3 | 1U |  | 1U | 24000 |  | 3 | 1U |  | 1U | 24000
2 | 1U |  | 1U | 5200 | 2 | 1U |  | 1U |  | 2 | 1U |  | 1U |  |  | 2 | 1U |  | 1U
1 | 1U |  | 1U |  | 1 | 1U |  | 1U |  | 1 | 1U |  | 1U |  |  | 1 | 1U |  | 1U
|  | xxkw/1000kg |  | 20800 |  |  | 25kw/1000kg（定制） |  | 24000 |  |  | 25kw/1000kg（定制） |  | 24000 |  |  |  | 25kw/1000kg（定制） |  | 24000
Note on C8: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on I8: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on C17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on O17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on U17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AG17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AM17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AS17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AY17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on BE17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on BK17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on BQ17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on BW17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on CC17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on CI17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on CO17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on CU17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on DA17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on DG17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on DM17: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AM44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on AS44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on AY44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on BE44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on BK44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on BQ44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on BW44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on CC44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on CI44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on CO44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on CU44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on DA44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on DG44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on DM44: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on C54: 作者: 英伟达风冷的服务器建议与参数面、样本面一台、业务面一台的接入交换机同机柜部署
Note on BW54: 作者: 英伟达风冷的服务器建议与参数面、样本面一台、业务面一台的接入交换机同机柜部署
Note on C70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on I70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on O70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on U70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AA70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AG70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AM70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AS70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on AY70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on BE70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on BW70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on CC70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on CI70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on CO70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on CU70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on DA70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on DG70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on DM70: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on C97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on I97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on O97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on U97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on AA97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on AG97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on AM97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on AS97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on AY97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on BE97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on BW97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on CC97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on CI97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on CO97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on CU97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on DA97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on DG97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on DM97: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on C159: 作者: 昇腾风冷的服务器建议与参数面、样本面一台、业务面一台的接入交换机同机柜部署
Note on C175: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on I175: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on O175: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on U175: 作者: 业务面接入交换机接入多个机柜的服务器，一组业务面交换机分布在两个机柜部署，样本面接入交换机同上
Note on C202: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on I202: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on O202: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署
Note on U202: 作者： 当使用液冷的服务器时，如果配套的液冷机柜型号支持放交换机，则与风冷的部署方式相同；如果液冷的机柜型号不支持放交换机，则服务器单独机柜部署

## 3-1.1参数面连线表 (Ascend)
No. | A端信息 A NodeInfo | [8 empty] | B端信息 B NodeInfo
| *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 源位置 | 设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口Port | 分端口 | 端口信息 | 线缆标签信息 | *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 目标位置 | 设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口 Port | 端口信息 | 本柜OR跨柜Localcabinetorcross-cabinet | *线缆类型CableType | *线缆长度Cablelength | *模块说明ModelDescription | 备注Remark | 线缆来源
参数面连线表
1 | G05 | 4 | G05/04U | YD401_G05_4U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_01_ | CE9855 | 400GE0/0/1 | 400GE0/0/1:1 | (G05/04U)-400GE0/0/1:1 | (G05/04U)-400GE0/0/1:1 to (E10/5U)-eth 1 | E10 | 5 | E10/5U | CSM-Server-01 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/5U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/1:2 | (G05/04U)-400GE0/0/1:2 | (G05/04U)-400GE0/0/1:2 to (E10/5U)-eth 2 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 2 | (E10/5U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/2 | 400GE0/0/2:1 | (G05/04U)-400GE0/0/2:1 | (G05/04U)-400GE0/0/2:1 to (E10/5U)-eth 3 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 3 | (E10/5U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/2:2 | (G05/04U)-400GE0/0/2:2 | (G05/04U)-400GE0/0/2:2 to (E10/5U)-eth 4 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 4 | (E10/5U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/3 | 400GE0/0/3:1 | (G05/04U)-400GE0/0/3:1 | (G05/04U)-400GE0/0/3:1 to (E10/5U)-eth 5 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 5 | (E10/5U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/3:2 | (G05/04U)-400GE0/0/3:2 | (G05/04U)-400GE0/0/3:2 to (E10/5U)-eth 6 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 6 | (E10/5U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/4 | 400GE0/0/4:1 | (G05/04U)-400GE0/0/4:1 | (G05/04U)-400GE0/0/4:1 to (E10/5U)-eth 7 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 7 | (E10/5U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/4:2 | (G05/04U)-400GE0/0/4:2 | (G05/04U)-400GE0/0/4:2 to (E10/5U)-eth 8 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 8 | (E10/5U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/5 | 400GE0/0/5:1 | (G05/04U)-400GE0/0/5:1 | (G05/04U)-400GE0/0/5:1 to (E10/10U)-eth 1 | E10 | 10 | E10/10U | CSM-Server-02 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/10U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/5:2 | (G05/04U)-400GE0/0/5:2 | (G05/04U)-400GE0/0/5:2 to (E10/10U)-eth 2 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 2 | (E10/10U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/6 | 400GE0/0/6:1 | (G05/04U)-400GE0/0/6:1 | (G05/04U)-400GE0/0/6:1 to (E1010U)-eth 3 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 3 | (E10/10U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/6:2 | (G05/04U)-400GE0/0/6:2 | (G05/04U)-400GE0/0/6:2 to (E10/10U)-eth 4 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 4 | (E10/10U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/7 | 400GE0/0/7:1 | (G05/04U)-400GE0/0/7:1 | (G05/04U)-400GE0/0/7:1 to (E10/10U)-eth 5 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 5 | (E10/10U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/7:2 | (G05/04U)-400GE0/0/7:2 | (G05/04U)-400GE0/0/7:2 to (E10/10U)-eth 6 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 6 | (E10/10U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/8 | 400GE0/0/8:1 | (G05/04U)-400GE0/0/8:1 | (G05/04U)-400GE0/0/8:1 to (E10/10U)-eth 7 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 7 | (E10/10U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/8:2 | (G05/04U)-400GE0/0/8:2 | (G05/04U)-400GE0/0/8:2 to (E10/10U)-eth 8 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 8 | (E10/10U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/9 | 400GE0/0/9:1 | (G05/04U)-400GE0/0/9:1 | (G05/04U)-400GE0/0/9:1 to (E10/15U)-eth 1 | E10 | 15 | E10/15U | CSM-Server-03 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/15U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/9:2 | (G05/04U)-400GE0/0/9:2 | (G05/04U)-400GE0/0/9:2 to (E10/15U)-eth 2 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 2 | (E10/15U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/10 | 400GE0/0/10:1 | (G05/04U)-400GE0/0/10:1 | (G05/04U)-400GE0/0/10:1 to (E1015U)-eth 3 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 3 | (E10/15U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/10:2 | (G05/04U)-400GE0/0/10:2 | (G05/04U)-400GE0/0/10:2 to (E10/15U)-eth 4 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 4 | (E10/15U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/11 | 400GE0/0/11:1 | (G05/04U)-400GE0/0/11:1 | (G05/04U)-400GE0/0/11:1 to (E10/15U)-eth 5 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 5 | (E10/15U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/11:2 | (G05/04U)-400GE0/0/11:2 | (G05/04U)-400GE0/0/11:2 to (E10/15U)-eth 6 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 6 | (E10/15U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/12 | 400GE0/0/12:1 | (G05/04U)-400GE0/0/12:1 | (G05/04U)-400GE0/0/12:1 to (E10/15U)-eth 7 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 7 | (E10/15U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/12:2 | (G05/04U)-400GE0/0/12:2 | (G05/04U)-400GE0/0/12:2 to (E10/15U)-eth 8 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 8 | (E10/15U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/13 | 400GE0/0/13:1 | (G05/04U)-400GE0/0/13:1 | (G05/04U)-400GE0/0/9:1 to (E10/20U)-eth 1 | E10 | 20 | E10/20U | CSM-Server-04 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/20U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/13:2 | (G05/04U)-400GE0/0/13:2 | (G05/04U)-400GE0/0/9:2 to (E10/20U)-eth 2 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 2 | (E10/20U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/14 | 400GE0/0/14:1 | (G05/04U)-400GE0/0/14:1 | (G05/04U)-400GE0/0/10:1 to (E1020U)-eth 3 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 3 | (E10/20U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/14:2 | (G05/04U)-400GE0/0/14:2 | (G05/04U)-400GE0/0/10:2 to (E10/20U)-eth 4 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 4 | (E10/20U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/15 | 400GE0/0/15:1 | (G05/04U)-400GE0/0/15:1 | (G05/04U)-400GE0/0/11:1 to (E10/20U)-eth 5 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 5 | (E10/20U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/15:2 | (G05/04U)-400GE0/0/15:2 | (G05/04U)-400GE0/0/11:2 to (E10/20U)-eth 6 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 6 | (E10/20U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/16 | 400GE0/0/16:1 | (G05/04U)-400GE0/0/16:1 | (G05/04U)-400GE0/0/12:1 to (E10/20U)-eth 7 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 7 | (E10/20U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/16:2 | (G05/04U)-400GE0/0/16:2 | (G05/04U)-400GE0/0/12:2 to (E10/20U)-eth 8 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 8 | (E10/20U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/17 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/17 | (G05/04U)-400GE0/0/17 to (G01/05U)-400GE0/0/1 | G01 | 5 | G01/05U | YD401_G01_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_01 | CE9855 | 400GE0/0/1 | (G01/05U)-400GE0/0/1 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/18 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/18 | (G05/04U)-400GE0/0/18 to (G01/05U)-400GE0/0/2 | [5 empty] | 400GE0/0/2 | (G01/05U)-400GE0/0/2 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/19 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/19 | (G05/04U)-400GE0/0/19 to (G02/05U)-400GE0/0/1 | G02 |  | G02/05U | YD401_G02_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_02 | CE9855 | 400GE0/0/1 | (G02/05U)-400GE0/0/1 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/20 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/20 | (G05/04U)-400GE0/0/20 to (G02/05U)-400GE0/0/2 | [5 empty] | 400GE0/0/2 | (G02/05U)-400GE0/0/2 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/21 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/21 | (G05/04U)-400GE0/0/21 to (G03/05U)-400GE0/0/1 | G03 |  | G03/05U | YD401_G03_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_03 | CE9855 | 400GE0/0/1 | (G03/05U)-400GE0/0/1 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/22 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/22 | (G05/04U)-400GE0/0/22 to (G03/05U)-400GE0/0/2 | [5 empty] | 400GE0/0/2 | (G03/05U)-400GE0/0/2 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/23 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/23 | (G05/04U)-400GE0/0/23 to (G04/05U)-400GE0/0/1 | G04 |  | G04/05U | YD401_G04_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_04 | CE9855 | 400GE0/0/1 | (G04/05U)-400GE0/0/1 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/24 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/24 | (G05/04U)-400GE0/0/24 to (G04/05U)-400GE0/0/2 | [5 empty] | 400GE0/0/2 | (G04/05U)-400GE0/0/2 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/25 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/25 | (G05/04U)-400GE0/0/25 to (G01/10U)-400GE0/0/1 | G01 | 10 | G01/10U | YD401_G01_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_05 | CE9855 | 400GE0/0/1 | (G01/10U)-400GE0/0/1 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/26 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/26 | (G05/04U)-400GE0/0/26 to (G01/10U)-400GE0/0/2 | [5 empty] | 400GE0/0/2 | (G01/10U)-400GE0/0/2 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/27 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/27 | (G05/04U)-400GE0/0/27 to (G02/10U)-400GE0/0/1 | G02 |  | G02/10U | YD401_G02_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_06 | CE9855 | 400GE0/0/1 | (G02/10U)-400GE0/0/1 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/28 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/28 | (G05/04U)-400GE0/0/28 to (G02/10U)-400GE0/0/2 | [5 empty] | 400GE0/0/2 | (G02/10U)-400GE0/0/2 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/29 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/29 | (G05/04U)-400GE0/0/29 to (G03/10U)-400GE0/0/1 | G03 |  | G03/10U | YD401_G03_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_07 | CE9855 | 400GE0/0/1 | (G03/10U)-400GE0/0/1 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/30 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/30 | (G05/04U)-400GE0/0/30 to (G03/10U)-400GE0/0/2 | [5 empty] | 400GE0/0/2 | (G03/10U)-400GE0/0/2 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/31 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/31 | (G05/04U)-400GE0/0/31 to (G04/10U)-400GE0/0/1 | G04 |  | G04/10U | YD401_G04_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_08 | CE9855 | 400GE0/0/1 | (G04/10U)-400GE0/0/1 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/32 | NA | (G05/04U)-400GE0/0/32 | (G05/04U)-400GE0/0/32 to (G04/10U)-400GE0/0/2 | [5 empty] | 400GE0/0/2 | (G04/10U)-400GE0/0/2 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
2 | G05 | 8 | G05/08U | YD401_G05_8U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_01 | CE9855 | 400GE0/0/1 | 400GE0/0/1:1 | (G05/08U)-400GE0/0/1:1 | (G05/08U)-400GE0/0/1:1 to (E10/5U)-eth 1 | E10 | 5 | E10/5U | CSM-Server-05 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/5U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/1:2 | (G05/08U)-400GE0/0/1:2 | (G05/08U)-400GE0/0/1:2 to (E10/5U)-eth 2 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 2 | (E10/5U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/2 | 400GE0/0/2:1 | (G05/08U)-400GE0/0/2:1 | (G05/08U)-400GE0/0/2:1 to (E10/5U)-eth 3 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 3 | (E10/5U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/2:2 | (G05/08U)-400GE0/0/2:2 | (G05/08U)-400GE0/0/2:2 to (E10/5U)-eth 4 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 4 | (E10/5U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/3 | 400GE0/0/3:1 | (G05/08U)-400GE0/0/3:1 | (G05/08U)-400GE0/0/3:1 to (E10/5U)-eth 5 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 5 | (E10/5U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/3:2 | (G05/08U)-400GE0/0/3:2 | (G05/08U)-400GE0/0/3:2 to (E10/5U)-eth 6 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 6 | (E10/5U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/4 | 400GE0/0/4:1 | (G05/08U)-400GE0/0/4:1 | (G05/08U)-400GE0/0/4:1 to (E10/5U)-eth 7 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 7 | (E10/5U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/4:2 | (G05/08U)-400GE0/0/4:2 | (G05/08U)-400GE0/0/4:2 to (E10/5U)-eth 8 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 8 | (E10/5U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/5 | 400GE0/0/5:1 | (G05/08U)-400GE0/0/5:1 | (G05/08U)-400GE0/0/5:1 to (E10/10U)-eth 1 | E10 | 10 | E10/10U | CSM-Server-06 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/10U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/5:2 | (G05/08U)-400GE0/0/5:2 | (G05/08U)-400GE0/0/5:2 to (E10/10U)-eth 2 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 2 | (E10/10U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/6 | 400GE0/0/6:1 | (G05/08U)-400GE0/0/6:1 | (G05/08U)-400GE0/0/6:1 to (E1010U)-eth 3 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 3 | (E10/10U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/6:2 | (G05/08U)-400GE0/0/6:2 | (G05/08U)-400GE0/0/6:2 to (E10/10U)-eth 4 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 4 | (E10/10U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/7 | 400GE0/0/7:1 | (G05/08U)-400GE0/0/7:1 | (G05/08U)-400GE0/0/7:1 to (E10/10U)-eth 5 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 5 | (E10/10U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/7:2 | (G05/08U)-400GE0/0/7:2 | (G05/08U)-400GE0/0/7:2 to (E10/10U)-eth 6 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 6 | (E10/10U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/8 | 400GE0/0/8:1 | (G05/08U)-400GE0/0/8:1 | (G05/08U)-400GE0/0/8:1 to (E10/10U)-eth 7 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 7 | (E10/10U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/8:2 | (G05/08U)-400GE0/0/8:2 | (G05/08U)-400GE0/0/8:2 to (E10/10U)-eth 8 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 8 | (E10/10U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/9 | 400GE0/0/9:1 | (G05/08U)-400GE0/0/9:1 | (G05/08U)-400GE0/0/9:1 to (E10/15U)-eth 1 | E10 | 15 | E10/15U | CSM-Server-07 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/15U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/9:2 | (G05/08U)-400GE0/0/9:2 | (G05/08U)-400GE0/0/9:2 to (E10/15U)-eth 2 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 2 | (E10/15U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/10 | 400GE0/0/10:1 | (G05/08U)-400GE0/0/10:1 | (G05/08U)-400GE0/0/10:1 to (E1015U)-eth 3 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 3 | (E10/15U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/10:2 | (G05/08U)-400GE0/0/10:2 | (G05/08U)-400GE0/0/10:2 to (E10/15U)-eth 4 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 4 | (E10/15U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/11 | 400GE0/0/11:1 | (G05/08U)-400GE0/0/11:1 | (G05/08U)-400GE0/0/11:1 to (E10/15U)-eth 5 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 5 | (E10/15U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/11:2 | (G05/08U)-400GE0/0/11:2 | (G05/08U)-400GE0/0/11:2 to (E10/15U)-eth 6 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 6 | (E10/15U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/12 | 400GE0/0/12:1 | (G05/08U)-400GE0/0/12:1 | (G05/08U)-400GE0/0/12:1 to (E10/15U)-eth 7 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 7 | (E10/15U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/12:2 | (G05/08U)-400GE0/0/12:2 | (G05/08U)-400GE0/0/12:2 to (E10/15U)-eth 8 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 8 | (E10/15U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/13 | 400GE0/0/13:1 | (G05/08U)-400GE0/0/13:1 | (G05/08U)-400GE0/0/13:1 to (E10/20U)-eth 1 | E10 | 20 | E10/20U | CSM-Server-08 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/20U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/13:2 | (G05/08U)-400GE0/0/13:2 | (G05/08U)-400GE0/0/13:2 to (E10/20U)-eth 2 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 2 | (E10/20U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/14 | 400GE0/0/14:1 | (G05/08U)-400GE0/0/14:1 | (G05/08U)-400GE0/0/14:1 to (E1020U)-eth 3 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 3 | (E10/20U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/14:2 | (G05/08U)-400GE0/0/14:2 | (G05/08U)-400GE0/0/14:2 to (E10/20U)-eth 4 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 4 | (E10/20U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/15 | 400GE0/0/15:1 | (G05/08U)-400GE0/0/15:1 | (G05/08U)-400GE0/0/15:1 to (E10/20U)-eth 5 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 5 | (E10/20U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/15:2 | (G05/08U)-400GE0/0/15:2 | (G05/08U)-400GE0/0/15:2 to (E10/20U)-eth 6 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 6 | (E10/20U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/16 | 400GE0/0/16:1 | (G05/08U)-400GE0/0/16:1 | (G05/08U)-400GE0/0/16:1 to (E10/20U)-eth 7 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 7 | (E10/20U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/16:2 | (G05/08U)-400GE0/0/16:2 | (G05/08U)-400GE0/0/16:2 to (E10/20U)-eth 8 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 8 | (E10/20U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/17 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/17 | (G05/08U)-400GE0/0/17 to (G01/05U)-400GE0/0/3 | G01 | 5 | G01/05U | YD401_G01_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_01 | CE9855 | 400GE0/0/3 | (G01/05U)-400GE0/0/3 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/18 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/18 | (G05/08U)-400GE0/0/18 to (G01/05U)-400GE0/0/4 | [5 empty] | 400GE0/0/4 | (G01/05U)-400GE0/0/4 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/19 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/19 | (G05/08U)-400GE0/0/19 to (G02/05U)-400GE0/0/3 | G02 |  | G02/05U | YD401_G02_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_02 | CE9855 | 400GE0/0/3 | (G02/05U)-400GE0/0/3 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/20 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/20 | (G05/08U)-400GE0/0/20 to (G02/05U)-400GE0/0/4 | [5 empty] | 400GE0/0/4 | (G02/05U)-400GE0/0/4 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/21 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/21 | (G05/08U)-400GE0/0/21 to (G03/05U)-400GE0/0/3 | G03 |  | G03/05U | YD401_G03_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_03 | CE9855 | 400GE0/0/3 | (G03/05U)-400GE0/0/3 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/22 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/22 | (G05/08U)-400GE0/0/22 to (G03/05U)-400GE0/0/4 | [5 empty] | 400GE0/0/4 | (G03/05U)-400GE0/0/4 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/23 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/23 | (G05/08U)-400GE0/0/23 to (G04/05U)-400GE0/0/3 | G04 |  | G04/05U | YD401_G04_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_04 | CE9855 | 400GE0/0/3 | (G04/05U)-400GE0/0/3 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/24 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/24 | (G05/08U)-400GE0/0/24 to (G04/05U)-400GE0/0/4 | [5 empty] | 400GE0/0/4 | (G04/05U)-400GE0/0/4 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/25 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/25 | (G05/08U)-400GE0/0/25 to (G01/10U)-400GE0/0/3 | G01 | 10 | G01/10U | YD401_G01_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_05 | CE9855 | 400GE0/0/3 | (G01/10U)-400GE0/0/3 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/26 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/26 | (G05/08U)-400GE0/0/26 to (G01/10U)-400GE0/0/4 | [5 empty] | 400GE0/0/4 | (G01/10U)-400GE0/0/4 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/27 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/27 | (G05/08U)-400GE0/0/27 to (G02/10U)-400GE0/0/3 | G02 |  | G02/10U | YD401_G02_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_06 | CE9855 | 400GE0/0/3 | (G02/10U)-400GE0/0/3 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/28 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/28 | (G05/08U)-400GE0/0/28 to (G02/10U)-400GE0/0/4 | [5 empty] | 400GE0/0/4 | (G02/10U)-400GE0/0/4 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/29 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/29 | (G05/08U)-400GE0/0/29 to (G03/10U)-400GE0/0/3 | G03 |  | G03/10U | YD401_G03_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_07 | CE9855 | 400GE0/0/3 | (G03/10U)-400GE0/0/3 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/30 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/30 | (G05/08U)-400GE0/0/30 to (G03/10U)-400GE0/0/4 | [5 empty] | 400GE0/0/4 | (G03/10U)-400GE0/0/4 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/31 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/31 | (G05/08U)-400GE0/0/31 to (G04/10U)-400GE0/0/3 | G04 |  | G04/10U | YD401_G04_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_08 | CE9855 | 400GE0/0/3 | (G04/10U)-400GE0/0/3 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/32 | NA | (G05/08U)-400GE0/0/32 | (G05/08U)-400GE0/0/32 to (G04/10U)-400GE0/0/4 | [5 empty] | 400GE0/0/4 | (G04/10U)-400GE0/0/4 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
3 | G05 | 12 | G05/12U | YD401_G05_12U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_01 | CE9855 | 400GE0/0/1 | 400GE0/0/1:1 | (G05/12U)-400GE0/0/1:1 | (G05/12U)-400GE0/0/1:1 to (E10/5U)-eth 1 | E10 | 5 | E10/5U | CSM-Server-09 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/5U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/1:2 | (G05/12U)-400GE0/0/1:2 | (G05/12U)-400GE0/0/1:2 to (E10/5U)-eth 2 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 2 | (E10/5U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/2 | 400GE0/0/2:1 | (G05/12U)-400GE0/0/2:1 | (G05/12U)-400GE0/0/2:1 to (E10/5U)-eth 3 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 3 | (E10/5U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/2:2 | (G05/12U)-400GE0/0/2:2 | (G05/12U)-400GE0/0/2:2 to (E10/5U)-eth 4 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 4 | (E10/5U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/3 | 400GE0/0/3:1 | (G05/12U)-400GE0/0/3:1 | (G05/12U)-400GE0/0/3:1 to (E10/5U)-eth 5 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 5 | (E10/5U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/3:2 | (G05/12U)-400GE0/0/3:2 | (G05/12U)-400GE0/0/3:2 to (E10/5U)-eth 6 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 6 | (E10/5U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/4 | 400GE0/0/4:1 | (G05/12U)-400GE0/0/4:1 | (G05/12U)-400GE0/0/4:1 to (E10/5U)-eth 7 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 7 | (E10/5U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/4:2 | (G05/12U)-400GE0/0/4:2 | (G05/12U)-400GE0/0/4:2 to (E10/5U)-eth 8 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 8 | (E10/5U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/5 | 400GE0/0/5:1 | (G05/12U)-400GE0/0/5:1 | (G05/12U)-400GE0/0/5:1 to (E10/10U)-eth 1 | E10 | 10 | E10/10U | CSM-Server-10 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/10U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/5:2 | (G05/12U)-400GE0/0/5:2 | (G05/12U)-400GE0/0/5:2 to (E10/10U)-eth 2 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 2 | (E10/10U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/6 | 400GE0/0/6:1 | (G05/12U)-400GE0/0/6:1 | (G05/12U)-400GE0/0/6:1 to (E1010U)-eth 3 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 3 | (E10/10U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/6:2 | (G05/12U)-400GE0/0/6:2 | (G05/12U)-400GE0/0/6:2 to (E10/10U)-eth 4 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 4 | (E10/10U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/7 | 400GE0/0/7:1 | (G05/12U)-400GE0/0/7:1 | (G05/12U)-400GE0/0/7:1 to (E10/10U)-eth 5 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 5 | (E10/10U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/7:2 | (G05/12U)-400GE0/0/7:2 | (G05/12U)-400GE0/0/7:2 to (E10/10U)-eth 6 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 6 | (E10/10U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/8 | 400GE0/0/8:1 | (G05/12U)-400GE0/0/8:1 | (G05/12U)-400GE0/0/8:1 to (E10/10U)-eth 7 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 7 | (E10/10U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/8:2 | (G05/12U)-400GE0/0/8:2 | (G05/12U)-400GE0/0/8:2 to (E10/10U)-eth 8 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 8 | (E10/10U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/9 | 400GE0/0/9:1 | (G05/12U)-400GE0/0/9:1 | (G05/12U)-400GE0/0/9:1 to (E10/15U)-eth 1 | E10 | 15 | E10/15U | CSM-Server-11 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/15U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/9:2 | (G05/12U)-400GE0/0/9:2 | (G05/12U)-400GE0/0/9:2 to (E10/15U)-eth 2 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 2 | (E10/15U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/10 | 400GE0/0/10:1 | (G05/12U)-400GE0/0/10:1 | (G05/12U)-400GE0/0/10:1 to (E1015U)-eth 3 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 3 | (E10/15U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/10:2 | (G05/12U)-400GE0/0/10:2 | (G05/12U)-400GE0/0/10:2 to (E10/15U)-eth 4 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 4 | (E10/15U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/11 | 400GE0/0/11:1 | (G05/12U)-400GE0/0/11:1 | (G05/12U)-400GE0/0/11:1 to (E10/15U)-eth 5 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 5 | (E10/15U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/11:2 | (G05/12U)-400GE0/0/11:2 | (G05/12U)-400GE0/0/11:2 to (E10/15U)-eth 6 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 6 | (E10/15U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/12 | 400GE0/0/12:1 | (G05/12U)-400GE0/0/12:1 | (G05/12U)-400GE0/0/12:1 to (E10/15U)-eth 7 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 7 | (E10/15U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/12:2 | (G05/12U)-400GE0/0/12:2 | (G05/12U)-400GE0/0/12:2 to (E10/15U)-eth 8 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 8 | (E10/15U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/13 | 400GE0/0/13:1 | (G05/12U)-400GE0/0/13:1 | (G05/12U)-400GE0/0/13:1 to (E10/20U)-eth 1 | E10 | 20 | E10/20U | CSM-Server-12 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/20U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/13:2 | (G05/12U)-400GE0/0/13:2 | (G05/12U)-400GE0/0/13:2 to (E10/20U)-eth 2 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 2 | (E10/20U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/14 | 400GE0/0/14:1 | (G05/12U)-400GE0/0/14:1 | (G05/12U)-400GE0/0/14:1 to (E1020U)-eth 3 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 3 | (E10/20U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/14:2 | (G05/12U)-400GE0/0/14:2 | (G05/12U)-400GE0/0/14:2 to (E10/20U)-eth 4 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 4 | (E10/20U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/15 | 400GE0/0/15:1 | (G05/12U)-400GE0/0/15:1 | (G05/12U)-400GE0/0/15:1 to (E10/20U)-eth 5 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 5 | (E10/20U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/15:2 | (G05/12U)-400GE0/0/15:2 | (G05/12U)-400GE0/0/15:2 to (E10/20U)-eth 6 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 6 | (E10/20U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/16 | 400GE0/0/16:1 | (G05/12U)-400GE0/0/16:1 | (G05/12U)-400GE0/0/16:1 to (E10/20U)-eth 7 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 7 | (E10/20U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/16:2 | (G05/12U)-400GE0/0/16:2 | (G05/12U)-400GE0/0/16:2 to (E10/20U)-eth 8 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 8 | (E10/20U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/17 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/17 | (G05/12U)-400GE0/0/17 to (G01/05U)-400GE0/0/5 | G01 | 5 | G01/05U | YD401_G01_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_01 | CE9855 | 400GE0/0/5 | (G01/05U)-400GE0/0/5 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/18 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/18 | (G05/12U)-400GE0/0/18 to (G01/05U)-400GE0/0/6 | [5 empty] | 400GE0/0/6 | (G01/05U)-400GE0/0/6 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/19 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/19 | (G05/12U)-400GE0/0/19 to (G02/05U)-400GE0/0/5 | G02 |  | G02/05U | YD401_G02_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_02 | CE9855 | 400GE0/0/5 | (G01/10U)-400GE0/0/5 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/20 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/20 | (G05/12U)-400GE0/0/20 to (G02/05U)-400GE0/0/6 | [5 empty] | 400GE0/0/6 | (G01/10U)-400GE0/0/6 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/21 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/21 | (G05/12U)-400GE0/0/21 to (G03/05U)-400GE0/0/5 | G03 |  | G03/05U | YD401_G03_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_03 | CE9855 | 400GE0/0/5 | (G02/05U)-400GE0/0/5 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/22 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/22 | (G05/12U)-400GE0/0/22 to (G03/05U)-400GE0/0/6 | [5 empty] | 400GE0/0/6 | (G02/05U)-400GE0/0/6 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/23 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/23 | (G05/12U)-400GE0/0/23 to (G04/05U)-400GE0/0/5 | G04 |  | G04/05U | YD401_G04_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_04 | CE9855 | 400GE0/0/5 | (G02/10U)-400GE0/0/5 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/24 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/24 | (G05/12U)-400GE0/0/24 to (G04/05U)-400GE0/0/6 | [5 empty] | 400GE0/0/6 | (G02/10U)-400GE0/0/6 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/25 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/25 | (G05/12U)-400GE0/0/25 to (G01/10U)-400GE0/0/5 | G01 | 10 | G01/10U | YD401_G01_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_05 | CE9855 | 400GE0/0/5 | (G03/05U)-400GE0/0/5 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/26 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/26 | (G05/12U)-400GE0/0/26 to (G01/10U)-400GE0/0/6 | [5 empty] | 400GE0/0/6 | (G03/05U)-400GE0/0/6 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/27 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/27 | (G05/12U)-400GE0/0/27 to (G02/10U)-400GE0/0/5 | G02 |  | G02/10U | YD401_G02_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_06 | CE9855 | 400GE0/0/5 | (G03/10U)-400GE0/0/5 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/28 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/28 | (G05/12U)-400GE0/0/28 to (G02/10U)-400GE0/0/6 | [5 empty] | 400GE0/0/6 | (G03/10U)-400GE0/0/6 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/29 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/29 | (G05/12U)-400GE0/0/29 to (G03/10U)-400GE0/0/5 | G03 |  | G03/10U | YD401_G03_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_07 | CE9855 | 400GE0/0/5 | (G04/05U)-400GE0/0/5 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/30 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/30 | (G05/12U)-400GE0/0/30 to (G03/10U)-400GE0/0/6 | [5 empty] | 400GE0/0/6 | (G04/05U)-400GE0/0/6 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/31 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/31 | (G05/12U)-400GE0/0/31 to (G04/10U)-400GE0/0/5 | G04 |  | G04/10U | YD401_G04_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_08 | CE9855 | 400GE0/0/5 | (G04/10U)-400GE0/0/5 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/32 | NA | (G05/12U)-400GE0/0/32 | (G05/12U)-400GE0/0/32 to (G04/10U)-400GE0/0/6 | [5 empty] | 400GE0/0/6 | (G04/10U)-400GE0/0/6 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
4 | G05 | 16 | G05/16U | YD401_G05_16U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_01 | CE9855 | 400GE0/0/1 | 400GE0/0/1:1 | (G05/16U)-400GE0/0/1:1 | (G05/16U)-400GE0/0/1:1 to (E10/5U)-eth 1 | E10 | 5 | E10/5U | CSM-Server-13 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/5U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/1:2 | (G05/16U)-400GE0/0/1:2 | (G05/16U)-400GE0/0/1:2 to (E10/5U)-eth 2 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 2 | (E10/5U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/2 | 400GE0/0/2:1 | (G05/16U)-400GE0/0/2:1 | (G05/16U)-400GE0/0/2:1 to (E10/5U)-eth 3 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 3 | (E10/5U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/2:2 | (G05/16U)-400GE0/0/2:2 | (G05/16U)-400GE0/0/2:2 to (E10/5U)-eth 4 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 4 | (E10/5U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/3 | 400GE0/0/3:1 | (G05/16U)-400GE0/0/3:1 | (G05/16U)-400GE0/0/3:1 to (E10/5U)-eth 5 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 5 | (E10/5U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/3:2 | (G05/16U)-400GE0/0/3:2 | (G05/16U)-400GE0/0/3:2 to (E10/5U)-eth 6 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 6 | (E10/5U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/4 | 400GE0/0/4:1 | (G05/16U)-400GE0/0/4:1 | (G05/16U)-400GE0/0/4:1 to (E10/5U)-eth 7 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 7 | (E10/5U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/4:2 | (G05/16U)-400GE0/0/4:2 | (G05/16U)-400GE0/0/4:2 to (E10/5U)-eth 8 | E10 | 5 | E10/5U |  |  | eth 8 | (E10/5U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/5 | 400GE0/0/5:1 | (G05/16U)-400GE0/0/5:1 | (G05/16U)-400GE0/0/5:1 to (E10/10U)-eth 1 | E10 | 10 | E10/10U | CSM-Server-14 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/10U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/5:2 | (G05/16U)-400GE0/0/5:2 | (G05/16U)-400GE0/0/5:2 to (E10/10U)-eth 2 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 2 | (E10/10U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/6 | 400GE0/0/6:1 | (G05/16U)-400GE0/0/6:1 | (G05/16U)-400GE0/0/6:1 to (E1010U)-eth 3 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 3 | (E10/10U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/6:2 | (G05/16U)-400GE0/0/6:2 | (G05/16U)-400GE0/0/6:2 to (E10/10U)-eth 4 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 4 | (E10/10U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/7 | 400GE0/0/7:1 | (G05/16U)-400GE0/0/7:1 | (G05/16U)-400GE0/0/7:1 to (E10/10U)-eth 5 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 5 | (E10/10U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/7:2 | (G05/16U)-400GE0/0/7:2 | (G05/16U)-400GE0/0/7:2 to (E10/10U)-eth 6 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 6 | (E10/10U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/8 | 400GE0/0/8:1 | (G05/16U)-400GE0/0/8:1 | (G05/16U)-400GE0/0/8:1 to (E10/10U)-eth 7 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 7 | (E10/10U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/8:2 | (G05/16U)-400GE0/0/8:2 | (G05/16U)-400GE0/0/8:2 to (E10/10U)-eth 8 | E10 | 10 | E10/10U |  |  | eth 8 | (E10/10U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/9 | 400GE0/0/9:1 | (G05/16U)-400GE0/0/9:1 | (G05/16U)-400GE0/0/9:1 to (E10/15U)-eth 1 | E10 | 15 | E10/15U | CSM-Server-15 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/15U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/9:2 | (G05/16U)-400GE0/0/9:2 | (G05/16U)-400GE0/0/9:2 to (E10/15U)-eth 2 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 2 | (E10/15U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/10 | 400GE0/0/10:1 | (G05/16U)-400GE0/0/10:1 | (G05/16U)-400GE0/0/10:1 to (E1015U)-eth 3 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 3 | (E10/15U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/10:2 | (G05/16U)-400GE0/0/10:2 | (G05/16U)-400GE0/0/10:2 to (E10/15U)-eth 4 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 4 | (E10/15U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/11 | 400GE0/0/11:1 | (G05/16U)-400GE0/0/11:1 | (G05/16U)-400GE0/0/11:1 to (E10/15U)-eth 5 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 5 | (E10/15U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/11:2 | (G05/16U)-400GE0/0/11:2 | (G05/16U)-400GE0/0/11:2 to (E10/15U)-eth 6 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 6 | (E10/15U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/12 | 400GE0/0/12:1 | (G05/16U)-400GE0/0/12:1 | (G05/16U)-400GE0/0/12:1 to (E10/15U)-eth 7 | E10 | 15 | E10/15U |  |  | eth 7 | (E10/15U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/12:2 | (G05/16U)-400GE0/0/12:2 | (G05/16U)-400GE0/0/12:2 to (E10/15U)-eth 8 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 8 | (E10/15U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/13 | 400GE0/0/13:1 | (G05/16U)-400GE0/0/13:1 | (G05/16U)-400GE0/0/13:1 to (E10/20U)-eth 1 | E10 | 20 | E10/20U | CSM-Server-16 | Atlas 900 Compute Node | eth 1 | (E10/20U)-eth 1 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/13:2 | (G05/16U)-400GE0/0/13:2 | (G05/16U)-400GE0/0/13:2 to (E10/20U)-eth 2 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 2 | (E10/20U)-eth 2 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/14 | 400GE0/0/14:1 | (G05/16U)-400GE0/0/14:1 | (G05/16U)-400GE0/0/14:1 to (E1020U)-eth 3 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 3 | (E10/20U)-eth 3 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/14:2 | (G05/16U)-400GE0/0/14:2 | (G05/16U)-400GE0/0/14:2 to (E10/20U)-eth 4 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 4 | (E10/20U)-eth 4 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/15 | 400GE0/0/15:1 | (G05/16U)-400GE0/0/15:1 | (G05/16U)-400GE0/0/15:1 to (E10/20U)-eth 5 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 5 | (E10/20U)-eth 5 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/15:2 | (G05/16U)-400GE0/0/15:2 | (G05/16U)-400GE0/0/15:2 to (E10/20U)-eth 6 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 6 | (E10/20U)-eth 6 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/16 | 400GE0/0/16:1 | (G05/16U)-400GE0/0/16:1 | (G05/16U)-400GE0/0/16:1 to (E10/20U)-eth 7 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 7 | (E10/20U)-eth 7 | 柜内 | 400GMPO 1分2线缆 |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[7 empty] | 400GE0/0/16:2 | (G05/16U)-400GE0/0/16:2 | (G05/16U)-400GE0/0/16:2 to (E10/20U)-eth 8 | E10 | 20 | E10/20U |  |  | eth 8 | (E10/20U)-eth 8 |  |  |  | 200GE多模 | 柜内参数面接同柜AI服务器
[6 empty] | 400GE0/0/17 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/17 | (G05/16U)-400GE0/0/17 to (G01/05U)-400GE0/0/7 | G01 | 5 | G01/05U | YD401_G01_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_01 | CE9855 | 400GE0/0/7 | (G01/05U)-400GE0/0/7 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/18 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/18 | (G05/16U)-400GE0/0/18 to (G01/05U)-400GE0/0/8 | [5 empty] | 400GE0/0/8 | (G01/05U)-400GE0/0/8 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/19 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/19 | (G05/16U)-400GE0/0/19 to (G02/05U)-400GE0/0/7 | G02 |  | G02/05U | YD401_G02_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_02 | CE9855 | 400GE0/0/7 | (G01/10U)-400GE0/0/7 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/20 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/20 | (G05/16U)-400GE0/0/20 to (G02/05U)-400GE0/0/8 | [5 empty] | 400GE0/0/8 | (G01/10U)-400GE0/0/8 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/21 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/21 | (G05/16U)-400GE0/0/21 to (G03/05U)-400GE0/0/7 | G03 |  | G03/05U | YD401_G03_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_03 | CE9855 | 400GE0/0/7 | (G02/05U)-400GE0/0/7 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/22 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/22 | (G05/16U)-400GE0/0/22 to (G03/05U)-400GE0/0/8 | [5 empty] | 400GE0/0/8 | (G02/05U)-400GE0/0/8 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/23 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/23 | (G05/16U)-400GE0/0/23 to (G04/05U)-400GE0/0/7 | G04 |  | G04/05U | YD401_G04_5U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_04 | CE9855 | 400GE0/0/7 | (G02/10U)-400GE0/0/7 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/24 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/24 | (G05/16U)-400GE0/0/24 to (G04/05U)-400GE0/0/8 | [5 empty] | 400GE0/0/8 | (G02/10U)-400GE0/0/8 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/25 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/25 | (G05/16U)-400GE0/0/25 to (G01/10U)-400GE0/0/7 | G01 | 10 | G01/10U | YD401_G01_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_05 | CE9855 | 400GE0/0/7 | (G03/05U)-400GE0/0/7 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/26 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/26 | (G05/16U)-400GE0/0/26 to (G01/10U)-400GE0/0/8 | [5 empty] | 400GE0/0/8 | (G03/05U)-400GE0/0/8 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/27 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/27 | (G05/16U)-400GE0/0/27 to (G02/10U)-400GE0/0/7 | G02 |  | G02/10U | YD401_G02_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_06 | CE9855 | 400GE0/0/7 | (G03/10U)-400GE0/0/7 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/28 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/28 | (G05/16U)-400GE0/0/28 to (G02/10U)-400GE0/0/8 | [5 empty] | 400GE0/0/8 | (G03/10U)-400GE0/0/8 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/29 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/29 | (G05/16U)-400GE0/0/29 to (G03/10U)-400GE0/0/7 | G03 |  | G03/10U | YD401_G03_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_07 | CE9855 | 400GE0/0/7 | (G04/05U)-400GE0/0/7 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/30 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/30 | (G05/16U)-400GE0/0/30 to (G03/10U)-400GE0/0/8 | [5 empty] | 400GE0/0/8 | (G04/05U)-400GE0/0/8 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/31 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/31 | (G05/16U)-400GE0/0/31 to (G04/10U)-400GE0/0/7 | G04 |  | G04/10U | YD401_G04_10U_SPINE_Ascend-CSM-CE9855_08 | CE9855 | 400GE0/0/7 | (G04/10U)-400GE0/0/7 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 400GE0/0/32 | NA | (G05/16U)-400GE0/0/32 | (G05/16U)-400GE0/0/32 to (G04/10U)-400GE0/0/8 | [5 empty] | 400GE0/0/8 | (G04/10U)-400GE0/0/8 | 柜间 | 400GMPO 线缆 |  | 400GE多模 | 柜间参数面设备互连线
附录：参数面连线示意图
一、合轨接入举例
1、4台CE9860作为Spine连线
3、4台CE16800（-X单板）作为Spine | [14 empty] | 4、16台CE16800（-X）作为Spine
Note on A3: 作者: 本模板中以一台服务器接入举例，实际项目的LLD中按照实际的服务器数量进行增加

## 3-1.2参数面连线表(NVDIA)
No. | A端信息 A NodeInfo | [8 empty] | B端信息 B NodeInfo
| *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 源位置 | 设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口Port | 分端口 | 端口信息 | 线缆标签信息 | *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 目标位置 | 设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口 Port | 端口信息 | 本柜OR跨柜Localcabinetorcross-cabinet | *线缆类型CableType | *线缆长度Cablelength | *模块说明ModelDescription | 备注Remark | 线缆来源
参数面连线表
01 | H11 | 5 | H11/5U | YD403_H11_5U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850EI_01 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/1 | (H11/5U)-100GE0/0/1 to (H1/5U)-eth 1 | H1 | 5 | H1/5U | NVDIA-CSM-Server-01 | H100 Compute Node | eth 1 | (H1/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/2 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/2 | (H11/5U)-100GE0/0/2 to (H1/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H1/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/3 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/3 | (H11/5U)-100GE0/0/3 to (H1/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H1/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/4 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/4 | (H11/5U)-100GE0/0/4 to (H1/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H1/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/5 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/5 | (H11/5U)-100GE0/0/5 to (H1/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H1/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/6 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/6 | (H11/5U)-100GE0/0/6 to (H1/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H1/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/7 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/7 | (H11/5U)-100GE0/0/7 to (H1/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H1/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/8 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/8 | (H11/5U)-100GE0/0/8 to (H1/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H1/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/9 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/9 | (H11/5U)-100GE0/0/9 to (H1/10U)-eth 1 |  | 10 | H1/10U | NVDIA-CSM-Server-02 | H100 Compute Node | eth 1 | (H1/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/10 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/10 | (H11/5U)-100GE0/0/10 to (H1/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H1/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/11 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/11 | (H11/5U)-100GE0/0/11 to (H1/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H1/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/12 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/12 | (H11/5U)-100GE0/0/12 to (H1/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H1/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/13 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/13 | (H11/5U)-100GE0/0/13 to (H1/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H1/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/14 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/14 | (H11/5U)-100GE0/0/14 to (H1/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H1/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/15 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/15 | (H11/5U)-100GE0/0/15 to (H1/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H1/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/16 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/16 | (H11/5U)-100GE0/0/16 to (H1/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H1/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/17 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/17 | (H11/5U)-100GE0/0/17 to (H2/5U)-eth 1 | H2 | 5 | H2/5U | NVDIA-CSM-Server-03 | H100 Compute Node | eth 1 | (H2/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/18 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/18 | (H11/5U)-100GE0/0/18 to (H2/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H2/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/19 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/19 | (H11/5U)-100GE0/0/19 to (H2/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H2/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/20 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/20 | (H11/5U)-100GE0/0/20 to (H2/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H2/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/21 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/21 | (H11/5U)-100GE0/0/21 to (H2/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H2/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/22 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/22 | (H11/5U)-100GE0/0/22 to (H2/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H2/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/23 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/23 | (H11/5U)-100GE0/0/23 to (H2/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H2/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/24 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/24 | (H11/5U)-100GE0/0/24 to (H2/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H2/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/25 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/25 | (H11/5U)-100GE0/0/25 to (H2/10U)-eth 1 |  | 10 | H2/10U | NVDIA-CSM-Server-04 | H100 Compute Node | eth 1 | (H2/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/26 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/26 | (H11/5U)-100GE0/0/26 to (H2/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H2/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/27 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/27 | (H11/5U)-100GE0/0/27 to (H2/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H2/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/28 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/28 | (H11/5U)-100GE0/0/28 to (H2/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H2/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/29 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/29 | (H11/5U)-100GE0/0/29 to (H2/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H2/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/30 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/30 | (H11/5U)-100GE0/0/30 to (H2/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H2/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/31 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/31 | (H11/5U)-100GE0/0/31 to (H2/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H2/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/32 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/32 | (H11/5U)-100GE0/0/32 to (H2/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H2/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/33 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/33 | (H11/5U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/1 | G01 | 16 | G01/16U | YD403_G01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-01 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | (G01/16U)-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/34 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/34 | (H11/5U)-100GE0/0/34 to (G01/16U)-100GE0/0/2 | [5 empty] | 100GE0/0/2 | (G01/16U)-100GE0/0/2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/35 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/35 | (H11/5U)-100GE0/0/35 to (G01/16U)-100GE0/0/3 | [5 empty] | 100GE0/0/3 | (G01/16U)-100GE0/0/3 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/36 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/36 | (H11/5U)-100GE0/0/36 to (G01/16U)-100GE0/0/4 | [5 empty] | 100GE0/0/4 | (G01/16U)-100GE0/0/4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/37 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/37 | (H11/5U)-100GE0/0/37 to (G02/16U)-100GE0/0/1 | G02 |  | G02/16U | YD403_G02_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-02 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | (G02/16U)-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/38 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/38 | (H11/5U)-100GE0/0/38 to (G02/16U)-100GE0/0/2 | [5 empty] | 100GE0/0/2 | (G02/16U)-100GE0/0/2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/39 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/39 | (H11/5U)-100GE0/0/39 to (G02/16U)-100GE0/0/3 | [5 empty] | 100GE0/0/3 | (G02/16U)-100GE0/0/3 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/40 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/40 | (H11/5U)-100GE0/0/40 to (G02/16U)-100GE0/0/4 | [5 empty] | 100GE0/0/4 | (G02/16U)-100GE0/0/4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/41 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/41 | (H11/5U)-100GE0/0/41 to (G03/16U)-100GE0/0/1 | G03 |  | G03/16U | YD403_G03_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-03 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | (G03/16U)-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/42 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/42 | (H11/5U)-100GE0/0/42 to (G03/16U)-100GE0/0/2 | [5 empty] | 100GE0/0/2 | (G03/16U)-100GE0/0/2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/43 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/43 | (H11/5U)-100GE0/0/43 to (G03/16U)-100GE0/0/3 | [5 empty] | 100GE0/0/3 | (G03/16U)-100GE0/0/3 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/44 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/44 | (H11/5U)-100GE0/0/44 to (G03/16U)-100GE0/0/4 | [5 empty] | 100GE0/0/4 | (G03/16U)-100GE0/0/4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/45 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/45 | (H11/5U)-100GE0/0/45 to (G04/16U)-100GE0/0/1 | G04 |  | G04/16U | YD403_G04_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-04 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | (G04/16U)-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/46 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/46 | (H11/5U)-100GE0/0/46 to (G04/16U)-100GE0/0/2 | [5 empty] | 100GE0/0/2 | (G04/16U)-100GE0/0/2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/47 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/47 | (H11/5U)-100GE0/0/47 to (G04/16U)-100GE0/0/3 | [5 empty] | 100GE0/0/3 | (G04/16U)-100GE0/0/3 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/48 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/48 | (H11/5U)-100GE0/0/48 to (G04/16U)-100GE0/0/4 | [5 empty] | 100GE0/0/4 | (G04/16U)-100GE0/0/4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/49 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/49 | (H11/5U)-100GE0/0/49 to (G01/22U)-100GE0/0/1 | G01 | 16 | G01/22U | YD403_G01_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-05 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | (G01/22U)-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/50 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/50 | (H11/5U)-100GE0/0/50 to (G01/22U)-100GE0/0/2 | [5 empty] | 100GE0/0/2 | (G01/22U)-100GE0/0/2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/51 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/51 | (H11/5U)-100GE0/0/51 to (G01/22U)-100GE0/0/3 | [5 empty] | 100GE0/0/3 | (G01/22U)-100GE0/0/3 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/52 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/52 | (H11/5U)-100GE0/0/52 to (G01/22U)-100GE0/0/4 | [5 empty] | 100GE0/0/4 | (G01/22U)-100GE0/0/4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/53 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/53 | (H11/5U)-100GE0/0/53 to (G02/22U)-100GE0/0/1 | G02 |  | G02/22U | YD403_G02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-06 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | (G02/22U)-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/54 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/54 | (H11/5U)-100GE0/0/54 to (G02/22U)-100GE0/0/2 | [5 empty] | 100GE0/0/2 | (G02/22U)-100GE0/0/2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/55 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/55 | (H11/5U)-100GE0/0/55 to (G02/22U)-100GE0/0/3 | [5 empty] | 100GE0/0/3 | (G02/22U)-100GE0/0/3 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/56 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/56 | (H11/5U)-100GE0/0/56 to (G02/22U)-100GE0/0/4 | [5 empty] | 100GE0/0/4 | (G02/22U)-100GE0/0/4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/57 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/57 | (H11/5U)-100GE0/0/57 to (G03/22U)-100GE0/0/1 | G03 |  | G03/22U | YD403_G03_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-07 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | (G03/22U)-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/58 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/58 | (H11/5U)-100GE0/0/58 to (G03/22U)-100GE0/0/2 | [5 empty] | 100GE0/0/2 | (G03/22U)-100GE0/0/2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/59 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/59 | (H11/5U)-100GE0/0/59 to (G03/22U)-100GE0/0/3 | [5 empty] | 100GE0/0/3 | (G03/22U)-100GE0/0/3 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线 |  | 附录：参数面连线示意图
[6 empty] | 100GE0/0/60 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/60 | (H11/5U)-100GE0/0/60 to (G03/22U)-100GE0/0/4 | [5 empty] | 100GE0/0/4 | (G03/22U)-100GE0/0/4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线 |  | 一、合轨接入举例
[6 empty] | 100GE0/0/61 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/61 | (H11/5U)-100GE0/0/61 to (G04/22U)-100GE0/0/1 | G04 |  | G04/22U | YD403_G04_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-08 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | (G04/22U)-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线 |  | 1、4台CE9860作为Spine连线
[6 empty] | 100GE0/0/62 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/62 | (H11/5U)-100GE0/0/62 to (G04/22U)-100GE0/0/2 | [5 empty] | 100GE0/0/2 | (G04/22U)-100GE0/0/2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/63 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/63 | (H11/5U)-100GE0/0/63 to (G04/22U)-100GE0/0/3 | [5 empty] | 100GE0/0/3 | (G04/22U)-100GE0/0/3 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/64 | NA | (H11/5U)-100GE0/0/64 | (H11/5U)-100GE0/0/64 to (G04/22U)-100GE0/0/4 | [5 empty] | 100GE0/0/4 | (G04/22U)-100GE0/0/4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
02 | H11 | 11 | H11/11U | YD403_H11_11U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850EI_02 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/1 | (H11/11U)-100GE0/0/1 to (H3/5U)-eth 1 | H3 | 5 | H3/5U | NVDIA-CSM-Server-05 | H100 Compute Node | eth 1 | (H3/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/2 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/2 | (H11/11U)-100GE0/0/2 to (H3/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H3/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/3 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/3 | (H11/11U)-100GE0/0/3 to (H3/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H3/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/4 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/4 | (H11/11U)-100GE0/0/4 to (H3/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H3/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/5 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/5 | (H11/11U)-100GE0/0/5 to (H3/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H3/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/6 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/6 | (H11/11U)-100GE0/0/6 to (H3/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H3/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/7 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/7 | (H11/11U)-100GE0/0/7 to (H3/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H3/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/8 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/8 | (H11/11U)-100GE0/0/8 to (H3/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H3/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/9 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/9 | (H11/11U)-100GE0/0/9 to (H3/10U)-eth 1 |  | 10 | H3/10U | NVDIA-CSM-Server-06 | H100 Compute Node | eth 1 | (H3/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/10 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/10 | (H11/11U)-100GE0/0/10 to (H3/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H3/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/11 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/11 | (H11/11U)-100GE0/0/11 to (H3/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H3/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/12 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/12 | (H11/11U)-100GE0/0/12 to (H3/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H3/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/13 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/13 | (H11/11U)-100GE0/0/13 to (H3/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H3/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/14 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/14 | (H11/11U)-100GE0/0/14 to (H3/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H3/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/15 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/15 | (H11/11U)-100GE0/0/15 to (H3/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H3/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/16 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/16 | (H11/11U)-100GE0/0/16 to (H3/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H3/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/17 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/17 | (H11/11U)-100GE0/0/17 to (H4/5U)-eth 1 | H4 | 5 | H4/5U | NVDIA-CSM-Server-07 | H100 Compute Node | eth 1 | (H4/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/18 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/18 | (H11/11U)-100GE0/0/18 to (H4/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H4/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/19 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/19 | (H11/11U)-100GE0/0/19 to (H4/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H4/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/20 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/20 | (H11/11U)-100GE0/0/20 to (H4/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H4/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/21 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/21 | (H11/11U)-100GE0/0/21 to (H4/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H4/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/22 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/22 | (H11/11U)-100GE0/0/22 to (H4/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H4/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/23 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/23 | (H11/11U)-100GE0/0/23 to (H4/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H4/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/24 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/24 | (H11/11U)-100GE0/0/24 to (H4/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H4/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/25 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/25 | (H11/11U)-100GE0/0/25 to (H4/10U)-eth 1 |  | 10 | H4/10U | NVDIA-CSM-Server-08 | H100 Compute Node | eth 1 | (H4/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/26 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/26 | (H11/11U)-100GE0/0/26 to (H4/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H4/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/27 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/27 | (H11/11U)-100GE0/0/27 to (H4/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H4/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/28 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/28 | (H11/11U)-100GE0/0/28 to (H4/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H4/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/29 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/29 | (H11/11U)-100GE0/0/29 to (H4/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H4/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/30 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/30 | (H11/11U)-100GE0/0/30 to (H4/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H4/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/31 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/31 | (H11/11U)-100GE0/0/31 to (H4/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H4/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/32 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/32 | (H11/11U)-100GE0/0/32 to (H4/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H4/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/33 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/33 | (H11/11U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/5 | G01 | 16 | G01/16U | YD403_G01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-01 | CE8850EI | 100GE0/0/5 | (G01/16U)-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/34 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/34 | (H11/11U)-100GE0/0/34 to (G01/16U)-100GE0/0/6 | [5 empty] | 100GE0/0/6 | (G01/16U)-100GE0/0/6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/35 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/35 | (H11/11U)-100GE0/0/35 to (G01/16U)-100GE0/0/7 | [5 empty] | 100GE0/0/7 | (G01/16U)-100GE0/0/7 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/36 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/36 | (H11/11U)-100GE0/0/36 to (G01/16U)-100GE0/0/8 | [5 empty] | 100GE0/0/8 | (G01/16U)-100GE0/0/8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/37 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/37 | (H11/11U)-100GE0/0/37 to (G02/16U)-100GE0/0/5 | G02 |  | G02/16U | YD403_G02_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-02 | CE8850EI | 100GE0/0/5 | (G02/16U)-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/38 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/38 | (H11/11U)-100GE0/0/38 to (G02/16U)-100GE0/0/6 | [5 empty] | 100GE0/0/6 | (G02/16U)-100GE0/0/6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/39 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/39 | (H11/11U)-100GE0/0/39 to (G02/16U)-100GE0/0/7 | [5 empty] | 100GE0/0/7 | (G02/16U)-100GE0/0/7 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/40 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/40 | (H11/11U)-100GE0/0/40 to (G02/16U)-100GE0/0/8 | [5 empty] | 100GE0/0/8 | (G02/16U)-100GE0/0/8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/41 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/41 | (H11/11U)-100GE0/0/41 to (G03/16U)-100GE0/0/5 | G03 |  | G03/16U | YD403_G03_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-03 | CE8850EI | 100GE0/0/5 | (G03/16U)-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/42 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/42 | (H11/11U)-100GE0/0/42 to (G03/16U)-100GE0/0/6 | [5 empty] | 100GE0/0/6 | (G03/16U)-100GE0/0/6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/43 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/43 | (H11/11U)-100GE0/0/43 to (G03/16U)-100GE0/0/7 | [5 empty] | 100GE0/0/7 | (G03/16U)-100GE0/0/7 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/44 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/44 | (H11/11U)-100GE0/0/44 to (G03/16U)-100GE0/0/8 | [5 empty] | 100GE0/0/8 | (G03/16U)-100GE0/0/8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/45 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/45 | (H11/11U)-100GE0/0/45 to (G04/16U)-100GE0/0/5 | G04 |  | G04/16U | YD403_G04_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-04 | CE8850EI | 100GE0/0/5 | (G04/16U)-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/46 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/46 | (H11/11U)-100GE0/0/46 to (G04/16U)-100GE0/0/6 | [5 empty] | 100GE0/0/6 | (G04/16U)-100GE0/0/6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/47 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/47 | (H11/11U)-100GE0/0/47 to (G04/16U)-100GE0/0/7 | [5 empty] | 100GE0/0/7 | (G04/16U)-100GE0/0/7 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/48 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/48 | (H11/11U)-100GE0/0/48 to (G04/16U)-100GE0/0/8 | [5 empty] | 100GE0/0/8 | (G04/16U)-100GE0/0/8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/49 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/49 | (H11/11U)-100GE0/0/49 to (G01/22U)-100GE0/0/5 | G01 | 22 | G01/22U | YD403_G01_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-05 | CE8850EI | 100GE0/0/5 | (G01/22U)-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/50 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/50 | (H11/11U)-100GE0/0/50 to (G01/22U)-100GE0/0/6 | [5 empty] | 100GE0/0/6 | (G01/22U)-100GE0/0/6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/51 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/51 | (H11/11U)-100GE0/0/51 to (G01/22U)-100GE0/0/7 | [5 empty] | 100GE0/0/7 | (G01/22U)-100GE0/0/7 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/52 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/52 | (H11/11U)-100GE0/0/52 to (G01/22U)-100GE0/0/8 | [5 empty] | 100GE0/0/8 | (G01/22U)-100GE0/0/8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/53 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/53 | (H11/11U)-100GE0/0/53 to (G02/22U)-100GE0/0/5 | G02 |  | G02/22U | YD403_G02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-06 | CE8850EI | 100GE0/0/5 | (G02/22U)-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/54 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/54 | (H11/11U)-100GE0/0/54 to (G02/22U)-100GE0/0/6 | [5 empty] | 100GE0/0/6 | (G02/22U)-100GE0/0/6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/55 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/55 | (H11/11U)-100GE0/0/55 to (G02/22U)-100GE0/0/7 | [5 empty] | 100GE0/0/7 | (G02/22U)-100GE0/0/7 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/56 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/56 | (H11/11U)-100GE0/0/56 to (G02/22U)-100GE0/0/8 | [5 empty] | 100GE0/0/8 | (G02/22U)-100GE0/0/8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/57 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/57 | (H11/11U)-100GE0/0/57 to (G03/22U)-100GE0/0/5 | G03 |  | G03/22U | YD403_G03_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-07 | CE8850EI | 100GE0/0/5 | (G03/22U)-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/58 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/58 | (H11/11U)-100GE0/0/58 to (G03/22U)-100GE0/0/6 | [5 empty] | 100GE0/0/6 | (G03/22U)-100GE0/0/6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/59 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/59 | (H11/11U)-100GE0/0/59 to (G03/22U)-100GE0/0/7 | [5 empty] | 100GE0/0/7 | (G03/22U)-100GE0/0/7 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/60 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/60 | (H11/11U)-100GE0/0/60 to (G03/22U)-100GE0/0/8 | [5 empty] | 100GE0/0/8 | (G03/22U)-100GE0/0/8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/61 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/61 | (H11/11U)-100GE0/0/61 to (G04/22U)-100GE0/0/5 | G04 |  | G04/22U | YD403_G04_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-08 | CE8850EI | 100GE0/0/5 | (G04/22U)-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/62 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/62 | (H11/11U)-100GE0/0/62 to (G04/22U)-100GE0/0/6 | [5 empty] | 100GE0/0/6 | (G04/22U)-100GE0/0/6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/63 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/63 | (H11/11U)-100GE0/0/63 to (G04/22U)-100GE0/0/7 | [5 empty] | 100GE0/0/7 | (G04/22U)-100GE0/0/7 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/64 | NA | (H11/11U)-100GE0/0/64 | (H11/11U)-100GE0/0/64 to (G04/22U)-100GE0/0/8 | [5 empty] | 100GE0/0/8 | (G04/22U)-100GE0/0/8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
03 | H11 | 17 | H11/17U | YD403_H11_17U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850EI_03 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/1 | (H11/17U)-100GE0/0/1 to (H5/5U)-eth 1 | H5 | 5 | H5/5U | NVDIA-CSM-Server-09 | H100 Compute Node | eth 1 | (H5/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/2 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/2 | (H11/17U)-100GE0/0/2 to (H5/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H5/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/3 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/3 | (H11/17U)-100GE0/0/3 to (H5/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H5/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/4 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/4 | (H11/17U)-100GE0/0/4 to (H5/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H5/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/5 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/5 | (H11/17U)-100GE0/0/5 to (H5/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H5/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/6 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/6 | (H11/17U)-100GE0/0/6 to (H5/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H5/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/7 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/7 | (H11/17U)-100GE0/0/7 to (H5/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H5/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/8 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/8 | (H11/17U)-100GE0/0/8 to (H5/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H5/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/9 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/9 | (H11/17U)-100GE0/0/9 to (H5/10U)-eth 1 |  | 10 | H5/10U | NVDIA-CSM-Server-10 | H100 Compute Node | eth 1 | (H5/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/10 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/10 | (H11/17U)-100GE0/0/10 to (H5/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H5/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/11 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/11 | (H11/17U)-100GE0/0/11 to (H5/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H5/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/12 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/12 | (H11/17U)-100GE0/0/12 to (H5/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H5/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/13 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/13 | (H11/17U)-100GE0/0/13 to (H5/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H5/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/14 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/14 | (H11/17U)-100GE0/0/14 to (H5/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H5/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/15 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/15 | (H11/17U)-100GE0/0/15 to (H5/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H5/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/16 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/16 | (H11/17U)-100GE0/0/16 to (H5/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H5/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/17 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/17 | (H11/17U)-100GE0/0/17 to (H6/5U)-eth 1 | H6 | 5 | H6/5U | NVDIA-CSM-Server-11 | H100 Compute Node | eth 1 | (H6/15U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/18 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/18 | (H11/17U)-100GE0/0/18 to (H6/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H6/15U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/19 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/19 | (H11/17U)-100GE0/0/19 to (H6/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H6/15U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/20 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/20 | (H11/17U)-100GE0/0/20 to (H6/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H6/15U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/21 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/21 | (H11/17U)-100GE0/0/21 to (H6/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H6/15U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/22 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/22 | (H11/17U)-100GE0/0/22 to (H6/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H6/15U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/23 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/23 | (H11/17U)-100GE0/0/23 to (H6/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H6/15U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/24 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/24 | (H11/17U)-100GE0/0/24 to (H6/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H6/15U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/25 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/25 | (H11/17U)-100GE0/0/25 to (H6/10U)-eth 1 |  | 10 | H6/10U | NVDIA-CSM-Server-12 | H100 Compute Node | eth 1 | (H6/20U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/26 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/26 | (H11/17U)-100GE0/0/26 to (H6/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H6/20U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/27 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/27 | (H11/17U)-100GE0/0/27 to (H6/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H6/20U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/28 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/28 | (H11/17U)-100GE0/0/28 to (H6/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H6/20U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/29 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/29 | (H11/17U)-100GE0/0/29 to (H6/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H6/20U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/30 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/30 | (H11/17U)-100GE0/0/30 to (H6/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H6/20U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/31 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/31 | (H11/17U)-100GE0/0/31 to (H6/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H6/20U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/32 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/32 | (H11/17U)-100GE0/0/32 to (H6/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H6/20U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/33 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/33 | (H11/17U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/9 | G01 | 16 | G01/16U | YD403_G01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-01 | CE8850EI | 100GE0/0/9 | (G01/16U)-100GE0/0/9 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/34 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/34 | (H11/17U)-100GE0/0/34 to (G01/16U)-100GE0/0/10 | [5 empty] | 100GE0/0/10 | (G01/16U)-100GE0/0/10 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/35 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/35 | (H11/17U)-100GE0/0/35 to (G01/16U)-100GE0/0/11 | [5 empty] | 100GE0/0/11 | (G01/16U)-100GE0/0/11 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/36 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/36 | (H11/17U)-100GE0/0/36 to (G01/16U)-100GE0/0/12 | [5 empty] | 100GE0/0/12 | (G01/16U)-100GE0/0/12 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/37 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/37 | (H11/17U)-100GE0/0/37 to (G02/16U)-100GE0/0/9 | G02 |  | G02/16U | YD403_G02_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-02 | CE8850EI | 100GE0/0/9 | (G02/16U)-100GE0/0/9 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/38 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/38 | (H11/17U)-100GE0/0/38 to (G02/16U)-100GE0/0/10 | [5 empty] | 100GE0/0/10 | (G02/16U)-100GE0/0/10 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/39 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/39 | (H11/17U)-100GE0/0/39 to (G02/16U)-100GE0/0/11 | [5 empty] | 100GE0/0/11 | (G02/16U)-100GE0/0/11 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/40 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/40 | (H11/17U)-100GE0/0/40 to (G02/16U)-100GE0/0/12 | [5 empty] | 100GE0/0/12 | (G02/16U)-100GE0/0/12 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/41 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/41 | (H11/17U)-100GE0/0/41 to (G03/16U)-100GE0/0/9 | G03 |  | G03/16U | YD403_G03_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-03 | CE8850EI | 100GE0/0/9 | (G03/16U)-100GE0/0/9 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/42 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/42 | (H11/17U)-100GE0/0/42 to (G03/16U)-100GE0/0/10 | [5 empty] | 100GE0/0/10 | (G03/16U)-100GE0/0/10 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/43 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/43 | (H11/17U)-100GE0/0/43 to (G03/16U)-100GE0/0/11 | [5 empty] | 100GE0/0/11 | (G03/16U)-100GE0/0/11 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/44 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/44 | (H11/17U)-100GE0/0/44 to (G03/16U)-100GE0/0/12 | [5 empty] | 100GE0/0/12 | (G03/16U)-100GE0/0/12 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/45 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/45 | (H11/17U)-100GE0/0/45 to (G04/16U)-100GE0/0/9 | G04 |  | G04/16U | YD403_G04_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-04 | CE8850EI | 100GE0/0/9 | (G04/16U)-100GE0/0/9 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/46 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/46 | (H11/17U)-100GE0/0/46 to (G04/16U)-100GE0/0/10 | [5 empty] | 100GE0/0/10 | (G04/16U)-100GE0/0/10 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/47 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/47 | (H11/17U)-100GE0/0/47 to (G04/16U)-100GE0/0/11 | [5 empty] | 100GE0/0/11 | (G04/16U)-100GE0/0/11 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/48 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/48 | (H11/17U)-100GE0/0/48 to (G04/16U)-100GE0/0/12 | [5 empty] | 100GE0/0/12 | (G04/16U)-100GE0/0/12 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/49 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/49 | (H11/17U)-100GE0/0/49 to (G01/22U)-100GE0/0/9 | G01 | 22 | G01/22U | YD403_G01_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-05 | CE8850EI | 100GE0/0/9 | (G01/22U)-100GE0/0/9 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/50 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/50 | (H11/17U)-100GE0/0/50 to (G01/22U)-100GE0/0/10 | [5 empty] | 100GE0/0/10 | (G01/22U)-100GE0/0/10 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/51 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/51 | (H11/17U)-100GE0/0/51 to (G01/22U)-100GE0/0/11 | [5 empty] | 100GE0/0/11 | (G01/22U)-100GE0/0/11 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/52 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/52 | (H11/17U)-100GE0/0/52 to (G01/22U)-100GE0/0/12 | [5 empty] | 100GE0/0/12 | (G01/22U)-100GE0/0/12 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/53 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/53 | (H11/17U)-100GE0/0/53 to (G02/22U)-100GE0/0/9 | G02 |  | G02/22U | YD403_G02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-06 | CE8850EI | 100GE0/0/9 | (G02/22U)-100GE0/0/9 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/54 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/54 | (H11/17U)-100GE0/0/54 to (G02/22U)-100GE0/0/10 | [5 empty] | 100GE0/0/10 | (G02/22U)-100GE0/0/10 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/55 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/55 | (H11/17U)-100GE0/0/55 to (G02/22U)-100GE0/0/11 | [5 empty] | 100GE0/0/11 | (G02/22U)-100GE0/0/11 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/56 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/56 | (H11/17U)-100GE0/0/56 to (G02/22U)-100GE0/0/12 | [5 empty] | 100GE0/0/12 | (G02/22U)-100GE0/0/12 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/57 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/57 | (H11/17U)-100GE0/0/57 to (G03/22U)-100GE0/0/9 | G03 |  | G03/22U | YD403_G03_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-07 | CE8850EI | 100GE0/0/9 | (G03/22U)-100GE0/0/9 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/58 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/58 | (H11/17U)-100GE0/0/58 to (G03/22U)-100GE0/0/10 | [5 empty] | 100GE0/0/10 | (G03/22U)-100GE0/0/10 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/59 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/59 | (H11/17U)-100GE0/0/59 to (G03/22U)-100GE0/0/11 | [5 empty] | 100GE0/0/11 | (G03/22U)-100GE0/0/11 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/60 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/60 | (H11/17U)-100GE0/0/60 to (G03/22U)-100GE0/0/12 | [5 empty] | 100GE0/0/12 | (G03/22U)-100GE0/0/12 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/61 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/61 | (H11/17U)-100GE0/0/61 to (G04/22U)-100GE0/0/9 | G04 |  | G04/22U | YD403_G04_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-08 | CE8850EI | 100GE0/0/9 | (G04/22U)-100GE0/0/9 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/62 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/62 | (H11/17U)-100GE0/0/62 to (G04/22U)-100GE0/0/10 | [5 empty] | 100GE0/0/10 | (G04/22U)-100GE0/0/10 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/63 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/63 | (H11/17U)-100GE0/0/63 to (G04/22U)-100GE0/0/11 | [5 empty] | 100GE0/0/11 | (G04/22U)-100GE0/0/11 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/64 | NA | (H11/17U)-100GE0/0/64 | (H11/17U)-100GE0/0/64 to (G04/22U)-100GE0/0/12 | [5 empty] | 100GE0/0/12 | (G04/22U)-100GE0/0/12 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
04 | H11 | 23 | H11/23U | YD403_H11_23U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850EI_04 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/1 | (H11/23U)-100GE0/0/1 to (H7/5U)-eth 1 | H7 | 5 | H7/5U | NVDIA-CSM-Server-13 | H100 Compute Node | eth 1 | (H7/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/2 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/2 | (H11/23U)-100GE0/0/2 to (H7/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H7/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/3 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/3 | (H11/23U)-100GE0/0/3 to (H7/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H7/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/4 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/4 | (H11/23U)-100GE0/0/4 to (H7/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H7/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/5 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/5 | (H11/23U)-100GE0/0/5 to (H7/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H7/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/6 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/6 | (H11/23U)-100GE0/0/6 to (H7/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H7/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/7 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/7 | (H11/23U)-100GE0/0/7 to (H7/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H7/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/8 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/8 | (H11/23U)-100GE0/0/8 to (H7/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H7/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/9 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/9 | (H11/23U)-100GE0/0/9 to (H7/10U)-eth 1 |  | 10 | H7/10U | NVDIA-CSM-Server-14 | H100 Compute Node | eth 1 | (H7/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/10 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/10 | (H11/23U)-100GE0/0/10 to (H7/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H7/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/11 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/11 | (H11/23U)-100GE0/0/11 to (H7/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H7/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/12 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/12 | (H11/23U)-100GE0/0/12 to (H7/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H7/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/13 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/13 | (H11/23U)-100GE0/0/13 to (H7/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H7/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/14 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/14 | (H11/23U)-100GE0/0/14 to (H7/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H7/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/15 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/15 | (H11/23U)-100GE0/0/15 to (H7/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H7/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/16 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/16 | (H11/23U)-100GE0/0/16 to (H7/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H7/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/17 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/17 | (H11/23U)-100GE0/0/17 to (H8/5U)-eth 1 | H8 | 5 | H8/5U | NVDIA-CSM-Server-15 | H100 Compute Node | eth 1 | (H8/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/18 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/18 | (H11/23U)-100GE0/0/18 to (H8/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H8/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/19 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/19 | (H11/23U)-100GE0/0/19 to (H8/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H8/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/20 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/20 | (H11/23U)-100GE0/0/20 to (H8/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H8/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/21 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/21 | (H11/23U)-100GE0/0/21 to (H8/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H8/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/22 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/22 | (H11/23U)-100GE0/0/22 to (H8/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H8/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/23 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/23 | (H11/23U)-100GE0/0/23 to (H8/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H8/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/24 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/24 | (H11/23U)-100GE0/0/24 to (H8/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H8/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/25 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/25 | (H11/23U)-100GE0/0/25 to (H8/10U)-eth 1 |  | 10 | H8/10U | NVDIA-CSM-Server-16 | H100 Compute Node | eth 1 | (H8/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/26 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/26 | (H11/23U)-100GE0/0/26 to (H8/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H8/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/27 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/27 | (H11/23U)-100GE0/0/27 to (H8/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H8/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/28 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/28 | (H11/23U)-100GE0/0/28 to (H8/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H8/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/29 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/29 | (H11/23U)-100GE0/0/29 to (H8/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H8/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/30 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/30 | (H11/23U)-100GE0/0/30 to (H8/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H8/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/31 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/31 | (H11/23U)-100GE0/0/31 to (H8/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H8/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/32 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/32 | (H11/23U)-100GE0/0/32 to (H8/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H8/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/33 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/33 | (H11/23U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/13 | G01 | 16 | G01/16U | YD403_G01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-01 | CE8850EI | 100GE0/0/13 | (G01/16U)-100GE0/0/13 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/34 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/34 | (H11/23U)-100GE0/0/34 to (G01/16U)-100GE0/0/14 | [5 empty] | 100GE0/0/14 | (G01/16U)-100GE0/0/14 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/35 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/35 | (H11/23U)-100GE0/0/35 to (G01/16U)-100GE0/0/15 | [5 empty] | 100GE0/0/15 | (G01/16U)-100GE0/0/15 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/36 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/36 | (H11/23U)-100GE0/0/36 to (G01/16U)-100GE0/0/16 | [5 empty] | 100GE0/0/16 | (G01/16U)-100GE0/0/16 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/37 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/37 | (H11/23U)-100GE0/0/37 to (G02/16U)-100GE0/0/13 | G02 |  | G02/16U | YD403_G02_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-02 | CE8850EI | 100GE0/0/13 | (G02/16U)-100GE0/0/13 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/38 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/38 | (H11/23U)-100GE0/0/38 to (G02/16U)-100GE0/0/14 | [5 empty] | 100GE0/0/14 | (G02/16U)-100GE0/0/14 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/39 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/39 | (H11/23U)-100GE0/0/39 to (G02/16U)-100GE0/0/15 | [5 empty] | 100GE0/0/15 | (G02/16U)-100GE0/0/15 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/40 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/40 | (H11/23U)-100GE0/0/40 to (G02/16U)-100GE0/0/16 | [5 empty] | 100GE0/0/16 | (G02/16U)-100GE0/0/16 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/41 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/41 | (H11/23U)-100GE0/0/41 to (G03/16U)-100GE0/0/13 | G03 |  | G03/16U | YD403_G03_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-03 | CE8850EI | 100GE0/0/13 | (G03/16U)-100GE0/0/13 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/42 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/42 | (H11/23U)-100GE0/0/42 to (G03/16U)-100GE0/0/14 | [5 empty] | 100GE0/0/14 | (G03/16U)-100GE0/0/14 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/43 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/43 | (H11/23U)-100GE0/0/43 to (G03/16U)-100GE0/0/15 | [5 empty] | 100GE0/0/15 | (G03/16U)-100GE0/0/15 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/44 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/44 | (H11/23U)-100GE0/0/44 to (G03/16U)-100GE0/0/16 | [5 empty] | 100GE0/0/16 | (G03/16U)-100GE0/0/16 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/45 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/45 | (H11/23U)-100GE0/0/45 to (G04/16U)-100GE0/0/13 | G04 |  | G04/16U | YD403_G04_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-04 | CE8850EI | 100GE0/0/13 | (G04/16U)-100GE0/0/13 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/46 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/46 | (H11/23U)-100GE0/0/46 to (G04/16U)-100GE0/0/14 | [5 empty] | 100GE0/0/14 | (G04/16U)-100GE0/0/14 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/47 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/47 | (H11/23U)-100GE0/0/47 to (G04/16U)-100GE0/0/15 | [5 empty] | 100GE0/0/15 | (G04/16U)-100GE0/0/15 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/48 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/48 | (H11/23U)-100GE0/0/48 to (G04/16U)-100GE0/0/16 | [5 empty] | 100GE0/0/16 | (G04/16U)-100GE0/0/16 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/49 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/49 | (H11/23U)-100GE0/0/49 to (G01/22U)-100GE0/0/13 | G01 | 22 | G01/22U | YD403_G01_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-05 | CE8850EI | 100GE0/0/13 | (G01/22U)-100GE0/0/13 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/50 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/50 | (H11/23U)-100GE0/0/50 to (G01/22U)-100GE0/0/14 | [5 empty] | 100GE0/0/14 | (G01/22U)-100GE0/0/14 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/51 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/51 | (H11/23U)-100GE0/0/51 to (G01/22U)-100GE0/0/15 | [5 empty] | 100GE0/0/15 | (G01/22U)-100GE0/0/15 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/52 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/52 | (H11/23U)-100GE0/0/52 to (G01/22U)-100GE0/0/16 | [5 empty] | 100GE0/0/16 | (G01/22U)-100GE0/0/16 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/53 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/53 | (H11/23U)-100GE0/0/53 to (G02/22U)-100GE0/0/13 | G02 |  | G02/22U | YD403_G02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-06 | CE8850EI | 100GE0/0/13 | (G02/22U)-100GE0/0/13 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/54 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/54 | (H11/23U)-100GE0/0/54 to (G02/22U)-100GE0/0/14 | [5 empty] | 100GE0/0/14 | (G02/22U)-100GE0/0/14 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/55 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/55 | (H11/23U)-100GE0/0/55 to (G02/22U)-100GE0/0/15 | [5 empty] | 100GE0/0/15 | (G02/22U)-100GE0/0/15 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/56 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/56 | (H11/23U)-100GE0/0/56 to (G02/22U)-100GE0/0/16 | [5 empty] | 100GE0/0/16 | (G02/22U)-100GE0/0/16 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/57 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/57 | (H11/23U)-100GE0/0/57 to (G03/22U)-100GE0/0/13 | G03 |  | G03/22U | YD403_G03_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-07 | CE8850EI | 100GE0/0/13 | (G03/22U)-100GE0/0/13 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/58 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/58 | (H11/23U)-100GE0/0/58 to (G03/22U)-100GE0/0/14 | [5 empty] | 100GE0/0/14 | (G03/22U)-100GE0/0/14 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/59 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/59 | (H11/23U)-100GE0/0/59 to (G03/22U)-100GE0/0/15 | [5 empty] | 100GE0/0/15 | (G03/22U)-100GE0/0/15 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/60 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/60 | (H11/23U)-100GE0/0/60 to (G03/22U)-100GE0/0/16 | [5 empty] | 100GE0/0/16 | (G03/22U)-100GE0/0/16 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/61 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/61 | (H11/23U)-100GE0/0/61 to (G04/22U)-100GE0/0/13 | G04 |  | G04/22U | YD403_G04_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-08 | CE8850EI | 100GE0/0/13 | (G04/22U)-100GE0/0/13 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/62 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/62 | (H11/23U)-100GE0/0/62 to (G04/22U)-100GE0/0/14 | [5 empty] | 100GE0/0/14 | (G04/22U)-100GE0/0/14 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/63 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/63 | (H11/23U)-100GE0/0/63 to (G04/22U)-100GE0/0/15 | [5 empty] | 100GE0/0/15 | (G04/22U)-100GE0/0/15 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/64 | NA | (H11/23U)-100GE0/0/64 | (H11/23U)-100GE0/0/64 to (G04/22U)-100GE0/0/16 | [5 empty] | 100GE0/0/16 | (G04/22U)-100GE0/0/16 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
| H11 | 29 | H11/29U | YD403_H11_29U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850EI_05 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/1 | (H11/29U)-100GE0/0/1 to (H9/5U)-eth 1 | H9 | 5 | H9/5U | NVDIA-CSM-Server-17 | H100 Compute Node | eth 1 | (H9/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/2 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/2 | (H11/29U)-100GE0/0/2 to (H9/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H9/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/3 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/3 | (H11/29U)-100GE0/0/3 to (H9/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H9/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/4 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/4 | (H11/29U)-100GE0/0/4 to (H9/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H9/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/5 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/5 | (H11/29U)-100GE0/0/5 to (H9/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H9/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/6 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/6 | (H11/29U)-100GE0/0/6 to (H9/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H9/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/7 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/7 | (H11/29U)-100GE0/0/7 to (H9/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H9/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/8 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/8 | (H11/29U)-100GE0/0/8 to (H9/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H9/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/9 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/9 | (H11/29U)-100GE0/0/9 to (H9/10U)-eth 1 |  | 10 | H9/10U | NVDIA-CSM-Server-18 | H100 Compute Node | eth 1 | (H9/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/10 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/10 | (H11/29U)-100GE0/0/10 to (H9/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H9/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/11 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/11 | (H11/29U)-100GE0/0/11 to (H9/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H9/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/12 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/12 | (H11/29U)-100GE0/0/12 to (H9/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H9/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/13 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/13 | (H11/29U)-100GE0/0/13 to (H9/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H9/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/14 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/14 | (H11/29U)-100GE0/0/14 to (H9/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H9/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/15 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/15 | (H11/29U)-100GE0/0/15 to (H9/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H9/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/16 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/16 | (H11/29U)-100GE0/0/16 to (H9/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H9/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/17 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/17 | (H11/29U)-100GE0/0/17 to (H10/5U)-eth 1 | H10 | 5 | H10/5U | NVDIA-CSM-Server-19 | H100 Compute Node | eth 1 | (H10/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/18 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/18 | (H11/29U)-100GE0/0/18 to (H10/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H10/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/19 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/19 | (H11/29U)-100GE0/0/19 to (H10/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H10/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/20 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/20 | (H11/29U)-100GE0/0/20 to (H10/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H10/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/21 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/21 | (H11/29U)-100GE0/0/21 to (H10/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H10/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/22 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/22 | (H11/29U)-100GE0/0/22 to (H10/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H10/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/23 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/23 | (H11/29U)-100GE0/0/23 to (H10/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H10/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/24 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/24 | (H11/29U)-100GE0/0/24 to (H10/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H10/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/25 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/25 | (H11/29U)-100GE0/0/25 to (H10/10U)-eth 1 |  | 10 | H10/10U | NVDIA-CSM-Server-20 | H100 Compute Node | eth 1 | (H10/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/26 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/26 | (H11/29U)-100GE0/0/26 to (H10/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H10/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/27 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/27 | (H11/29U)-100GE0/0/27 to (H10/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H10/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/28 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/28 | (H11/29U)-100GE0/0/28 to (H10/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H10/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/29 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/29 | (H11/29U)-100GE0/0/29 to (H10/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H10/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/30 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/30 | (H11/29U)-100GE0/0/30 to (H10/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H10/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/31 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/31 | (H11/29U)-100GE0/0/31 to (H10/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H10/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/32 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/32 | (H11/29U)-100GE0/0/32 to (H10/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H10/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/33 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/33 | (H11/29U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/17 | G01 | 16 | G01/16U | YD403_G01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-01 | CE8850EI | 100GE0/0/17 | (G01/16U)-100GE0/0/17 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/34 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/34 | (H11/29U)-100GE0/0/34 to (G01/16U)-100GE0/0/18 | [5 empty] | 100GE0/0/18 | (G01/16U)-100GE0/0/18 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/35 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/35 | (H11/29U)-100GE0/0/35 to (G01/16U)-100GE0/0/19 | [5 empty] | 100GE0/0/19 | (G01/16U)-100GE0/0/19 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/36 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/36 | (H11/29U)-100GE0/0/36 to (G01/16U)-100GE0/0/20 | [5 empty] | 100GE0/0/20 | (G01/16U)-100GE0/0/20 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/37 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/37 | (H11/29U)-100GE0/0/37 to (G02/16U)-100GE0/0/17 | G02 |  | G02/16U | YD403_G02_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-02 | CE8850EI | 100GE0/0/17 | (G02/16U)-100GE0/0/17 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/38 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/38 | (H11/29U)-100GE0/0/38 to (G02/16U)-100GE0/0/18 | [5 empty] | 100GE0/0/18 | (G02/16U)-100GE0/0/18 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/39 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/39 | (H11/29U)-100GE0/0/39 to (G02/16U)-100GE0/0/19 | [5 empty] | 100GE0/0/19 | (G02/16U)-100GE0/0/19 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/40 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/40 | (H11/29U)-100GE0/0/40 to (G02/16U)-100GE0/0/20 | [5 empty] | 100GE0/0/20 | (G02/16U)-100GE0/0/20 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/41 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/41 | (H11/29U)-100GE0/0/41 to (G03/16U)-100GE0/0/17 | G03 |  | G03/16U | YD403_G03_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-03 | CE8850EI | 100GE0/0/17 | (G03/16U)-100GE0/0/17 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/42 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/42 | (H11/29U)-100GE0/0/42 to (G03/16U)-100GE0/0/18 | [5 empty] | 100GE0/0/18 | (G03/16U)-100GE0/0/18 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/43 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/43 | (H11/29U)-100GE0/0/43 to (G03/16U)-100GE0/0/19 | [5 empty] | 100GE0/0/19 | (G03/16U)-100GE0/0/19 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/44 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/44 | (H11/29U)-100GE0/0/44 to (G03/16U)-100GE0/0/20 | [5 empty] | 100GE0/0/20 | (G03/16U)-100GE0/0/20 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/45 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/45 | (H11/29U)-100GE0/0/45 to (G04/16U)-100GE0/0/17 | G04 |  | G04/16U | YD403_G04_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-04 | CE8850EI | 100GE0/0/17 | (G04/16U)-100GE0/0/17 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/46 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/46 | (H11/29U)-100GE0/0/46 to (G04/16U)-100GE0/0/18 | [5 empty] | 100GE0/0/18 | (G04/16U)-100GE0/0/18 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/47 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/47 | (H11/29U)-100GE0/0/47 to (G04/16U)-100GE0/0/19 | [5 empty] | 100GE0/0/19 | (G04/16U)-100GE0/0/19 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/48 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/48 | (H11/29U)-100GE0/0/48 to (G04/16U)-100GE0/0/20 | [5 empty] | 100GE0/0/20 | (G04/16U)-100GE0/0/20 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/49 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/49 | (H11/29U)-100GE0/0/49 to (G01/22U)-100GE0/0/17 | G01 | 22 | G01/22U | YD403_G01_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-05 | CE8850EI | 100GE0/0/17 | (G01/22U)-100GE0/0/17 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/50 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/50 | (H11/29U)-100GE0/0/50 to (G01/22U)-100GE0/0/18 | [5 empty] | 100GE0/0/18 | (G01/22U)-100GE0/0/18 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/51 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/51 | (H11/29U)-100GE0/0/51 to (G01/22U)-100GE0/0/19 | [5 empty] | 100GE0/0/19 | (G01/22U)-100GE0/0/19 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/52 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/52 | (H11/29U)-100GE0/0/52 to (G01/22U)-100GE0/0/20 | [5 empty] | 100GE0/0/20 | (G01/22U)-100GE0/0/20 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/53 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/53 | (H11/29U)-100GE0/0/53 to (G02/22U)-100GE0/0/17 | G02 |  | G02/22U | YD403_G02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-06 | CE8850EI | 100GE0/0/17 | (G02/22U)-100GE0/0/17 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/54 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/54 | (H11/29U)-100GE0/0/54 to (G02/22U)-100GE0/0/18 | [5 empty] | 100GE0/0/18 | (G02/22U)-100GE0/0/18 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/55 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/55 | (H11/29U)-100GE0/0/55 to (G02/22U)-100GE0/0/19 | [5 empty] | 100GE0/0/19 | (G02/22U)-100GE0/0/19 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/56 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/56 | (H11/29U)-100GE0/0/56 to (G02/22U)-100GE0/0/20 | [5 empty] | 100GE0/0/20 | (G02/22U)-100GE0/0/20 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/57 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/57 | (H11/29U)-100GE0/0/57 to (G03/22U)-100GE0/0/17 | G03 |  | G03/22U | YD403_G03_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-07 | CE8850EI | 100GE0/0/17 | (G03/22U)-100GE0/0/17 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/58 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/58 | (H11/29U)-100GE0/0/58 to (G03/22U)-100GE0/0/18 | [5 empty] | 100GE0/0/18 | (G03/22U)-100GE0/0/18 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/59 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/59 | (H11/29U)-100GE0/0/59 to (G03/22U)-100GE0/0/19 | [5 empty] | 100GE0/0/19 | (G03/22U)-100GE0/0/19 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/60 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/60 | (H11/29U)-100GE0/0/60 to (G03/22U)-100GE0/0/20 | [5 empty] | 100GE0/0/20 | (G03/22U)-100GE0/0/20 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/61 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/61 | (H11/29U)-100GE0/0/61 to (G04/22U)-100GE0/0/17 | G04 |  | G04/22U | YD403_G04_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-08 | CE8850EI | 100GE0/0/17 | (G04/22U)-100GE0/0/17 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/62 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/62 | (H11/29U)-100GE0/0/62 to (G04/22U)-100GE0/0/18 | [5 empty] | 100GE0/0/18 | (G04/22U)-100GE0/0/18 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/63 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/63 | (H11/29U)-100GE0/0/63 to (G04/22U)-100GE0/0/19 | [5 empty] | 100GE0/0/19 | (G04/22U)-100GE0/0/19 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/64 | NA | (H11/29U)-100GE0/0/64 | (H11/29U)-100GE0/0/64 to (G04/22U)-100GE0/0/20 | [5 empty] | 100GE0/0/20 | (G04/22U)-100GE0/0/20 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
06 | H12 | 5 | H12/5U | YD403_H12_5U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850EI_06 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/1 | (H12/5U)-100GE0/0/1 to (H13/5U)-eth 1 | H13 | 5 | H13/5U | NVDIA-CSM-Server-21 | H100 Compute Node | eth 1 | (H13/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/2 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/2 | (H12/5U)-100GE0/0/2 to (H13/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H13/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/3 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/3 | (H12/5U)-100GE0/0/3 to (H13/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H13/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/4 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/4 | (H12/5U)-100GE0/0/4 to (H13/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H13/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/5 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/5 | (H12/5U)-100GE0/0/5 to (H13/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H13/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/6 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/6 | (H12/5U)-100GE0/0/6 to (H13/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H13/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/7 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/7 | (H12/5U)-100GE0/0/7 to (H13/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H13/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/8 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/8 | (H12/5U)-100GE0/0/8 to (H13/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H13/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/9 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/9 | (H12/5U)-100GE0/0/9 to (H13/10U)-eth 1 |  | 10 | H13/10U | NVDIA-CSM-Server-22 | H100 Compute Node | eth 1 | (H13/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/10 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/10 | (H12/5U)-100GE0/0/10 to (H13/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H13/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/11 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/11 | (H12/5U)-100GE0/0/11 to (H13/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H13/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/12 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/12 | (H12/5U)-100GE0/0/12 to (H13/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H13/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/13 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/13 | (H12/5U)-100GE0/0/13 to (H13/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H13/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/14 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/14 | (H12/5U)-100GE0/0/14 to (H13/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H13/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/15 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/15 | (H12/5U)-100GE0/0/15 to (H13/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H13/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/16 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/16 | (H12/5U)-100GE0/0/16 to (H13/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H13/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/17 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/17 | (H12/5U)-100GE0/0/17 to (H14/5U)-eth 1 | H14 | 5 | H14/5U | NVDIA-CSM-Server-23 | H100 Compute Node | eth 1 | (H14/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/18 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/18 | (H12/5U)-100GE0/0/18 to (H14/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H14/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/19 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/19 | (H12/5U)-100GE0/0/19 to (H14/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H14/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/20 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/20 | (H12/5U)-100GE0/0/20 to (H14/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H14/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/21 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/21 | (H12/5U)-100GE0/0/21 to (H14/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H14/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/22 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/22 | (H12/5U)-100GE0/0/22 to (H14/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H14/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/23 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/23 | (H12/5U)-100GE0/0/23 to (H14/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H14/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/24 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/24 | (H12/5U)-100GE0/0/24 to (H14/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H14/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/25 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/25 | (H12/5U)-100GE0/0/25 to (H14/10U)-eth 1 |  | 10 | H14/10U | NVDIA-CSM-Server-24 | H100 Compute Node | eth 1 | (H14/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/26 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/26 | (H12/5U)-100GE0/0/26 to (H14/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H14/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/27 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/27 | (H12/5U)-100GE0/0/27 to (H14/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H14/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/28 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/28 | (H12/5U)-100GE0/0/28 to (H14/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H14/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/29 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/29 | (H12/5U)-100GE0/0/29 to (H14/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H14/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/30 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/30 | (H12/5U)-100GE0/0/30 to (H14/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H14/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/31 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/31 | (H12/5U)-100GE0/0/31 to (H14/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H14/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/32 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/32 | (H12/5U)-100GE0/0/32 to (H14/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H14/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/33 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/33 | (H12/5U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/21 | G01 | 16 | G01/16U | YD403_G01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-01 | CE8850EI | 100GE0/0/21 | (G01/16U)-100GE0/0/21 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/34 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/34 | (H12/5U)-100GE0/0/34 to (G01/16U)-100GE0/0/22 | [5 empty] | 100GE0/0/22 | (G01/16U)-100GE0/0/22 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/35 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/35 | (H12/5U)-100GE0/0/35 to (G01/16U)-100GE0/0/23 | [5 empty] | 100GE0/0/23 | (G01/16U)-100GE0/0/23 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/36 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/36 | (H12/5U)-100GE0/0/36 to (G01/16U)-100GE0/0/24 | [5 empty] | 100GE0/0/24 | (G01/16U)-100GE0/0/24 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/37 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/37 | (H12/5U)-100GE0/0/37 to (G02/16U)-100GE0/0/21 | G02 |  | G02/16U | YD403_G02_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-02 | CE8850EI | 100GE0/0/21 | (G02/16U)-100GE0/0/21 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/38 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/38 | (H12/5U)-100GE0/0/38 to (G02/16U)-100GE0/0/22 | [5 empty] | 100GE0/0/22 | (G02/16U)-100GE0/0/22 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/39 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/39 | (H12/5U)-100GE0/0/39 to (G02/16U)-100GE0/0/23 | [5 empty] | 100GE0/0/23 | (G02/16U)-100GE0/0/23 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/40 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/40 | (H12/5U)-100GE0/0/40 to (G02/16U)-100GE0/0/24 | [5 empty] | 100GE0/0/24 | (G02/16U)-100GE0/0/24 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/41 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/41 | (H12/5U)-100GE0/0/41 to (G03/16U)-100GE0/0/21 | G03 |  | G03/16U | YD403_G03_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-03 | CE8850EI | 100GE0/0/21 | (G03/16U)-100GE0/0/21 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/42 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/42 | (H12/5U)-100GE0/0/42 to (G03/16U)-100GE0/0/22 | [5 empty] | 100GE0/0/22 | (G03/16U)-100GE0/0/22 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/43 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/43 | (H12/5U)-100GE0/0/43 to (G03/16U)-100GE0/0/23 | [5 empty] | 100GE0/0/23 | (G03/16U)-100GE0/0/23 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/44 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/44 | (H12/5U)-100GE0/0/44 to (G03/16U)-100GE0/0/24 | [5 empty] | 100GE0/0/24 | (G03/16U)-100GE0/0/24 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/45 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/45 | (H12/5U)-100GE0/0/45 to (G04/16U)-100GE0/0/21 | G04 |  | G04/16U | YD403_G04_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-04 | CE8850EI | 100GE0/0/21 | (G04/16U)-100GE0/0/21 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/46 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/46 | (H12/5U)-100GE0/0/46 to (G04/16U)-100GE0/0/22 | [5 empty] | 100GE0/0/22 | (G04/16U)-100GE0/0/22 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/47 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/47 | (H12/5U)-100GE0/0/47 to (G04/16U)-100GE0/0/23 | [5 empty] | 100GE0/0/23 | (G04/16U)-100GE0/0/23 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/48 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/48 | (H12/5U)-100GE0/0/48 to (G04/16U)-100GE0/0/24 | [5 empty] | 100GE0/0/24 | (G04/16U)-100GE0/0/24 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/49 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/49 | (H12/5U)-100GE0/0/49 to (G01/22U)-100GE0/0/21 | G01 | 22 | G01/22U | YD403_G01_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-05 | CE8850EI | 100GE0/0/21 | (G01/22U)-100GE0/0/21 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/50 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/50 | (H12/5U)-100GE0/0/50 to (G01/22U)-100GE0/0/22 | [5 empty] | 100GE0/0/22 | (G01/22U)-100GE0/0/22 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/51 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/51 | (H12/5U)-100GE0/0/51 to (G01/22U)-100GE0/0/23 | [5 empty] | 100GE0/0/23 | (G01/22U)-100GE0/0/23 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/52 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/52 | (H12/5U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/24 | [5 empty] | 100GE0/0/24 | (G01/22U)-100GE0/0/24 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/53 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/53 | (H12/5U)-100GE0/0/53 to (G02/22U)-100GE0/0/21 | G02 |  | G02/22U | YD403_G02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-06 | CE8850EI | 100GE0/0/21 | (G02/22U)-100GE0/0/21 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/54 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/54 | (H12/5U)-100GE0/0/54 to (G02/22U)-100GE0/0/22 | [5 empty] | 100GE0/0/22 | (G02/22U)-100GE0/0/22 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/55 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/55 | (H12/5U)-100GE0/0/55 to (G02/22U)-100GE0/0/23 | [5 empty] | 100GE0/0/23 | (G02/22U)-100GE0/0/23 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/56 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/56 | (H12/5U)-100GE0/0/56 to (G02/22U)-100GE0/0/24 | [5 empty] | 100GE0/0/24 | (G02/22U)-100GE0/0/24 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/57 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/57 | (H12/5U)-100GE0/0/57 to (G03/22U)-100GE0/0/21 | G03 |  | G03/22U | YD403_G03_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-07 | CE8850EI | 100GE0/0/21 | (G03/22U)-100GE0/0/21 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/58 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/58 | (H12/5U)-100GE0/0/58 to (G03/22U)-100GE0/0/22 | [5 empty] | 100GE0/0/22 | (G03/22U)-100GE0/0/22 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/59 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/59 | (H12/5U)-100GE0/0/59 to (G03/22U)-100GE0/0/23 | [5 empty] | 100GE0/0/23 | (G03/22U)-100GE0/0/23 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/60 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/60 | (H12/5U)-100GE0/0/60 to (G03/22U)-100GE0/0/24 | [5 empty] | 100GE0/0/24 | (G03/22U)-100GE0/0/24 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/61 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/61 | (H12/5U)-100GE0/0/61 to (G04/22U)-100GE0/0/21 | G04 |  | G04/22U | YD403_G04_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-08 | CE8850EI | 100GE0/0/21 | (G04/22U)-100GE0/0/21 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/62 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/62 | (H12/5U)-100GE0/0/62 to (G04/22U)-100GE0/0/22 | [5 empty] | 100GE0/0/22 | (G04/22U)-100GE0/0/22 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/63 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/63 | (H12/5U)-100GE0/0/63 to (G04/22U)-100GE0/0/23 | [5 empty] | 100GE0/0/23 | (G04/22U)-100GE0/0/23 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/64 | NA | (H12/5U)-100GE0/0/64 | (H12/5U)-100GE0/0/64 to (G04/22U)-100GE0/0/24 | [5 empty] | 100GE0/0/24 | (G04/22U)-100GE0/0/24 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
0
07 | H12 | 11 | H12/11U | YD403_H12_11U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850EI_07 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/1 | (H12/11U)-100GE0/0/1 to (H15/5U)-eth 1 | H15 | 5 | H15/5U | NVDIA-CSM-Server-25 | H100 Compute Node | eth 1 | (H15/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/2 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/2 | (H12/11U)-100GE0/0/2 to (H15/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H15/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/3 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/3 | (H12/11U)-100GE0/0/3 to (H15/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H15/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/4 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/4 | (H12/11U)-100GE0/0/4 to (H15/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H15/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/5 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/5 | (H12/11U)-100GE0/0/5 to (H15/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H15/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/6 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/6 | (H12/11U)-100GE0/0/6 to (H15/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H15/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/7 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/7 | (H12/11U)-100GE0/0/7 to (H15/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H15/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/8 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/8 | (H12/11U)-100GE0/0/8 to (H15/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H15/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/9 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/9 | (H12/11U)-100GE0/0/9 to (H15/10U)-eth 1 |  | 10 | H15/10U | NVDIA-CSM-Server-26 | H100 Compute Node | eth 1 | (H15/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/10 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/10 | (H12/11U)-100GE0/0/10 to (H15/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H15/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/11 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/11 | (H12/11U)-100GE0/0/11 to (H15/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H15/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/12 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/12 | (H12/11U)-100GE0/0/12 to (H15/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H15/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/13 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/13 | (H12/11U)-100GE0/0/13 to (H15/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H15/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/14 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/14 | (H12/11U)-100GE0/0/14 to (H15/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H15/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/15 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/15 | (H12/11U)-100GE0/0/15 to (H15/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H15/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/16 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/16 | (H12/11U)-100GE0/0/16 to (H15/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H15/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/17 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/17 | (H12/11U)-100GE0/0/17 to (H16/5U)-eth 1 | H16 | 5 | H16/5U | NVDIA-CSM-Server-27 | H100 Compute Node | eth 1 | (H16/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/18 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/18 | (H12/11U)-100GE0/0/18 to (H16/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H16/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/19 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/19 | (H12/11U)-100GE0/0/19 to (H16/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H16/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/20 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/20 | (H12/11U)-100GE0/0/20 to (H16/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H16/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/21 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/21 | (H12/11U)-100GE0/0/21 to (H16/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H16/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/22 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/22 | (H12/11U)-100GE0/0/22 to (H16/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H16/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/23 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/23 | (H12/11U)-100GE0/0/23 to (H16/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H16/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/24 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/24 | (H12/11U)-100GE0/0/24 to (H16/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H16/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/25 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/25 | (H12/11U)-100GE0/0/25 to (H16/10U)-eth 1 |  | 10 | H16/10U | NVDIA-CSM-Server-28 | H100 Compute Node | eth 1 | (H16/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/26 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/26 | (H12/11U)-100GE0/0/26 to (H16/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H16/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/27 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/27 | (H12/11U)-100GE0/0/27 to (H16/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H16/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/28 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/28 | (H12/11U)-100GE0/0/28 to (H16/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H16/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/29 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/29 | (H12/11U)-100GE0/0/29 to (H16/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H16/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/30 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/30 | (H12/11U)-100GE0/0/30 to (H16/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H16/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/31 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/31 | (H12/11U)-100GE0/0/31 to (H16/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H16/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/32 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/32 | (H12/11U)-100GE0/0/32 to (H16/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H16/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/33 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/33 | (H12/11U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/25 | G01 | 16 | G01/16U | YD403_G01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-01 | CE8850EI | 100GE0/0/25 | (G01/16U)-100GE0/0/25 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/34 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/34 | (H12/11U)-100GE0/0/34 to (G01/16U)-100GE0/0/26 | [5 empty] | 100GE0/0/26 | (G01/16U)-100GE0/0/26 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/35 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/35 | (H12/11U)-100GE0/0/35 to (G01/16U)-100GE0/0/27 | [5 empty] | 100GE0/0/27 | (G01/16U)-100GE0/0/27 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/36 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/36 | (H12/11U)-100GE0/0/36 to (G01/16U)-100GE0/0/28 | [5 empty] | 100GE0/0/28 | (G01/16U)-100GE0/0/28 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/37 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/37 | (H12/11U)-100GE0/0/37 to (G02/16U)-100GE0/0/25 | G02 |  | G02/16U | YD403_G02_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-02 | CE8850EI | 100GE0/0/25 | (G02/16U)-100GE0/0/25 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/38 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/38 | (H12/11U)-100GE0/0/38 to (G02/16U)-100GE0/0/26 | [5 empty] | 100GE0/0/26 | (G02/16U)-100GE0/0/26 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/39 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/39 | (H12/11U)-100GE0/0/39 to (G02/16U)-100GE0/0/27 | [5 empty] | 100GE0/0/27 | (G02/16U)-100GE0/0/27 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/40 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/40 | (H12/11U)-100GE0/0/40 to (G02/16U)-100GE0/0/28 | [5 empty] | 100GE0/0/28 | (G02/16U)-100GE0/0/28 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/41 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/41 | (H12/11U)-100GE0/0/41 to (G03/16U)-100GE0/0/25 | G03 |  | G03/16U | YD403_G03_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-03 | CE8850EI | 100GE0/0/25 | (G03/16U)-100GE0/0/25 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/42 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/42 | (H12/11U)-100GE0/0/42 to (G03/16U)-100GE0/0/26 | [5 empty] | 100GE0/0/26 | (G03/16U)-100GE0/0/26 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/43 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/43 | (H12/11U)-100GE0/0/43 to (G03/16U)-100GE0/0/27 | [5 empty] | 100GE0/0/27 | (G03/16U)-100GE0/0/27 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/44 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/44 | (H12/11U)-100GE0/0/44 to (G03/16U)-100GE0/0/28 | [5 empty] | 100GE0/0/28 | (G03/16U)-100GE0/0/28 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/45 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/45 | (H12/11U)-100GE0/0/45 to (G04/16U)-100GE0/0/25 | G04 |  | G04/16U | YD403_G04_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-04 | CE8850EI | 100GE0/0/25 | (G04/16U)-100GE0/0/25 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/46 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/46 | (H12/11U)-100GE0/0/46 to (G04/16U)-100GE0/0/26 | [5 empty] | 100GE0/0/26 | (G04/16U)-100GE0/0/26 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/47 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/47 | (H12/11U)-100GE0/0/47 to (G04/16U)-100GE0/0/27 | [5 empty] | 100GE0/0/27 | (G04/16U)-100GE0/0/27 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/48 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/48 | (H12/11U)-100GE0/0/48 to (G04/16U)-100GE0/0/28 | [5 empty] | 100GE0/0/28 | (G04/16U)-100GE0/0/28 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/49 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/49 | (H12/11U)-100GE0/0/49 to (G01/22U)-100GE0/0/25 | G01 | 22 | G01/22U | YD403_G01_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-05 | CE8850EI | 100GE0/0/25 | (G01/16U)-100GE0/0/25 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/50 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/50 | (H12/11U)-100GE0/0/50 to (G01/22U)-100GE0/0/26 | [5 empty] | 100GE0/0/26 | (G01/16U)-100GE0/0/26 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/51 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/51 | (H12/11U)-100GE0/0/51 to (G01/22U)-100GE0/0/27 | [5 empty] | 100GE0/0/27 | (G01/16U)-100GE0/0/27 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/52 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/52 | (H12/11U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/28 | [5 empty] | 100GE0/0/28 | (G01/16U)-100GE0/0/28 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/53 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/53 | (H12/11U)-100GE0/0/53 to (G02/22U)-100GE0/0/25 | G02 |  | G02/22U | YD403_G02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-06 | CE8850EI | 100GE0/0/25 | (G02/16U)-100GE0/0/25 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/54 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/54 | (H12/11U)-100GE0/0/54 to (G02/22U)-100GE0/0/26 | [5 empty] | 100GE0/0/26 | (G02/16U)-100GE0/0/26 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/55 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/55 | (H12/11U)-100GE0/0/55 to (G02/22U)-100GE0/0/27 | [5 empty] | 100GE0/0/27 | (G02/16U)-100GE0/0/27 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/56 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/56 | (H12/11U)-100GE0/0/56 to (G02/22U)-100GE0/0/28 | [5 empty] | 100GE0/0/28 | (G02/16U)-100GE0/0/28 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/57 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/57 | (H12/11U)-100GE0/0/57 to (G03/22U)-100GE0/0/25 | G03 |  | G03/22U | YD403_G03_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-07 | CE8850EI | 100GE0/0/25 | (G03/16U)-100GE0/0/25 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/58 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/58 | (H12/11U)-100GE0/0/58 to (G03/22U)-100GE0/0/26 | [5 empty] | 100GE0/0/26 | (G03/16U)-100GE0/0/26 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/59 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/59 | (H12/11U)-100GE0/0/59 to (G03/22U)-100GE0/0/27 | [5 empty] | 100GE0/0/27 | (G03/16U)-100GE0/0/27 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/60 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/60 | (H12/11U)-100GE0/0/60 to (G03/22U)-100GE0/0/28 | [5 empty] | 100GE0/0/28 | (G03/16U)-100GE0/0/28 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/61 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/61 | (H12/11U)-100GE0/0/61 to (G04/22U)-100GE0/0/25 | G04 |  | G04/22U | YD403_G04_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-08 | CE8850EI | 100GE0/0/25 | (G04/16U)-100GE0/0/25 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/62 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/62 | (H12/11U)-100GE0/0/62 to (G04/22U)-100GE0/0/26 | [5 empty] | 100GE0/0/26 | (G04/16U)-100GE0/0/26 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/63 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/63 | (H12/11U)-100GE0/0/63 to (G04/22U)-100GE0/0/27 | [5 empty] | 100GE0/0/27 | (G04/16U)-100GE0/0/27 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/64 | NA | (H12/11U)-100GE0/0/64 | (H12/11U)-100GE0/0/64 to (G04/22U)-100GE0/0/28 | [5 empty] | 100GE0/0/28 | (G04/16U)-100GE0/0/28 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
08 | H12 | 17 | H12/17U | YD403_H12_17U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850EI_08 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/1 | (H12/17U)-100GE0/0/1 to (H17/5U)-eth 1 | H17 | 5 | H17/5U | NVDIA-CSM-Server-29 | H100 Compute Node | eth 1 | (H17/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/2 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/2 | (H12/17U)-100GE0/0/2 to (H17/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H17/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/3 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/3 | (H12/17U)-100GE0/0/3 to (H17/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H17/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/4 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/4 | (H12/17U)-100GE0/0/4 to (H17/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H17/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/5 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/5 | (H12/17U)-100GE0/0/5 to (H17/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H17/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/6 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/6 | (H12/17U)-100GE0/0/6 to (H17/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H17/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/7 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/7 | (H12/17U)-100GE0/0/7 to (H17/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H17/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/8 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/8 | (H12/17U)-100GE0/0/8 to (H17/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H17/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/9 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/9 | (H12/17U)-100GE0/0/9 to (H17/10U)-eth 1 |  | 10 | H17/10U | NVDIA-CSM-Server-30 | H100 Compute Node | eth 1 | (H17/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/10 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/10 | (H12/17U)-100GE0/0/10 to (H17/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H17/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/11 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/11 | (H12/17U)-100GE0/0/11 to (H17/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H17/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/12 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/12 | (H12/17U)-100GE0/0/12 to (H17/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H17/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/13 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/13 | (H12/17U)-100GE0/0/13 to (H17/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H17/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/14 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/14 | (H12/17U)-100GE0/0/14 to (H17/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H17/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/15 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/15 | (H12/17U)-100GE0/0/15 to (H17/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H17/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/16 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/16 | (H12/17U)-100GE0/0/16 to (H17/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H17/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/17 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/17 | (H12/17U)-100GE0/0/17 to (H18/5U)-eth 1 | H18 | 5 | H18/5U | NVDIA-CSM-Server-31 | H100 Compute Node | eth 1 | (H18/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/18 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/18 | (H12/17U)-100GE0/0/18 to (H18/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H18/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/19 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/19 | (H12/17U)-100GE0/0/19 to (H18/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H18/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/20 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/20 | (H12/17U)-100GE0/0/20 to (H18/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H18/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/21 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/21 | (H12/17U)-100GE0/0/21 to (H18/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H18/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/22 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/22 | (H12/17U)-100GE0/0/22 to (H18/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H18/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/23 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/23 | (H12/17U)-100GE0/0/23 to (H18/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H18/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/24 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/24 | (H12/17U)-100GE0/0/24 to (H18/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H18/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/25 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/25 | (H12/17U)-100GE0/0/25 to (H18/10U)-eth 1 |  | 10 | H18/10U | NVDIA-CSM-Server-32 | H100 Compute Node | eth 1 | (H18/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/26 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/26 | (H12/17U)-100GE0/0/26 to (H18/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H18/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/27 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/27 | (H12/17U)-100GE0/0/27 to (H18/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H18/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/28 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/28 | (H12/17U)-100GE0/0/28 to (H18/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H18/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/29 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/29 | (H12/17U)-100GE0/0/29 to (H18/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H18/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/30 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/30 | (H12/17U)-100GE0/0/30 to (H18/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H18/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/31 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/31 | (H12/17U)-100GE0/0/31 to (H18/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H18/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/32 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/32 | (H12/17U)-100GE0/0/32 to (H18/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H18/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/33 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/33 | (H12/17U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/29 | G01 | 16 | G01/16U | YD403_G01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-01 | CE8850EI | 100GE0/0/29 | (G01/16U)-100GE0/0/29 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/34 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/34 | (H12/17U)-100GE0/0/34 to (G01/16U)-100GE0/0/30 | [5 empty] | 100GE0/0/30 | (G01/16U)-100GE0/0/30 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/35 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/35 | (H12/17U)-100GE0/0/35 to (G01/16U)-100GE0/0/31 | [5 empty] | 100GE0/0/31 | (G01/16U)-100GE0/0/31 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/36 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/36 | (H12/17U)-100GE0/0/36 to (G01/16U)-100GE0/0/32 | [5 empty] | 100GE0/0/32 | (G01/16U)-100GE0/0/32 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/37 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/37 | (H12/17U)-100GE0/0/37 to (G02/16U)-100GE0/0/29 | G02 |  | G02/16U | YD403_G02_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-02 | CE8850EI | 100GE0/0/29 | (G02/16U)-100GE0/0/29 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/38 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/38 | (H12/17U)-100GE0/0/38 to (G02/16U)-100GE0/0/30 | [5 empty] | 100GE0/0/30 | (G02/16U)-100GE0/0/30 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/39 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/39 | (H12/17U)-100GE0/0/39 to (G02/16U)-100GE0/0/31 | [5 empty] | 100GE0/0/31 | (G02/16U)-100GE0/0/31 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/40 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/40 | (H12/17U)-100GE0/0/40 to (G02/16U)-100GE0/0/32 | [5 empty] | 100GE0/0/32 | (G02/16U)-100GE0/0/32 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/41 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/41 | (H12/17U)-100GE0/0/41 to (G03/16U)-100GE0/0/29 | G03 |  | G03/16U | YD403_G03_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-03 | CE8850EI | 100GE0/0/29 | (G03/16U)-100GE0/0/29 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/42 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/42 | (H12/17U)-100GE0/0/42 to (G03/16U)-100GE0/0/30 | [5 empty] | 100GE0/0/30 | (G03/16U)-100GE0/0/30 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/43 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/43 | (H12/17U)-100GE0/0/43 to (G03/16U)-100GE0/0/31 | [5 empty] | 100GE0/0/31 | (G03/16U)-100GE0/0/31 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/44 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/44 | (H12/17U)-100GE0/0/44 to (G03/16U)-100GE0/0/32 | [5 empty] | 100GE0/0/32 | (G03/16U)-100GE0/0/32 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/45 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/45 | (H12/17U)-100GE0/0/45 to (G04/16U)-100GE0/0/29 | G04 |  | G04/16U | YD403_G04_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-04 | CE8850EI | 100GE0/0/29 | (G04/16U)-100GE0/0/29 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/46 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/46 | (H12/17U)-100GE0/0/46 to (G04/16U)-100GE0/0/30 | [5 empty] | 100GE0/0/30 | (G04/16U)-100GE0/0/30 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/47 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/47 | (H12/17U)-100GE0/0/47 to (G04/16U)-100GE0/0/31 | [5 empty] | 100GE0/0/31 | (G04/16U)-100GE0/0/31 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/48 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/48 | (H12/17U)-100GE0/0/48 to (G04/16U)-100GE0/0/32 | [5 empty] | 100GE0/0/32 | (G04/16U)-100GE0/0/32 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/49 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/49 | (H12/17U)-100GE0/0/49 to (G01/22U)-100GE0/0/29 | G01 | 22 | G01/22U | YD403_G01_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-05 | CE8850EI | 100GE0/0/29 | (G01/16U)-100GE0/0/29 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/50 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/50 | (H12/17U)-100GE0/0/50 to (G01/22U)-100GE0/0/30 | [5 empty] | 100GE0/0/30 | (G01/16U)-100GE0/0/30 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/51 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/51 | (H12/17U)-100GE0/0/51 to (G01/22U)-100GE0/0/31 | [5 empty] | 100GE0/0/31 | (G01/16U)-100GE0/0/31 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/52 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/52 | (H12/17U)-100GE0/0/33 to (G01/22U)-100GE0/0/32 | [5 empty] | 100GE0/0/32 | (G01/16U)-100GE0/0/32 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/53 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/53 | (H12/17U)-100GE0/0/53 to (G02/22U)-100GE0/0/29 | G02 |  | G02/22U | YD403_G02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-06 | CE8850EI | 100GE0/0/29 | (G02/16U)-100GE0/0/29 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/54 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/54 | (H12/17U)-100GE0/0/54 to (G02/22U)-100GE0/0/30 | [5 empty] | 100GE0/0/30 | (G02/16U)-100GE0/0/30 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/55 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/55 | (H12/17U)-100GE0/0/55 to (G02/22U)-100GE0/0/31 | [5 empty] | 100GE0/0/31 | (G02/16U)-100GE0/0/31 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/56 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/56 | (H12/17U)-100GE0/0/56 to (G02/22U)-100GE0/0/32 | [5 empty] | 100GE0/0/32 | (G02/16U)-100GE0/0/32 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/57 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/57 | (H12/17U)-100GE0/0/57 to (G03/22U)-100GE0/0/29 | G03 |  | G03/22U | YD403_G03_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-07 | CE8850EI | 100GE0/0/29 | (G03/16U)-100GE0/0/29 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/58 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/58 | (H12/17U)-100GE0/0/58 to (G03/22U)-100GE0/0/30 | [5 empty] | 100GE0/0/30 | (G03/16U)-100GE0/0/30 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/59 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/59 | (H12/17U)-100GE0/0/59 to (G03/22U)-100GE0/0/31 | [5 empty] | 100GE0/0/31 | (G03/16U)-100GE0/0/31 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/60 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/60 | (H12/17U)-100GE0/0/60 to (G03/22U)-100GE0/0/32 | [5 empty] | 100GE0/0/32 | (G03/16U)-100GE0/0/32 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/61 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/61 | (H12/17U)-100GE0/0/61 to (G04/22U)-100GE0/0/29 | G04 |  | G04/22U | YD403_G04_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-08 | CE8850EI | 100GE0/0/29 | (G04/16U)-100GE0/0/29 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/62 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/62 | (H12/17U)-100GE0/0/62 to (G04/22U)-100GE0/0/30 | [5 empty] | 100GE0/0/30 | (G04/16U)-100GE0/0/30 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/63 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/63 | (H12/17U)-100GE0/0/63 to (G04/22U)-100GE0/0/31 | [5 empty] | 100GE0/0/31 | (G04/16U)-100GE0/0/31 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/64 | NA | (H12/17U)-100GE0/0/64 | (H12/17U)-100GE0/0/64 to (G04/22U)-100GE0/0/32 | [5 empty] | 100GE0/0/32 | (G04/16U)-100GE0/0/32 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
09 | H12 | 23 | H12/23U | YD403_H12_23U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850EI_09 | CE8850EI | 100GE0/0/1 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/1 | (H12/23U)-100GE0/0/1 to (H19/5U)-eth 1 | H19 | 5 | H19/5U | NVDIA-CSM-Server-33 | H100 Compute Node | eth 1 | (H19/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/2 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/2 | (H12/23U)-100GE0/0/2 to (H19/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H19/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/3 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/3 | (H12/23U)-100GE0/0/3 to (H19/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H19/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/4 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/4 | (H12/23U)-100GE0/0/4 to (H19/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H19/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/5 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/5 | (H12/23U)-100GE0/0/5 to (H19/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H19/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/6 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/6 | (H12/23U)-100GE0/0/6 to (H19/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H19/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/7 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/7 | (H12/23U)-100GE0/0/7 to (H19/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H19/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/8 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/8 | (H12/23U)-100GE0/0/8 to (H19/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H19/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/9 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/9 | (H12/23U)-100GE0/0/9 to (H19/10U)-eth 1 |  | 10 | H19/10U | NVDIA-CSM-Server-34 | H100 Compute Node | eth 1 | (H19/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/10 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/10 | (H12/23U)-100GE0/0/10 to (H19/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H19/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/11 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/11 | (H12/23U)-100GE0/0/11 to (H19/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H19/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/12 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/12 | (H12/23U)-100GE0/0/12 to (H19/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H19/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/13 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/13 | (H12/23U)-100GE0/0/13 to (H19/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H19/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/14 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/14 | (H12/23U)-100GE0/0/14 to (H19/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H19/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/15 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/15 | (H12/23U)-100GE0/0/15 to (H19/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H19/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/16 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/16 | (H12/23U)-100GE0/0/16 to (H19/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H19/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/17 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/17 | (H12/23U)-100GE0/0/17 to (H20/5U)-eth 1 | H20 | 5 | H20/5U | NVDIA-CSM-Server-35 | H100 Compute Node | eth 1 | (H20/5U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/18 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/18 | (H12/23U)-100GE0/0/18 to (H20/5U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H20/5U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/19 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/19 | (H12/23U)-100GE0/0/19 to (H20/5U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H20/5U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/20 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/20 | (H12/23U)-100GE0/0/20 to (H20/5U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H20/5U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/21 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/21 | (H12/23U)-100GE0/0/21 to (H20/5U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H20/5U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/22 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/22 | (H12/23U)-100GE0/0/22 to (H20/5U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H20/5U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/23 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/23 | (H12/23U)-100GE0/0/23 to (H20/5U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H20/5U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/24 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/24 | (H12/23U)-100GE0/0/24 to (H20/5U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H20/5U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/25 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/25 | (H12/23U)-100GE0/0/25 to (H20/10U)-eth 1 |  | 10 | H20/10U | NVDIA-CSM-Server-36 | H100 Compute Node | eth 1 | (H20/10U)-eth 1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/26 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/26 | (H12/23U)-100GE0/0/26 to (H20/10U)-eth 2 | [5 empty] | eth 2 | (H20/10U)-eth 2 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/27 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/27 | (H12/23U)-100GE0/0/27 to (H20/10U)-eth 3 | [5 empty] | eth 3 | (H20/10U)-eth 3 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/28 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/28 | (H12/23U)-100GE0/0/28 to (H20/10U)-eth 4 | [5 empty] | eth 4 | (H20/10U)-eth 4 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/29 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/29 | (H12/23U)-100GE0/0/29 to (H20/10U)-eth 5 | [5 empty] | eth 5 | (H20/10U)-eth 5 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/30 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/30 | (H12/23U)-100GE0/0/30 to (H20/10U)-eth 6 | [5 empty] | eth 6 | (H20/10U)-eth 6 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/31 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/31 | (H12/23U)-100GE0/0/31 to (H20/10U)-eth 7 | [5 empty] | eth 7 | (H20/10U)-eth 7 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/32 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/32 | (H12/23U)-100GE0/0/32 to (H20/10U)-eth 8 | [5 empty] | eth 8 | (H20/10U)-eth 8 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面接AI服务器
[6 empty] | 100GE0/0/33 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/33 | (H12/23U)-100GE0/0/33 to (G01/16U)-100GE0/0/33 | G01 | 16 | G01/16U | YD403_G01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-01 | CE8850EI | 100GE0/0/33 | (G01/16U)-100GE0/0/33 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/34 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/34 | (H12/23U)-100GE0/0/34 to (G01/16U)-100GE0/0/34 | [5 empty] | 100GE0/0/34 | (G01/16U)-100GE0/0/34 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/35 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/35 | (H12/23U)-100GE0/0/35 to (G01/16U)-100GE0/0/35 | [5 empty] | 100GE0/0/35 | (G01/16U)-100GE0/0/35 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/36 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/36 | (H12/23U)-100GE0/0/36 to (G01/16U)-100GE0/0/36 | [5 empty] | 100GE0/0/36 | (G01/16U)-100GE0/0/36 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/37 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/37 | (H12/23U)-100GE0/0/37 to (G02/16U)-100GE0/0/33 | G02 |  | G02/16U | YD403_G02_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-02 | CE8850EI | 100GE0/0/33 | (G02/16U)-100GE0/0/33 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/38 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/38 | (H12/23U)-100GE0/0/38 to (G02/16U)-100GE0/0/34 | [5 empty] | 100GE0/0/34 | (G02/16U)-100GE0/0/34 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/39 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/39 | (H12/23U)-100GE0/0/39 to (G02/16U)-100GE0/0/35 | [5 empty] | 100GE0/0/35 | (G02/16U)-100GE0/0/35 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/40 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/40 | (H12/23U)-100GE0/0/40 to (G02/16U)-100GE0/0/36 | [5 empty] | 100GE0/0/36 | (G02/16U)-100GE0/0/36 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/41 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/41 | (H12/23U)-100GE0/0/41 to (G03/16U)-100GE0/0/33 | G03 |  | G03/16U | YD403_G03_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-03 | CE8850EI | 100GE0/0/33 | (G03/16U)-100GE0/0/33 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/42 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/42 | (H12/23U)-100GE0/0/42 to (G03/16U)-100GE0/0/34 | [5 empty] | 100GE0/0/34 | (G03/16U)-100GE0/0/34 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/43 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/43 | (H12/23U)-100GE0/0/43 to (G03/16U)-100GE0/035 | [5 empty] | 100GE0/0/35 | (G03/16U)-100GE0/0/35 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/44 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/44 | (H12/23U)-100GE0/0/44 to (G03/16U)-100GE0/0/36 | [5 empty] | 100GE0/0/36 | (G03/16U)-100GE0/0/36 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/45 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/45 | (H12/23U)-100GE0/0/45 to (G04/16U)-100GE0/0/33 | G04 |  | G04/16U | YD403_G04_16U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-04 | CE8850EI | 100GE0/0/33 | (G04/16U)-100GE0/0/33 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/46 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/46 | (H12/23U)-100GE0/0/46 to (G04/16U)-100GE0/0/34 | [5 empty] | 100GE0/0/34 | (G04/16U)-100GE0/0/34 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/47 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/47 | (H12/23U)-100GE0/0/47 to (G04/16U)-100GE0/0/35 | [5 empty] | 100GE0/0/35 | (G04/16U)-100GE0/0/35 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/48 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/48 | (H12/23U)-100GE0/0/48 to (G04/16U)-100GE0/0/36 | [5 empty] | 100GE0/0/36 | (G04/16U)-100GE0/0/36 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/49 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/49 | (H12/23U)-100GE0/0/49 to (G01/22U)-100GE0/0/33 | G01 | 22 | G01/22U | YD403_G01_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-05 | CE8850EI | 100GE0/0/33 | (G01/16U)-100GE0/0/33 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/50 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/50 | (H12/23U)-100GE0/0/50 to (G01/22U)-100GE0/0/34 | [5 empty] | 100GE0/0/34 | (G01/16U)-100GE0/0/34 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/51 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/51 | (H12/23U)-100GE0/0/51 to (G01/22U)-100GE0/0/35 | [5 empty] | 100GE0/0/35 | (G01/16U)-100GE0/0/35 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/52 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/52 | (H12/23U)-100GE0/0/33 to (G01/22U)-100GE0/0/36 | [5 empty] | 100GE0/0/36 | (G01/16U)-100GE0/0/36 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/53 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/53 | (H12/23U)-100GE0/0/53 to (G02/22U)-100GE0/0/33 | G02 |  | G02/22U | YD403_G02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-06 | CE8850EI | 100GE0/0/33 | (G02/16U)-100GE0/0/33 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/54 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/54 | (H12/23U)-100GE0/0/54 to (G02/22U)-100GE0/0/34 | [5 empty] | 100GE0/0/34 | (G02/16U)-100GE0/0/34 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/55 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/55 | (H12/23U)-100GE0/0/55 to (G02/22U)-100GE0/0/35 | [5 empty] | 100GE0/0/35 | (G02/16U)-100GE0/0/35 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/56 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/56 | (H12/23U)-100GE0/0/56 to (G02/22U)-100GE0/0/36 | [5 empty] | 100GE0/0/36 | (G02/16U)-100GE0/0/36 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/57 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/57 | (H12/23U)-100GE0/0/57 to (G03/22U)-100GE0/0/33 | G03 |  | G03/22U | YD403_G03_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-07 | CE8850EI | 100GE0/0/33 | (G03/16U)-100GE0/0/33 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/58 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/58 | (H12/23U)-100GE0/0/58 to (G03/22U)-100GE0/0/34 | [5 empty] | 100GE0/0/34 | (G03/16U)-100GE0/0/34 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/59 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/59 | (H12/23U)-100GE0/0/59 to (G03/22U)-100GE0/0/34 | [5 empty] | 100GE0/0/35 | (G03/16U)-100GE0/0/35 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/60 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/60 | (H12/23U)-100GE0/0/60 to (G03/22U)-100GE0/0/36 | [5 empty] | 100GE0/0/36 | (G03/16U)-100GE0/0/36 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/61 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/61 | (H12/23U)-100GE0/0/61 to (G04/22U)-100GE0/0/33 | G04 |  | G04/22U | YD403_G04_22U_SPINE_NVDIA-CSM-CE8850EI-08 | CE8850EI | 100GE0/0/33 | (G04/16U)-100GE0/0/33 | 柜间 | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/62 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/62 | (H12/23U)-100GE0/0/62 to (G04/22U)-100GE0/0/34 | [5 empty] | 100GE0/0/34 | (G04/16U)-100GE0/0/34 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/63 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/63 | (H12/23U)-100GE0/0/63 to (G04/22U)-100GE0/0/35 | [5 empty] | 100GE0/0/35 | (G04/16U)-100GE0/0/35 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
[6 empty] | 100GE0/0/64 | NA | (H12/23U)-100GE0/0/64 | (H12/23U)-100GE0/0/64 to (G04/22U)-100GE0/0/36 | [5 empty] | 100GE0/0/36 | (G04/16U)-100GE0/0/36 |  | 100GMPO 线缆 |  | 100GE多模 | 柜间参数面设备互连线
Note on A3: 作者: 本模板中以一台服务器接入举例，实际项目的LLD中按照实际的服务器数量进行增加

## 3-2样本面连线表
No. | A端信息 A NodeInfo | [7 empty] | B端信息 B NodeInfo
| *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 源位置 | *设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口Port | 端口信息 | 线缆标签信息 | *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 目标位置 | *设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口 Port | 端口信息 | 本柜OR跨柜Localcabinetorcross-cabinet | *线缆类型CableType | *线缆长度Cablelength | *模块说明ModelDescription | 备注Remark | 线缆来源
样本面连线表-服务器侧
NVDIA接入Leaf | H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/1 | (H11/34U)-25GE0/0/1 | (H11/34U)-25GE0/0/1 to (H01/5U)-eth 9 | H01 | 5 | H01/5U | NVDIA-Server-01 | H100 Compute Node | eth9 | (H1/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/1 | (H12/34U)-25GE0/0/1 to (H01/5U)-eth 10 |  | 5 | H01/5U |  |  | eth10 | (H1/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/2 | (H11/34U)-25GE0/0/2 | (H11/34U)-25GE0/0/2 to (H01/10U)-eth 9 |  | 10 | H01/10U | NVDIA-Server-02 | H100 Compute Node | eth9 | (H1/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/2 | (H12/34U)-25GE0/0/2 to (H01/10u)-eth 10 |  | 10 | H01/10U |  |  | eth10 | (H1/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/3 | (H11/34U)-25GE0/0/3 | (H11/34U)-25GE0/0/3 to (H02/5U)-eth 9 | H02 | 5 | H02/5U | NVDIA-Server-03 | H100 Compute Node | eth9 | (H2/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/3 | (H12/34U)-25GE0/0/3 to (H02/5U)-eth 10 |  | 5 | H02/5U |  |  | eth10 | (H2/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/4 | (H11/34U)-25GE0/0/4 | (H11/34U)-25GE0/0/4 to (H02/10U)-eth 9 |  | 10 | H02/10U | NVDIA-Server-04 | H100 Compute Node | eth9 | (H2/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/4 | (H12/34U)-25GE0/0/4 to (H02/10U)-eth 10 |  | 10 | H02/10U |  |  | eth10 | (H2/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/5 | (H11/34U)-25GE0/0/5 | (H11/34U)-25GE0/0/5 to (H03/5U)-eth 9 | H03 | 5 | H03/5U | NVDIA-Server-05 | H100 Compute Node | eth9 | (H3/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/5 | (H12/34U)-25GE0/0/5 to (H03/5U)-eth 10 |  | 5 | H03/5U |  |  | eth10 | (H3/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/6 | (H11/34U)-25GE0/0/6 | (H11/34U)-25GE0/0/6 to (H03/10U)-eth 9 |  | 10 | H03/10U | NVDIA-Server-06 | H100 Compute Node | eth9 | (H3/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/6 | (H12/34U)-25GE0/0/6 to (H03/10U)-eth 10 |  | 10 | H03/10U |  |  | eth10 | (H3/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/7 | (H11/34U)-25GE0/0/7 | (H11/34U)-25GE0/0/7 to (H04/5U)-eth 9 | H04 | 5 | H04/5U | NVDIA-Server-07 | H100 Compute Node | eth9 | (H4/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/7 | (H12/34U)-25GE0/0/7 to (H04/5U)-eth 10 |  | 5 | H04/5U |  |  | eth10 | (H4/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/8 | (H11/34U)-25GE0/0/8 | (H11/34U)-25GE0/0/8 to (H04/10U)-eth 9 |  | 10 | H04/10U | NVDIA-Server-08 | H100 Compute Node | eth9 | (H4/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/8 | (H12/34U)-25GE0/0/8 to (H04/10U)-eth 10 |  | 10 | H04/10U |  |  | eth10 | (H4/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/9 | (H11/34U)-25GE0/0/9 | (H11/34U)-25GE0/0/9 to (H05/5U)-eth 9 | H05 | 5 | H05/5U | NVDIA-Server-09 | H100 Compute Node | eth9 | (H5/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/9 | (H12/34U)-25GE0/0/9 to (H05/5U)-eth 10 |  | 5 | H05/5U |  |  | eth10 | (H5/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/10 | (H11/34U)-25GE0/0/10 | (H11/34U)-25GE0/0/10 to (H05/10U)-eth 9 |  | 10 | H05/10U | NVDIA-Server-10 | H100 Compute Node | eth9 | (H5/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/10 | (H12/34U)-25GE0/0/10 to (H05/10U)-eth 10 |  | 10 | H05/10U |  |  | eth10 | (H5/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/11 | (H11/34U)-25GE0/0/11 | (H11/34U)-25GE0/0/11 to (H06/5U)-eth 9 | H06 | 5 | H06/5U | NVDIA-Server-11 | H100 Compute Node | eth9 | (H6/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/11 | (H12/34U)-25GE0/0/11 to (H06/5U)-eth 10 |  | 5 | H06/5U |  |  | eth10 | (H6/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/12 | (H11/34U)-25GE0/0/12 | (H11/34U)-25GE0/0/12 to (H06/10U)-eth 9 |  | 10 | H06/10U | NVDIA-Server-12 | H100 Compute Node | eth9 | (H6/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/12 | (H12/34U)-25GE0/0/12 to (H06/10U)-eth 10 |  | 10 | H06/10U |  |  | eth10 | (H6/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/13 | (H11/34U)-25GE0/0/13 | (H11/34U)-25GE0/0/13 to (H07/5U)-eth 9 | H07 | 5 | H07/5U | NVDIA-Server-13 | H100 Compute Node | eth9 | (H7/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/13 | (H12/34U)-25GE0/0/13 to (H07/5U)-eth 10 |  | 5 | H07/5U |  |  | eth10 | (H7/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/14 | (H11/34U)-25GE0/0/14 | (H11/34U)-25GE0/0/14 to (H07/10U)-eth 9 |  | 10 | H07/10U | NVDIA-Server-14 | H100 Compute Node | eth9 | (H7/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/14 | (H12/34U)-25GE0/0/14 to (H07/10U)-eth 10 |  | 10 | H07/10U |  |  | eth10 | (H7/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/15 | (H11/34U)-25GE0/0/15 | (H11/34U)-25GE0/0/15 to (H08/5U)-eth 9 | H08 | 5 | H08/5U | NVDIA-Server-15 | H100 Compute Node | eth9 | (H8/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/15 | (H12/34U)-25GE0/0/15 to (H08/5U)-eth 10 |  | 5 | H08/5U |  |  | eth10 | (H8/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/16 | (H11/34U)-25GE0/0/16 | (H11/34U)-25GE0/0/16 to (H08/10U)-eth 9 |  | 10 | H08/10U | NVDIA-Server-16 | H100 Compute Node | eth9 | (H8/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/16 | (H12/34U)-25GE0/0/16 to (H08/10U)-eth 10 |  | 10 | H08/10U |  |  | eth10 | (H8/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/17 | (H11/34U)-25GE0/0/17 | (H11/34U)-25GE0/0/17 to (H09/5U)-eth 9 | H09 | 5 | H09/5U | NVDIA-Server-17 | H100 Compute Node | eth9 | (H9/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/17 | (H12/34U)-25GE0/0/17 to (H09/5U)-eth 10 |  | 5 | H09/5U |  |  | eth10 | (H9/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/18 | (H11/34U)-25GE0/0/18 | (H11/34U)-25GE0/0/18 to (H09/10U)-eth 9 |  | 10 | H09/10U | NVDIA-Server-18 | H100 Compute Node | eth9 | (H9/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/18 | (H12/34U)-25GE0/0/18 to (H09/10U)-eth 10 |  | 10 | H09/10U |  |  | eth10 | (H9/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/19 | (H11/34U)-25GE0/0/19 | (H11/34U)-25GE0/0/19 to (H10/5U)-eth 9 | H10 | 5 | H10/5U | NVDIA-Server-19 | H100 Compute Node | eth9 | (H10/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/19 | (H12/34U)-25GE0/0/19 to (H10/5U)-eth 10 |  | 5 | H10/5U |  |  | eth10 | (H10/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/20 | (H11/34U)-25GE0/0/20 | (H11/34U)-25GE0/0/20 to (H10/10U)-eth 9 |  | 10 | H10/10U | NVDIA-Server-20 | H100 Compute Node | eth9 | (H10/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/20 | (H12/34U)-25GE0/0/20 to (H10/10U)-eth 10 |  | 10 | H10/10U |  |  | eth10 | (H10/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/21 | (H11/34U)-25GE0/0/21 | (H11/34U)-25GE0/0/21 to (H13/5U)-eth 9 | H13 | 5 | H13/5U | NVDIA-Server-21 | H100 Compute Node | eth9 | (H13/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/21 | (H12/34U)-25GE0/0/21 to (H13/5U)-eth 10 |  | 5 | H13/5U |  |  | eth10 | (H13/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/22 | (H11/34U)-25GE0/0/22 | (H11/34U)-25GE0/0/22 to (H13/10U)-eth 9 |  | 10 | H13/10U | NVDIA-Server-22 | H100 Compute Node | eth9 | (H13/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/22 | (H12/34U)-25GE0/0/22 to (H13/10U)-eth 10 |  | 10 | H13/10U |  |  | eth10 | (H13/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/23 | (H11/34U)-25GE0/0/23 | (H11/34U)-25GE0/0/23 to (H14/5U)-eth 9 | H14 | 5 | H14/5U | NVDIA-Server-23 | H100 Compute Node | eth9 | (H14/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/23 | (H12/34U)-25GE0/0/23 to (H14/5U)-eth 10 |  | 5 | H14/5U |  |  | eth10 | (H14/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/24 | (H11/34U)-25GE0/0/24 | (H11/34U)-25GE0/0/24 to (H14/10U)-eth 9 |  | 10 | H14/10U | NVDIA-Server-24 | H100 Compute Node | eth9 | (H14/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/24 | (H12/34U)-25GE0/0/24 to (H14/10U)-eth 10 |  | 10 | H14/10U |  |  | eth10 | (H14/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/25 | (H11/34U)-25GE0/0/25 | (H11/34U)-25GE0/0/25 to (H15/5U)-eth 9 | H15 | 5 | H15/5U | NVDIA-Server-25 | H100 Compute Node | eth9 | (H15/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/25 | (H12/34U)-25GE0/0/25 to (H15/5U)-eth 10 |  | 5 | H15/5U |  |  | eth10 | (H15/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/26 | (H11/34U)-25GE0/0/26 | (H11/34U)-25GE0/0/26 to (H15/10U)-eth 9 |  | 10 | H15/10U | NVDIA-Server-26 | H100 Compute Node | eth9 | (H15/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/26 | (H12/34U)-25GE0/0/26 to (H15/10U)-eth 10 |  | 10 | H15/10U |  |  | eth10 | (H15/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/27 | (H11/34U)-25GE0/0/27 | (H11/34U)-25GE0/0/27 to (H16/5U)-eth 9 | H16 | 5 | H16/5U | NVDIA-Server-27 | H100 Compute Node | eth9 | (H16/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/27 | (H12/34U)-25GE0/0/27 to (H16/5U)-eth 10 |  | 5 | H16/5U |  |  | eth10 | (H16/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/28 | (H11/34U)-25GE0/0/28 | (H11/34U)-25GE0/0/28 to (H16/10U)-eth 9 |  | 10 | H16/10U | NVDIA-Server-28 | H100 Compute Node | eth9 | (H16/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/28 | (H12/34U)-25GE0/0/28 to (H16/10U)-eth 10 |  | 10 | H16/10U |  |  | eth10 | (H16/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/29 | (H11/34U)-25GE0/0/29 | (H11/34U)-25GE0/0/29 to (H17/5U)-eth 9 | H17 | 5 | H17/5U | NVDIA-Server-29 | H100 Compute Node | eth9 | (H17/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/29 | (H12/34U)-25GE0/0/29 to (H17/5U)-eth 10 |  | 5 | H17/5U |  |  | eth10 | (H17/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/30 | (H11/34U)-25GE0/0/30 | (H11/34U)-25GE0/0/30 to (H17/10U)-eth 9 |  | 10 | H17/10U | NVDIA-Server-30 | H100 Compute Node | eth9 | (H17/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/30 | (H12/34U)-25GE0/0/30 to (H17/10U)-eth 10 |  | 10 | H17/10U |  |  | eth10 | (H17/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/31 | (H11/34U)-25GE0/0/31 | (H11/34U)-25GE0/0/31 to (H18/5U)-eth 9 | H18 | 5 | H18/5U | NVDIA-Server-31 | H100 Compute Node | eth9 | (H18/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/31 | (H12/34U)-25GE0/0/31 to (H18/5U)-eth 10 |  | 5 | H18/5U |  |  | eth10 | (H18/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/32 | (H11/34U)-25GE0/0/32 | (H11/34U)-25GE0/0/32 to (H18/10U)-eth 9 |  | 10 | H18/10U | NVDIA-Server-32 | H100 Compute Node | eth9 | (H18/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/32 | (H12/34U)-25GE0/0/32 to (H18/10U)-eth 10 |  | 10 | H18/10U |  |  | eth10 | (H18/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/33 | (H11/34U)-25GE0/0/33 | (H11/34U)-25GE0/0/33 to (H19/5U)-eth 9 | H19 | 5 | H19/5U | NVDIA-Server-33 | H100 Compute Node | eth9 | (H19/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/33 | (H12/34U)-25GE0/0/33 to (H19/5U)-eth 10 |  | 5 | H19/5U |  |  | eth10 | (H19/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/34 | (H11/34U)-25GE0/0/34 | (H11/34U)-25GE0/0/34 to (H19/10U)-eth 9 |  | 10 | H19/10U | NVDIA-Server-34 | H100 Compute Node | eth9 | (H19/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/34 | (H12/34U)-25GE0/0/34 to (H19/10U)-eth 10 |  | 10 | H19/10U |  |  | eth10 | (H19/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/35 | (H11/34U)-25GE0/0/35 | (H11/34U)-25GE0/0/35 to (H20/5U)-eth 9 | H20 | 5 | H20/5U | NVDIA-Server-35 | H100 Compute Node | eth9 | (H20/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/35 | (H12/34U)-25GE0/0/35 to (H20/5U)-eth 10 |  | 5 | H20/5U |  |  | eth10 | (H20/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/36 | (H11/34U)-25GE0/0/36 | (H11/34U)-25GE0/0/36 to (H20/10U)-eth 9 |  | 10 | H20/10U | NVDIA-Server-36 | H100 Compute Node | eth9 | (H20/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (H12/34U)-25GE0/0/36 | (H12/34U)-25GE0/0/36 to (H20/10U)-eth 10 |  | 10 | H20/10U |  |  | eth10 | (H20/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/37
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/38
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/39
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/40
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 41-46预留
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| H11 | 34 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/1 | (H11/34U)-100GE1/0/1 | (H11/34U)-100GE1/0/1 to （G01/35U）-100GE0/0/1 | G01 | 35 | G01/35U | YD403_G01_27U_SPINE_NVDIA-YBM-CE6885_01 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G01/35U）-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (H11/34U)-100GE1/0/2 | (H11/34U)-100GE1/0/2 to （G01/35U）-100GE0/0/2 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/2 | （G01/35U）-100GE0/0/2 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (H11/34U)-100GE1/0/3 | (H11/34U)-100GE1/0/3 to （G01/35U）-100GE0/0/3 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/3 | （G01/35U）-100GE0/0/3 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
|  |  |  | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 | 100G1/0/1 | (H12/34U)-100GE1/0/1 | (H12/34U)-100GE1/0/1 to （G02/35U）-100GE1/0/5 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/5 | （G01/35U）-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (H12/34U)-100GE1/0/2 | (H12/34U)-100GE1/0/2 to （G02/35U）-100GE1/0/6 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/6 | （G01/35U）-100GE0/0/6 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (H12/34U)-100GE1/0/3 | (H12/34U)-100GE1/0/3 to （G02/35U）-100GE1/0/7 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/7 | （G01/35U）-100GE0/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| H12 | 34 | H12/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/1 | (H11/34U)-100GE1/0/4 | (H11/34U)-100GE1/0/4 to （G01/35U）-100GE0/0/1 | G02 | 35 | G02/35U | YD403_G02_27U_SPINE_NVDIA-YBM-CE6885_02 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G02/35U）-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (H11/34U)-100GE1/0/5 | (H11/34U)-100GE1/0/5 to （G01/35U）-100GE0/0/2 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/2 | （G02/35U）-100GE0/0/2 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (H11/34U)-100GE1/0/6 | (H11/34U)-100GE1/0/6 to （G01/35U）-100GE0/0/3 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/3 | （G02/35U）-100GE0/0/3 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
|  |  |  | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_02 | CE6885 | 100G1/0/4 | (H11/34U)-100GE1/0/4 | (H12/34U)-100GE1/0/4 to （G02/35U）-100GE1/0/5 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/5 | （G02/35U）-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/5 | (H11/34U)-100GE1/0/5 | (H12/34U)-100GE1/0/5 to （G02/35U）-100GE1/0/6 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/6 | （G02/35U）-100GE0/0/6 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/6 | (H11/34U)-100GE1/0/6 | (H12/34U)-100GE1/0/6 to （G02/35U）-100GE1/0/7 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/7 | （G02/35U）-100GE0/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| H11 | 27 | H11/34U | YD403_H11_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/7 | (H11/34U)-100GE1/0/7 | (H11/34U)-100GE1/0/7 to （H12/34U）-100GE0/0/7 | H12 | 34 | H12/34U | YD403_H12_34U_Leaf_NVDIA-YBM-CE6885_02 | CE6885 | 100GE0/0/6 | （H12/34U）-100GE1/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 10米以上 | 100GE多模 | Peer-link
[5 empty] | CE6885 | 100G1/0/8 | (H11/34U)-100GE1/0/8 | (H11/34U)-100GE1/0/8 to （H12/34U）-100GE0/0/8 | H12 | 34 | H12/34U |  |  | 100GE0/0/7 | （H12/34U）-100GE1/0/8 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 10米以上 | 100GE多模
[5 empty] | CE6885 | 25GE0/0/47 | (H11/34U)-25GE1/0/47 | (H11/34U)-25GE1/0/47to （H12/34U）-25GE0/0/47 | H12 | 34 | H12/34U |  |  | 25GE0/0/47 | （H12/34U）-100GE0/0/47 | 柜间 | 25G线缆 | 10米以上 | 25GE多模 | DAD
[5 empty] | CE6885 | 25GE0/0/48 | (H11/34U)-25GE1/0/48 | (H11/34U)-25GE1/0/48 to （H12/34U）-25GE0/0/48 | H12 | 34 | H12/34U |  |  | 25GE0/0/48 | （H12/34U）-100GE0/0/48 | 柜间 | 25G线缆 | 10米以上 | 25GE多模
昇腾接入Leaf | G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/1 | (G05/34U)-25GE0/0/1 | (G05/34U)-25GE0/0/1 to (H01/5U)-eth 9 | H01 | 5 | H01/5U | Ascend-Server-01 | 910B Compute Node | eth9 | (H1/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/1 | (G06/34U)-25GE0/0/1 to (H01/5U)-eth 10 |  | 5 | H01/5U |  |  | eth10 | (H1/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/2 | (G05/34U)-25GE0/0/2 | (G05/34U)-25GE0/0/2 to (H01/10U)-eth 9 |  | 10 | H01/10U | Ascend-Server-02 | 910B Compute Node | eth9 | (H1/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/2 | (G06/34U)-25GE0/0/2 to (H01/10u)-eth 10 |  | 10 | H01/10U |  |  | eth10 | (H1/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/3 | (G05/34U)-25GE0/0/3 | (G05/34U)-25GE0/0/3 to (H02/5U)-eth 9 | H02 | 5 | H02/5U | Ascend-Server-03 | 910B Compute Node | eth9 | (H2/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/3 | (G06/34U)-25GE0/0/3 to (H02/5U)-eth 10 |  | 5 | H02/5U |  |  | eth10 | (H2/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/4 | (G05/34U)-25GE0/0/4 | (G05/34U)-25GE0/0/4 to (H02/10U)-eth 9 |  | 10 | H02/10U | Ascend-Server-04 | 910B Compute Node | eth9 | (H2/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/4 | (G06/34U)-25GE0/0/4 to (H02/10U)-eth 10 |  | 10 | H02/10U |  |  | eth10 | (H2/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/5 | (G05/34U)-25GE0/0/5 | (G05/34U)-25GE0/0/5 to (H03/5U)-eth 9 | H03 | 5 | H03/5U | Ascend-Server-05 | 910B Compute Node | eth9 | (H3/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/5 | (G06/34U)-25GE0/0/5 to (H03/5U)-eth 10 |  | 5 | H03/5U |  |  | eth10 | (H3/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/6 | (G05/34U)-25GE0/0/6 | (G05/34U)-25GE0/0/6 to (H03/10U)-eth 9 |  | 10 | H03/10U | Ascend-Server-06 | 910B Compute Node | eth9 | (H3/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/6 | (G06/34U)-25GE0/0/6 to (H03/10U)-eth 10 |  | 10 | H03/10U |  |  | eth10 | (H3/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/7 | (G05/34U)-25GE0/0/7 | (G05/34U)-25GE0/0/7 to (H04/5U)-eth 9 | H04 | 5 | H04/5U | Ascend-Server-07 | 910B Compute Node | eth9 | (H4/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/7 | (G06/34U)-25GE0/0/7 to (H04/5U)-eth 10 |  | 5 | H04/5U |  |  | eth10 | (H4/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/8 | (G05/34U)-25GE0/0/8 | (G05/34U)-25GE0/0/8 to (H04/10U)-eth 9 |  | 10 | H04/10U | Ascend-Server-08 | 910B Compute Node | eth9 | (H4/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/8 | (G06/34U)-25GE0/0/8 to (H04/10U)-eth 10 |  | 10 | H04/10U |  |  | eth10 | (H4/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/9 | (G05/34U)-25GE0/0/9 | (G05/34U)-25GE0/0/9 to (H05/5U)-eth 9 | H05 | 5 | H05/5U | Ascend-Server-09 | 910B Compute Node | eth9 | (H5/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/9 | (G06/34U)-25GE0/0/9 to (H05/5U)-eth 10 |  | 5 | H05/5U |  |  | eth10 | (H5/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/10 | (G05/34U)-25GE0/0/10 | (G05/34U)-25GE0/0/10 to (H05/10U)-eth 9 |  | 10 | H05/10U | Ascend-Server-10 | 910B Compute Node | eth9 | (H5/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/10 | (G06/34U)-25GE0/0/10 to (H05/10U)-eth 10 |  | 10 | H05/10U |  |  | eth10 | (H5/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/11 | (G05/34U)-25GE0/0/11 | (G05/34U)-25GE0/0/11 to (H06/5U)-eth 9 | H06 | 5 | H06/5U | Ascend-Server-11 | 910B Compute Node | eth9 | (H6/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/11 | (G06/34U)-25GE0/0/11 to (H06/5U)-eth 10 |  | 5 | H06/5U |  |  | eth10 | (H6/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/12 | (G05/34U)-25GE0/0/12 | (G05/34U)-25GE0/0/12 to (H06/10U)-eth 9 |  | 10 | H06/10U | Ascend-Server-12 | 910B Compute Node | eth9 | (H6/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/12 | (G06/34U)-25GE0/0/12 to (H06/10U)-eth 10 |  | 10 | H06/10U |  |  | eth10 | (H6/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/13 | (G05/34U)-25GE0/0/13 | (G05/34U)-25GE0/0/13 to (H07/5U)-eth 9 | H07 | 5 | H07/5U | Ascend-Server-13 | 910B Compute Node | eth9 | (H7/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/13 | (G06/34U)-25GE0/0/13 to (H07/5U)-eth 10 |  | 5 | H07/5U |  |  | eth10 | (H7/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/14 | (G05/34U)-25GE0/0/14 | (G05/34U)-25GE0/0/14 to (H07/10U)-eth 9 |  | 10 | H07/10U | Ascend-Server-14 | 910B Compute Node | eth9 | (H7/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/14 | (G06/34U)-25GE0/0/14 to (H07/10U)-eth 10 |  | 10 | H07/10U |  |  | eth10 | (H7/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/15 | (G05/34U)-25GE0/0/15 | (G05/34U)-25GE0/0/15 to (H08/5U)-eth 9 | H08 | 5 | H08/5U | Ascend-Server-15 | 910B Compute Node | eth9 | (H8/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/15 | (G06/34U)-25GE0/0/15 to (H08/5U)-eth 10 |  | 5 | H08/5U |  |  | eth10 | (H8/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/16 | (G05/34U)-25GE0/0/16 | (G05/34U)-25GE0/0/16 to (H08/10U)-eth 9 |  | 10 | H08/10U | Ascend-Server-16 | 910B Compute Node | eth9 | (H8/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/16 | (G06/34U)-25GE0/0/16 to (H08/10U)-eth 10 |  | 10 | H08/10U |  |  | eth10 | (H8/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/17 | (G05/34U)-25GE0/0/17 | (G05/34U)-25GE0/0/17 to (H09/5U)-eth 9 | H09 | 5 | H09/5U | Ascend-Server-17 | 910B Compute Node | eth9 | (H9/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/17 | (G06/34U)-25GE0/0/17 to (H09/5U)-eth 10 |  | 5 | H09/5U |  |  | eth10 | (H9/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/18 | (G05/34U)-25GE0/0/18 | (G05/34U)-25GE0/0/18 to (H09/10U)-eth 9 |  | 10 | H09/10U | Ascend-Server-18 | 910B Compute Node | eth9 | (H9/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/18 | (G06/34U)-25GE0/0/18 to (H09/10U)-eth 10 |  | 10 | H09/10U |  |  | eth10 | (H9/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/19 | (G05/34U)-25GE0/0/19 | (G05/34U)-25GE0/0/19 to (H10/5U)-eth 9 | H10 | 5 | H10/5U | Ascend-Server-19 | 910B Compute Node | eth9 | (H10/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/19 | (G06/34U)-25GE0/0/19 to (H10/5U)-eth 10 |  | 5 | H10/5U |  |  | eth10 | (H10/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/20 | (G05/34U)-25GE0/0/20 | (G05/34U)-25GE0/0/20 to (H10/10U)-eth 9 |  | 10 | H10/10U | Ascend-Server-20 | 910B Compute Node | eth9 | (H10/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/20 | (G06/34U)-25GE0/0/20 to (H10/10U)-eth 10 |  | 10 | H10/10U |  |  | eth10 | (H10/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/21 | (G05/34U)-25GE0/0/21 | (G05/34U)-25GE0/0/21 to (H13/5U)-eth 9 | H13 | 5 | H13/5U | Ascend-Server-21 | 910B Compute Node | eth9 | (H13/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/21 | (G06/34U)-25GE0/0/21 to (H13/5U)-eth 10 |  | 5 | H13/5U |  |  | eth10 | (H13/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/22 | (G05/34U)-25GE0/0/22 | (G05/34U)-25GE0/0/22 to (H13/10U)-eth 9 |  | 10 | H13/10U | Ascend-Server-22 | 910B Compute Node | eth9 | (H13/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/22 | (G06/34U)-25GE0/0/22 to (H13/10U)-eth 10 |  | 10 | H13/10U |  |  | eth10 | (H13/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/23 | (G05/34U)-25GE0/0/23 | (G05/34U)-25GE0/0/23 to (H14/5U)-eth 9 | H14 | 5 | H14/5U | Ascend-Server-23 | 910B Compute Node | eth9 | (H14/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/23 | (G06/34U)-25GE0/0/23 to (H14/5U)-eth 10 |  | 5 | H14/5U |  |  | eth10 | (H14/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/24 | (G05/34U)-25GE0/0/24 | (G05/34U)-25GE0/0/24 to (H14/10U)-eth 9 |  | 10 | H14/10U | Ascend-Server-24 | 910B Compute Node | eth9 | (H14/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/24 | (G06/34U)-25GE0/0/24 to (H14/10U)-eth 10 |  | 10 | H14/10U |  |  | eth10 | (H14/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/25 | (G05/34U)-25GE0/0/25 | (G05/34U)-25GE0/0/25 to (H15/5U)-eth 9 | H15 | 5 | H15/5U | Ascend-Server-25 | 910B Compute Node | eth9 | (H15/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/25 | (G06/34U)-25GE0/0/25 to (H15/5U)-eth 10 |  | 5 | H15/5U |  |  | eth10 | (H15/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/26 | (G05/34U)-25GE0/0/26 | (G05/34U)-25GE0/0/26 to (H15/10U)-eth 9 |  | 10 | H15/10U | Ascend-Server-26 | 910B Compute Node | eth9 | (H15/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/26 | (G06/34U)-25GE0/0/26 to (H15/10U)-eth 10 |  | 10 | H15/10U |  |  | eth10 | (H15/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/27 | (G05/34U)-25GE0/0/27 | (G05/34U)-25GE0/0/27 to (H16/5U)-eth 9 | H16 | 5 | H16/5U | Ascend-Server-27 | 910B Compute Node | eth9 | (H16/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/27 | (G06/34U)-25GE0/0/27 to (H16/5U)-eth 10 |  | 5 | H16/5U |  |  | eth10 | (H16/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/28 | (G05/34U)-25GE0/0/28 | (G05/34U)-25GE0/0/28 to (H16/10U)-eth 9 |  | 10 | H16/10U | Ascend-Server-28 | 910B Compute Node | eth9 | (H16/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/28 | (G06/34U)-25GE0/0/28 to (H16/10U)-eth 10 |  | 10 | H16/10U |  |  | eth10 | (H16/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/29 | (G05/34U)-25GE0/0/29 | (G05/34U)-25GE0/0/29 to (H17/5U)-eth 9 | H17 | 5 | H17/5U | Ascend-Server-29 | 910B Compute Node | eth9 | (H17/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/29 | (G06/34U)-25GE0/0/29 to (H17/5U)-eth 10 |  | 5 | H17/5U |  |  | eth10 | (H17/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/30 | (G05/34U)-25GE0/0/30 | (G05/34U)-25GE0/0/30 to (H17/10U)-eth 9 |  | 10 | H17/10U | Ascend-Server-30 | 910B Compute Node | eth9 | (H17/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/30 | (G06/34U)-25GE0/0/30 to (H17/10U)-eth 10 |  | 10 | H17/10U |  |  | eth10 | (H17/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/31 | (G05/34U)-25GE0/0/31 | (G05/34U)-25GE0/0/31 to (H18/5U)-eth 9 | H18 | 5 | H18/5U | Ascend-Server-31 | 910B Compute Node | eth9 | (H18/5U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/31 | (G06/34U)-25GE0/0/31 to (H18/5U)-eth 10 |  | 5 | H18/5U |  |  | eth10 | (H18/5U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/32 | (G05/34U)-25GE0/0/32 | (G05/34U)-25GE0/0/32 to (H18/10U)-eth 9 |  | 10 | H18/10U | Ascend-Server-32 | 910B Compute Node | eth9 | (H18/10U)-eth 9 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 |  | (G06/34U)-25GE0/0/32 | (G06/34U)-25GE0/0/32 to (H18/10U)-eth 10 |  | 10 | H18/10U |  |  | eth10 | (H18/10U)-eth 10 | 柜间 | 25G线缆 |  | 25GE多模
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/37
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/38
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/39
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/40
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 41-46预留
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885
| G05 | 34 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/1 | (G05/34U)-100GE1/0/1 | (G05/34U)-100GE1/0/1 to （G01/35U）-100GE0/0/1 | G01 | 35 | G01/35U | YD403_G01_27U_SPINE_Ascend-YBM-CE6885_01 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G01/35U）-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (G05/34U)-100GE1/0/2 | (G05/34U)-100GE1/0/2 to （G01/35U）-100GE0/0/2 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/2 | （G01/35U）-100GE0/0/2 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (G05/34U)-100GE1/0/3 | (G05/34U)-100GE1/0/3 to （G01/35U）-100GE0/0/3 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/3 | （G01/35U）-100GE0/0/3 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
|  |  |  | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 | 100G1/0/1 | (G06/34U)-100GE1/0/1 | (G06/34U)-100GE1/0/1 to （G02/35U）-100GE1/0/5 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/5 | （G01/35U）-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (G06/34U)-100GE1/0/2 | (G06/34U)-100GE1/0/2 to （G02/35U）-100GE1/0/6 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/6 | （G01/35U）-100GE0/0/6 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (G06/34U)-100GE1/0/3 | (G06/34U)-100GE1/0/3 to （G02/35U）-100GE1/0/7 | G01 | 35 | G01/35U |  |  | 100GE1/0/7 | （G01/35U）-100GE0/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| G06 | 34 | G06/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/1 | (G05/34U)-100GE1/0/4 | (G05/34U)-100GE1/0/4 to （G01/35U）-100GE0/0/1 | G02 | 35 | G02/35U | YD403_G02_27U_SPINE_Ascend-YBM-CE6885_02 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G02/35U）-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (G05/34U)-100GE1/0/5 | (G05/34U)-100GE1/0/5 to （G01/35U）-100GE0/0/2 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/2 | （G02/35U）-100GE0/0/2 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (G05/34U)-100GE1/0/6 | (G05/34U)-100GE1/0/6 to （G01/35U）-100GE0/0/3 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/3 | （G02/35U）-100GE0/0/3 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
|  |  |  | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_02 | CE6885 | 100G1/0/4 | (G05/34U)-100GE1/0/4 | (G06/34U)-100GE1/0/4 to （G02/35U）-100GE1/0/5 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/5 | （G02/35U）-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/5 | (G05/34U)-100GE1/0/5 | (G06/34U)-100GE1/0/5 to （G02/35U）-100GE1/0/6 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/6 | （G02/35U）-100GE0/0/6 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/6 | (G05/34U)-100GE1/0/6 | (G06/34U)-100GE1/0/6 to （G02/35U）-100GE1/0/7 | G02 | 35 | G02/35U |  |  | 100GE1/0/7 | （G02/35U）-100GE0/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| G05 | 27 | G05/34U | YD403_G05_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/7 | (G05/34U)-100GE1/0/7 | (G05/34U)-100GE1/0/7 to （G06/34U）-100GE0/0/7 | G06 | 34 | G06/34U | YD403_G06_34U_Leaf_Ascend-YBM-CE6885_02 | CE6885 | 100GE0/0/6 | （G06/34U）-100GE1/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 10米以上 | 100GE多模 | Peer-link
[5 empty] | CE6885 | 100G1/0/8 | (G05/34U)-100GE1/0/8 | (G05/34U)-100GE1/0/8 to （G06/34U）-100GE0/0/8 | G06 | 34 | G06/34U |  |  | 100GE0/0/7 | （G06/34U）-100GE1/0/8 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 10米以上 | 100GE多模
[5 empty] | CE6885 | 25GE0/0/47 | (G05/34U)-25GE1/0/47 | (G05/34U)-25GE1/0/47to （G06/34U）-25GE0/0/47 | G06 | 34 | G06/34U |  |  | 25GE0/0/47 | （G06/34U）-100GE0/0/47 | 柜间 | 25G线缆 | 10米以上 | 25GE多模 | DAD
[5 empty] | CE6885 | 25GE0/0/48 | (G05/34U)-25GE1/0/48 | (G05/34U)-25GE1/0/48 to （G06/34U）-25GE0/0/48 | G06 | 34 | G06/34U |  |  | 25GE0/0/48 | （G06/34U）-100GE0/0/48 | 柜间 | 25G线缆 | 10米以上 | 25GE多模
Note on A3: 作者: 服务器样本面双网卡接入到两台设备，配置同一VLAN同一网段的3个IP（或根据HLD设计）
Note on H3: 作者: 服务器参数面接入使用1:1收敛比还是1:3收敛比，根据实际存储业务需求定，来源于HLD中的设计

## 3-3业务面连线表
No. | A端信息 A NodeInfo | [7 empty] | B端信息 B NodeInfo
| *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 源位置 | 设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口Port | 端口信息 | 线缆标签信息 | *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 目标位置 | 设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口 Port | 端口信息 | 本柜OR跨柜Localcabinetorcross-cabinet | *线缆类型CableType | *线缆长度Cablelength | *模块说明ModelDescription | 备注Remark | 线缆来源
业务面连线表
NVIDA
NVDIA_LeafGroup01 | H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/1 | (H11/38U)-25GE0/0/1 | (H11/38U)-25GE0/0/1 to (H01/5U)-eth 11 | H01 | 5 | H01/5U | NVDIA-Server-01 | H100 Compute Node | eth11 | (H1/5U)-eth 11 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/1 | (H12/38U)-25GE0/0/1 to (H01/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H1/5U)-eth 12 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/2 | (H11/38U)-25GE0/0/2 | (H11/38U)-25GE0/0/2 to (H01/10U)-eth 11 |  | 10 | H01/10U | NVDIA-Server-02 | H100 Compute Node | eth11 | (H1/10U)-eth 11 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/2 | (H12/38U)-25GE0/0/2 to (H01/10u)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H1/10U)-eth 12 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/3 | (H11/38U)-25GE0/0/3 | (H11/38U)-25GE0/0/3 to (H02/5U)-eth 11 | H02 | 5 | H02/5U | NVDIA-Server-03 | H100 Compute Node | eth11 | (H2/5U)-eth 11 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/3 | (H12/38U)-25GE0/0/3 to (H02/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H2/5U)-eth 12 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/4 | (H11/38U)-25GE0/0/4 | (H11/38U)-25GE0/0/4 to (H02/10U)-eth 11 |  | 10 | H02/10U | NVDIA-Server-04 | H100 Compute Node | eth11 | (H2/10U)-eth 11 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/4 | (H12/38U)-25GE0/0/4 to (H02/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H2/10U)-eth 12 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/5 | (H11/38U)-25GE0/0/5 | (H11/38U)-25GE0/0/5 to (H03/5U)-eth 11 | H03 | 5 | H03/5U | NVDIA-Server-05 | H100 Compute Node | eth11 | (H3/5U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/5 | (H12/38U)-25GE0/0/5 to (H03/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H3/5U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/6 | (H11/38U)-25GE0/0/6 | (H11/38U)-25GE0/0/6 to (H03/10U)-eth 11 |  | 10 | H03/10U | NVDIA-Server-06 | H100 Compute Node | eth11 | (H3/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/6 | (H12/38U)-25GE0/0/6 to (H03/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H3/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/7 | (H11/38U)-25GE0/0/7 | (H11/38U)-25GE0/0/7 to (H04/5U)-eth 11 | H04 | 5 | H04/5U | NVDIA-Server-07 | H100 Compute Node | eth11 | (H4/5U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/7 | (H12/38U)-25GE0/0/7 to (H04/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H4/5U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/8 | (H11/38U)-25GE0/0/8 | (H11/38U)-25GE0/0/8 to (H04/10U)-eth 11 |  | 10 | H04/10U | NVDIA-Server-08 | H100 Compute Node | eth11 | (H4/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/8 | (H12/38U)-25GE0/0/8 to (H04/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H4/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/9 | (H11/38U)-25GE0/0/9 | (H11/38U)-25GE0/0/9 to (H05/5U)-eth 11 | H05 | 5 | H05/5U | NVDIA-Server-09 | H100 Compute Node | eth11 | (H5/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/9 | (H12/38U)-25GE0/0/9 to (H05/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H5/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/10 | (H11/38U)-25GE0/0/10 | (H11/38U)-25GE0/0/10 to (H05/10U)-eth 11 |  | 10 | H05/10U | NVDIA-Server-10 | H100 Compute Node | eth11 | (H5/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/10 | (H12/38U)-25GE0/0/10 to (H05/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H5/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/11 | (H11/38U)-25GE0/0/11 | (H11/38U)-25GE0/0/11 to (H06/5U)-eth 11 | H06 | 5 | H06/5U | NVDIA-Server-11 | H100 Compute Node | eth11 | (H6/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/11 | (H12/38U)-25GE0/0/11 to (H06/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H6/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/12 | (H11/38U)-25GE0/0/12 | (H11/38U)-25GE0/0/12 to (H06/10U)-eth 11 |  | 10 | H06/10U | NVDIA-Server-12 | H100 Compute Node | eth11 | (H6/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/12 | (H12/38U)-25GE0/0/12 to (H06/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H6/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/13 | (H11/38U)-25GE0/0/13 | (H11/38U)-25GE0/0/13 to (H07/5U)-eth 11 | H07 | 5 | H07/5U | NVDIA-Server-13 | H100 Compute Node | eth11 | (H7/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/13 | (H12/38U)-25GE0/0/13 to (H07/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H7/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/14 | (H11/38U)-25GE0/0/14 | (H11/38U)-25GE0/0/14 to (H07/10U)-eth 11 |  | 10 | H07/10U | NVDIA-Server-14 | H100 Compute Node | eth11 | (H7/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/14 | (H12/38U)-25GE0/0/14 to (H07/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H7/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/15 | (H11/38U)-25GE0/0/15 | (H11/38U)-25GE0/0/15 to (H08/5U)-eth 11 | H08 | 5 | H08/5U | NVDIA-Server-15 | H100 Compute Node | eth11 | (H8/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/15 | (H12/38U)-25GE0/0/15 to (H08/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H8/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/16 | (H11/38U)-25GE0/0/16 | (H11/38U)-25GE0/0/16 to (H08/10U)-eth 11 |  | 10 | H08/10U | NVDIA-Server-16 | H100 Compute Node | eth11 | (H8/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/16 | (H12/38U)-25GE0/0/16 to (H08/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H8/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/17 | (H11/38U)-25GE0/0/17 | (H11/38U)-25GE0/0/17 to (H09/5U)-eth 11 | H09 | 5 | H09/5U | NVDIA-Server-17 | H100 Compute Node | eth11 | (H9/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/17 | (H12/38U)-25GE0/0/17 to (H09/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H9/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/18 | (H11/38U)-25GE0/0/18 | (H11/38U)-25GE0/0/18 to (H09/10U)-eth 11 |  | 10 | H09/10U | NVDIA-Server-18 | H100 Compute Node | eth11 | (H9/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/18 | (H12/38U)-25GE0/0/18 to (H09/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H9/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/19 | (H11/38U)-25GE0/0/19 | (H11/38U)-25GE0/0/19 to (H10/5U)-eth 11 | H10 | 5 | H10/5U | NVDIA-Server-19 | H100 Compute Node | eth11 | (H10/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/19 | (H12/38U)-25GE0/0/19 to (H10/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H10/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/20 | (H11/38U)-25GE0/0/20 | (H11/38U)-25GE0/0/20 to (H10/10U)-eth 11 |  | 10 | H10/10U | NVDIA-Server-20 | H100 Compute Node | eth11 | (H10/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/20 | (H12/38U)-25GE0/0/20 to (H10/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H10/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/21 | (H11/38U)-25GE0/0/21 | (H11/38U)-25GE0/0/21 to (H13/5U)-eth 11 | H13 | 5 | H13/5U | NVDIA-Server-21 | H100 Compute Node | eth11 | (H13/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/21 | (H12/38U)-25GE0/0/21 to (H13/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H13/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/22 | (H11/38U)-25GE0/0/22 | (H11/38U)-25GE0/0/22 to (H13/10U)-eth 11 |  | 10 | H13/10U | NVDIA-Server-22 | H100 Compute Node | eth11 | (H13/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/22 | (H12/38U)-25GE0/0/22 to (H13/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H13/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/23 | (H11/38U)-25GE0/0/23 | (H11/38U)-25GE0/0/23 to (H14/5U)-eth 11 | H14 | 5 | H14/5U | NVDIA-Server-23 | H100 Compute Node | eth11 | (H14/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/23 | (H12/38U)-25GE0/0/23 to (H14/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H14/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/24 | (H11/38U)-25GE0/0/24 | (H11/38U)-25GE0/0/24 to (H14/10U)-eth 11 |  | 10 | H14/10U | NVDIA-Server-24 | H100 Compute Node | eth11 | (H14/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/24 | (H12/38U)-25GE0/0/24 to (H14/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H14/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/25 | (H11/38U)-25GE0/0/25 | (H11/38U)-25GE0/0/25 to (H15/5U)-eth 11 | H15 | 5 | H15/5U | NVDIA-Server-25 | H100 Compute Node | eth11 | (H15/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/25 | (H12/38U)-25GE0/0/25 to (H15/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H15/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/26 | (H11/38U)-25GE0/0/26 | (H11/38U)-25GE0/0/26 to (H15/10U)-eth 11 |  | 10 | H15/10U | NVDIA-Server-26 | H100 Compute Node | eth11 | (H15/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/26 | (H12/38U)-25GE0/0/26 to (H15/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H15/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/27 | (H11/38U)-25GE0/0/27 | (H11/38U)-25GE0/0/27 to (H16/5U)-eth 11 | H16 | 5 | H16/5U | NVDIA-Server-27 | H100 Compute Node | eth11 | (H16/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/27 | (H12/38U)-25GE0/0/27 to (H16/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H16/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/28 | (H11/38U)-25GE0/0/28 | (H11/38U)-25GE0/0/28 to (H16/10U)-eth 11 |  | 10 | H16/10U | NVDIA-Server-28 | H100 Compute Node | eth11 | (H16/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/28 | (H12/38U)-25GE0/0/28 to (H16/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H16/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/29 | (H11/38U)-25GE0/0/29 | (H11/38U)-25GE0/0/29 to (H17/5U)-eth 11 | H17 | 5 | H17/5U | NVDIA-Server-29 | H100 Compute Node | eth11 | (H17/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/29 | (H12/38U)-25GE0/0/29 to (H17/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H17/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/30 | (H11/38U)-25GE0/0/30 | (H11/38U)-25GE0/0/30 to (H17/10U)-eth 11 |  | 10 | H17/10U | NVDIA-Server-30 | H100 Compute Node | eth11 | (H17/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/30 | (H12/38U)-25GE0/0/30 to (H17/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H18/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/31 | (H11/38U)-25GE0/0/31 | (H11/38U)-25GE0/0/31 to (H18/5U)-eth 11 | H18 | 5 | H18/5U | NVDIA-Server-31 | H100 Compute Node | eth11 | (H18/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/31 | (H12/38U)-25GE0/0/31 to (H18/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H18/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/32 | (H11/38U)-25GE0/0/32 | (H11/38U)-25GE0/0/32 to (H18/10U)-eth 11 |  | 10 | H18/10U | NVDIA-Server-32 | H100 Compute Node | eth11 | (H18/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/32 | (H12/38U)-25GE0/0/32 to (H18/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H18/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/33 | (H11/38U)-25GE0/0/33 | (H11/38U)-25GE0/0/33 to (H19/5U)-eth 11 | H19 | 5 | H19/5U | NVDIA-Server-33 | H100 Compute Node | eth11 | (H19/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/33 | (H12/38U)-25GE0/0/33 to (H19/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H19/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/34 | (H11/38U)-25GE0/0/34 | (H11/38U)-25GE0/0/34 to (H19/10U)-eth 11 |  | 10 | H19/10U | NVDIA-Server-34 | H100 Compute Node | eth11 | (H19/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/34 | (H12/38U)-25GE0/0/34 to (H19/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H19/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/35 | (H11/38U)-25GE0/0/35 | (H11/38U)-25GE0/0/35 to (H20/5U)-eth 11 | H20 | 5 | H20/5U | NVDIA-Server-35 | H100 Compute Node | eth11 | (H20/5U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/35 | (H12/38U)-25GE0/0/35 to (H20/5U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H20/5U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/36 | (H11/38U)-25GE0/0/36 | (H11/38U)-25GE0/0/36 to (H20/10U)-eth 11 |  | 10 | H20/10U | NVDIA-Server-36 | H100 Compute Node | eth11 | (H20/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (H12/38U)-25GE0/0/36 | (H12/38U)-25GE0/0/36 to (H20/10U)-eth 12 | [5 empty] | eth12 | (H20/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 41-46保留不使用 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA
| H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/1 | (H11/38U)-100GE1/0/1 | (H11/38U)-100GE1/0/1 to （G01/41U）-100GE0/0/1 | G01 | 41 | G01/41U | YD403_G01_41U_SPINE_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G01/41U）-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (H11/38U)-100GE1/0/2 | (H11/38U)-100GE1/0/2 to （G01/41U）-100GE0/0/2 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/2 | （G01/41U）-100GE0/0/2 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (H11/38U)-100GE1/0/3 | (H11/38U)-100GE1/0/3 to （G01/41U）-100GE0/0/3 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/3 | （G01/41U）-100GE0/0/3 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| H12 |  | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 | CE6885 | 100G1/0/1 | (H12/38U)-100GE1/0/1 | (H12/38U)-100GE1/0/1 to （G01/41U）-100GE1/0/5 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/5 | （G01/41U）-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (H12/38U)-100GE1/0/2 | (H12/38U)-100GE1/0/2 to （G01/41U）-100GE1/0/6 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/6 | （G01/41U）-100GE0/0/6 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (H12/38U)-100GE1/0/3 | (H12/38U)-100GE1/0/3 to （G01/41U）-100GE1/0/7 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/7 | （G01/41U）-100GE0/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/4 | (H11/38U)-100GE1/0/4 | (H11/38U)-100GE1/0/4 to （G02/41U）-100GE0/0/1 | G02 | 41 | G02/41U | YD403_G02_41U_SPINE_NVDIA-YWM-CE6885E_02 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G02/41U）-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/5 | (H11/38U)-100GE1/0/5 | (H11/38U)-100GE1/0/5 to （G02/41U）-100GE0/0/2 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/2 | （G02/41U）-100GE0/0/2 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/6 | (H11/38U)-100GE1/0/6 | (H11/38U)-100GE1/0/6 to （G02/41U）-100GE0/0/3 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/3 | （G02/41U）-100GE0/0/3 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| H12 |  | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 | CE6885 | 100G1/0/4 | (H11/38U)-100GE1/0/4 | (H12/38U)-100GE1/0/4 to （G02/41U）-100GE1/0/5 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/5 | （G02/41U）-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/5 | (H11/38U)-100GE1/0/5 | (H12/38U)-100GE1/0/5 to （G02/41U）-100GE1/0/6 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/6 | （G02/41U）-100GE0/0/6 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/6 | (H11/38U)-100GE1/0/6 | (H12/38U)-100GE1/0/6 to （G02/41U）-100GE1/0/7 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/7 | （G02/41U）-100GE0/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| H11 | 38 | H11/38U | YD403_H11_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/7 | (H11/38U)-100GE1/0/7 | (H11/38U)-100GE1/0/7 to （H12/38U）-100GE0/0/7 | H12 | 38 | H12/38U | YD403_H12_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 | CE6885 | 100GE0/0/6 | （H12/38U）-100GE1/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 10米以上 | 100GE多模 | Peer-link
[5 empty] | CE6885 | 100G1/0/8 | (H11/38U)-100GE1/0/8 | (H11/38U)-100GE1/0/8 to （H12/38U）-100GE0/0/8 | H12 | 38 | H12/38U |  |  | 100GE0/0/7 | （H12/38U）-100GE1/0/8 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 10米以上 | 100GE多模
[5 empty] | CE6885 | 25GE0/0/47 | (H11/38U)-25GE1/0/47 | (H11/38U)-25GE1/0/47to （H12/38U）-25GE0/0/47 | H12 | 38 | H12/38U |  |  | 25GE0/0/47 | （H12/38U）-100GE0/0/47 | 柜间 | 25G线缆 | 10米以上 | 25GE多模 | DAD
[5 empty] | CE6885 | 25GE0/0/48 | (H11/38U)-25GE1/0/48 | (H11/38U)-25GE1/0/48 to （H12/38U）-25GE0/0/48 | H12 | 38 | H12/38U |  |  | 25GE0/0/48 | （H12/38U）-100GE0/0/48 | 柜间 | 25G线缆 | 10米以上 | 25GE多模
Ascend（test）
Ascend_LeafGroup_01 | G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/1 | (G05/38U)-25GE0/0/1 | (G05/38U)-25GE0/0/1 to (G07/5U)-eth 11 | G07 | 5 | G07/5U | Ascend-Server-01 | Atlas_800 A2 | ETH-9 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/1 | (G06/38U)-25GE0/0/1 to (G07/5U)-eth 12 |  | 5 |  |  |  | ETH-10 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/2 | (G05/38U)-25GE0/0/2 | (G05/38U)-25GE0/0/2 to (G08/5U)-eth 11 | G08 | 5 | G08/5U | Ascend-Server-02 | Atlas_800 A2 | ETH-9 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/2 | (G06/38U)-25GE0/0/2 to (G08/5U)-eth 12 |  | 5 | G08/5U |  |  | ETH-10 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/3 | (G05/38U)-25GE0/0/3 | (G05/38U)-25GE0/0/3 to (G09/5U)-eth 11 | G09 | 5 | G09/5U | Ascend-Server-03 | Atlas_800 A2 | ETH-9 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/3 | (G06/38U)-25GE0/0/3 to (G09/5U)-eth 12 |  | 5 | G09/5U |  |  | ETH-10 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模 |  |  |  | 班次1（00：00-08：00） | 班次2（08：00-18:00） | 班次3(16:00-24:00)
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/4 | (G05/38U)-25GE0/0/4 | (G05/38U)-25GE0/0/4 to (G10/5U)-eth 11 | G10 | 5 | G10/5U | Ascend-Server-04 | Atlas_800 A2 | ETH-9 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模 |  |  | 周五 | 不需要 | 不需要 | 蔡毅强
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/4 | (G06/38U)-25GE0/0/4 to (G10/5U)-eth 12 |  | 5 |  |  |  | ETH-10 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模 |  |  | 周六 | 吴宗琦 | 蔡毅强 | 付迪
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/5 | (G05/38U)-25GE0/0/5 | (G05/38U)-25GE0/0/5 to (G11/5U)-eth 11 | G11 | 5 | G11/5U | Ascend-Server-05 | Atlas_800 A2 | ETH-9 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模 |  |  | 周日 | 吴宗琦 | 余钢 | 付迪
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/5 | (G06/38U)-25GE0/0/5 to (G11/5U)-eth 12 |  | 5 |  |  |  | ETH-10 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模 |  |  | 周一 | 待补充人力 | 蔡毅强 | 待补充人力
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/6 | (G05/38U)-25GE0/0/6 | (G05/38U)-25GE0/0/6 to (G12/5U)-eth 11 | G12 | 5 | G12/5U | Ascend-Server-06 | Atlas_800 A2 | ETH-9 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模 |  |  | 周二 | 待补充人力 | 付迪 | 待补充人力
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/6 | (G06/38U)-25GE0/0/6 to (G12/5U)-eth 12 |  | 5 |  |  |  | ETH-10 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/7 | (G05/38U)-25GE0/0/7 | (G05/38U)-25GE0/0/7 to (G13/5U)-eth 11 | G13 | 5 | G13/5U | Ascend-Server-07 | Atlas_800 A2 | ETH-9 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/7 | (G06/38U)-25GE0/0/7 to (G13/5U)-eth 12 |  | 5 |  |  |  | ETH-10 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/8 | (G05/38U)-25GE0/0/8 | (G05/38U)-25GE0/0/8 to (G14/5U)-eth 11 | G14 | 5 | G14/5U | Ascend-Server-08 | Atlas_800 A2 | ETH-9 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/8 | (G06/38U)-25GE0/0/8 to (G14/5U)-eth 12 |  | 5 |  |  |  | ETH-10 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 15米 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/9 | (G05/38U)-25GE0/0/9 | (G05/38U)-25GE0/0/9 to (G06/3U)-eth 11 | G06 | 3 | G06/3U | 通算-Server-01 | 鲲鹏服务器 | ETH-1 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/9 | (G06/38U)-25GE0/0/9 to (G06/3U)-eth 12 |  | 3 |  |  |  | ETH-2 | NA | 本柜 | 25G线缆 | 5米 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 25GE0/0/11 | (G05/38U)-25GE0/0/11 | (G05/38U)-25GE0/0/11 to (G06/7U)-eth 11 | G06 | 7 | G06/7U | 通算-Server-02 | 鲲鹏服务器 | ETH-1 | NA | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/11 | (G06/38U)-25GE0/0/11 to (G06/7U)-eth 12 |  | 7 |  |  |  | ETH-2 | NA | 本柜 | 25G线缆 | 5米 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 100G1/0/1 | (G05/38U)-100GE1/0/1 | (G05/38U)-100GE1/0/1 to （G01/41U）-100GE0/0/1 | G01 | 41 | G01/41U | YD403_G01_41U_SPINE_Ascend-YWM-CE8850_01 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G01/41U）-100GE0/0/1 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (G05/38U)-100GE1/0/2 | (G05/38U)-100GE1/0/2 to （G01/41U）-100GE0/0/2 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/2 | （G01/41U）-100GE0/0/2 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (G05/38U)-100GE1/0/3 | (G05/38U)-100GE1/0/3 to （G01/41U）-100GE0/0/3 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/3 | （G01/41U）-100GE0/0/3 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
| G06 |  | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 | CE6885 | 100G1/0/1 | (G06/38U)-100GE1/0/1 | (G06/38U)-100GE1/0/1 to （G01/41U）-100GE1/0/5 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/5 | （G01/41U）-100GE0/0/5 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (G06/38U)-100GE1/0/2 | (G06/38U)-100GE1/0/2 to （G01/41U）-100GE1/0/6 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/6 | （G01/41U）-100GE0/0/6 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (G06/38U)-100GE1/0/3 | (G06/38U)-100GE1/0/3 to （G01/41U）-100GE1/0/7 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/7 | （G01/41U）-100GE0/0/7 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 100G1/0/4 | (G05/38U)-100GE1/0/4 | (G05/38U)-100GE1/0/4 to （G02/41U）-100GE0/0/1 | G02 | 41 | G02/41U | YD403_G02_41U_SPINE_Ascend-YWM-CE8850_02 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G02/41U）-100GE0/0/1 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/5 | (G05/38U)-100GE1/0/5 | (G05/38U)-100GE1/0/5 to （G02/41U）-100GE0/0/2 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/2 | （G02/41U）-100GE0/0/2 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/6 | (G05/38U)-100GE1/0/6 | (G05/38U)-100GE1/0/6 to （G02/41U）-100GE0/0/3 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/3 | （G02/41U）-100GE0/0/3 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
| G06 |  | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 | CE6885 | 100G1/0/4 | (G06/38U)-100GE1/0/4 | (G06/38U)-100GE1/0/4 to （G02/41U）-100GE1/0/5 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/5 | （G02/41U）-100GE0/0/5 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/5 | (G06/38U)-100GE1/0/5 | (G06/38U)-100GE1/0/5 to （G02/41U）-100GE1/0/6 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/6 | （G02/41U）-100GE0/0/6 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/6 | (G06/38U)-100GE1/0/6 | (G06/38U)-100GE1/0/6 to （G02/41U）-100GE1/0/7 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/7 | （G02/41U）-100GE0/0/7 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 15米 | 100GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 100G1/0/7 | (G05/38U)-100GE1/0/7 | (G05/38U)-100GE1/0/7 to （G06/38U）-100GE1/0/7 | G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_Ascend-YWM-CE6885_02 | CE6885 | 100GE0/0/7 | （G06/38U）-100GE1/0/7 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 10米 | 100GE多模 | Peer-link
[6 empty] | 100G1/0/8 | (G05/38U)-100GE1/0/8 | (G05/38U)-100GE1/0/8 to （G06/38U）-100GE1/0/8 | G06 | 38 | G06/38U |  |  | 100GE0/0/8 | （G06/38U）-100GE1/0/8 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 10米 | 100GE多模
[6 empty] | 25GE0/0/47 | (G05/38U)-25GE1/0/47 | (G05/38U)-25GE1/0/47to （G06/38U）-25GE1/0/47 | G06 | 38 | G06/38U |  |  | 25GE0/0/47 | （G06/38U）-100GE0/0/47 | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模 | DAD
[6 empty] | 25GE0/0/48 | (G05/38U)-25GE1/0/48 | (G05/38U)-25GE1/0/48 to （G06/38U）-25GE1/0/48 | G06 | 38 | G06/38U |  |  | 25GE0/0/48 | （G06/38U）-100GE0/0/48 | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模
| G01 | 41 | G01/41U | YD403_G01_41U_SPINE_Ascend-YWM-CE8850_01 | CE8850 | 100G1/0/61 | (G01/41U)-100GE1/0/61 | (G01/41U)-100GE1/0/61 to （G01/43U）-100GE1/0/1 | G01 | 43 | G01/43U | YD403_G01_43U_Border_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 100GE1/0/1 | （G01/43U）-100GE1/0/1 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 1米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/62 | (G01/41U)-100GE1/0/62 | (G01/41U)-100GE1/0/62 to （G02/43U）-100GE1/0/1 | G02 | 43 | G02/43U | YD403_G02_43U_Border_Ascend-YWM-CE6885_02 |  | 100GE1/0/1 | （G02/43U）-100GE1/0/1 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 10米 | 100GE多模
| G02 | 41 | G02/41U | YD403_G02_41U_SPINE_Ascend-YWM-CE8850_02 | CE8850 | 100G1/0/61 | (G02/41U)-100GE1/0/61 | (G02/41U)-100GE1/0/61 to （G01/43U）-100GE1/0/2 | G01 | 43 | G01/43U | YD403_G01_43U_Border_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 100GE1/0/2 | （G01/43U）-100GE1/0/2 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 10米 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/62 | (G02/41U)-100GE1/0/62 | (G02/41U)-100GE1/0/62 to （G02/43U）-100GE1/0/2 | G02 | 43 | G02/43U | YD403_G02_43U_Border_Ascend-YWM-CE6885_02 |  | 100GE1/0/2 | （G02/43U）-100GE1/0/2 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 1米 | 100GE多模
| G01 | 43 | G01/43U | YD403_G01_43U_Border_Ascend-YWM-CE6885_01 | CE6885 | 100G1/0/7 | (G01/43U)-100GE1/0/7 | (G01/43U)-100GE1/0/7 to （G02/43U）-100GE1/0/7 | G02 | 43 | G02/43U | YD403_G02_43U_Border_Ascend-YWM-CE6885_02 | CE6885 | 100G1/0/7 | (G02/43U)-100GE1/0/7 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 10米 | 100GE多模 | Peer-link
[6 empty] | 100G1/0/8 | (G01/43U)-100GE1/0/8 | (G01/43U)-100GE1/0/8 to （G02/43U）-100GE1/0/8 | G02 | 43 | G02/43U |  |  | 100G1/0/8 | (G02/43U)-100GE1/0/8 | 跨柜 | 100G-LC 线缆 | 10米 | 100GE多模
[5 empty] | CE6885 | 25GE0/0/47 | (G01/43U)-25GE1/0/47 | (G01/43U)-25GE1/0/47to （G02/43U）-25GE1/0/47 | G02 | 43 | G02/43U |  |  | 25GE0/0/47 | (G02/43U)-25GE1/0/47 | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模 | DAD
[6 empty] | 25GE0/0/48 | (G01/43U)-25GE1/0/48 | (G01/43U)-25GE1/0/48 to （G02/43U）-25GE1/0/48 | G02 | 43 | G02/43U |  |  | 25GE0/0/48 | (G02/43U)-25GE1/0/48 | 跨柜 | 25G线缆 | 10米 | 25GE多模
Ascend_LeafGroup_01 | G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/1 | (G05/38U)-25GE0/0/1 | (G05/38U)-25GE0/0/1 to (H01/5U)-eth 11 | H01 | 5 | H01/5U | NVDIA-Server-01 | H100 Compute Node | etG05 | (H1/5U)-eth 11 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/1 | (G06/38U)-25GE0/0/1 to (H01/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H1/5U)-eth 12 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/2 | (G05/38U)-25GE0/0/2 | (G05/38U)-25GE0/0/2 to (H01/10U)-eth 11 |  | 10 | H01/10U | NVDIA-Server-02 | H100 Compute Node | etG05 | (H1/10U)-eth 11 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/2 | (G06/38U)-25GE0/0/2 to (H01/10u)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H1/10U)-eth 12 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/3 | (G05/38U)-25GE0/0/3 | (G05/38U)-25GE0/0/3 to (H02/5U)-eth 11 | H02 | 5 | H02/5U | NVDIA-Server-03 | H100 Compute Node | etG05 | (H2/5U)-eth 11 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/3 | (G06/38U)-25GE0/0/3 to (H02/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H2/5U)-eth 12 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/4 | (G05/38U)-25GE0/0/4 | (G05/38U)-25GE0/0/4 to (H02/10U)-eth 11 |  | 10 | H02/10U | NVDIA-Server-04 | H100 Compute Node | etG05 | (H2/10U)-eth 11 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/4 | (G06/38U)-25GE0/0/4 to (H02/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H2/10U)-eth 12 | 柜内 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/5 | (G05/38U)-25GE0/0/5 | (G05/38U)-25GE0/0/5 to (H03/5U)-eth 11 | H03 | 5 | H03/5U | NVDIA-Server-05 | H100 Compute Node | etG05 | (H3/5U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/5 | (G06/38U)-25GE0/0/5 to (H03/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H3/5U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/6 | (G05/38U)-25GE0/0/6 | (G05/38U)-25GE0/0/6 to (H03/10U)-eth 11 |  | 10 | H03/10U | NVDIA-Server-06 | H100 Compute Node | etG05 | (H3/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/6 | (G06/38U)-25GE0/0/6 to (H03/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H3/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/7 | (G05/38U)-25GE0/0/7 | (G05/38U)-25GE0/0/7 to (H04/5U)-eth 11 | H04 | 5 | H04/5U | NVDIA-Server-07 | H100 Compute Node | etG05 | (H4/5U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/7 | (G06/38U)-25GE0/0/7 to (H04/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H4/5U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/8 | (G05/38U)-25GE0/0/8 | (G05/38U)-25GE0/0/8 to (H04/10U)-eth 11 |  | 10 | H04/10U | NVDIA-Server-08 | H100 Compute Node | etG05 | (H4/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/8 | (G06/38U)-25GE0/0/8 to (H04/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H4/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/9 | (G05/38U)-25GE0/0/9 | (G05/38U)-25GE0/0/9 to (H05/5U)-eth 11 | H05 | 5 | H05/5U | NVDIA-Server-09 | H100 Compute Node | etG05 | (H5/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/9 | (G06/38U)-25GE0/0/9 to (H05/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H5/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/10 | (G05/38U)-25GE0/0/10 | (G05/38U)-25GE0/0/10 to (H05/10U)-eth 11 |  | 10 | H05/10U | NVDIA-Server-10 | H100 Compute Node | etG05 | (H5/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/10 | (G06/38U)-25GE0/0/10 to (H05/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H5/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/11 | (G05/38U)-25GE0/0/11 | (G05/38U)-25GE0/0/11 to (H06/5U)-eth 11 | H06 | 5 | H06/5U | NVDIA-Server-11 | H100 Compute Node | etG05 | (H6/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/11 | (G06/38U)-25GE0/0/11 to (H06/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H6/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/12 | (G05/38U)-25GE0/0/12 | (G05/38U)-25GE0/0/12 to (H06/10U)-eth 11 |  | 10 | H06/10U | NVDIA-Server-12 | H100 Compute Node | etG05 | (H6/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/12 | (G06/38U)-25GE0/0/12 to (H06/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H6/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/13 | (G05/38U)-25GE0/0/13 | (G05/38U)-25GE0/0/13 to (H07/5U)-eth 11 | H07 | 5 | H07/5U | NVDIA-Server-13 | H100 Compute Node | etG05 | (H7/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/13 | (G06/38U)-25GE0/0/13 to (H07/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H7/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/14 | (G05/38U)-25GE0/0/14 | (G05/38U)-25GE0/0/14 to (H07/10U)-eth 11 |  | 10 | H07/10U | NVDIA-Server-14 | H100 Compute Node | etG05 | (H7/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/14 | (G06/38U)-25GE0/0/14 to (H07/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H7/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/15 | (G05/38U)-25GE0/0/15 | (G05/38U)-25GE0/0/15 to (H08/5U)-eth 11 | H08 | 5 | H08/5U | NVDIA-Server-15 | H100 Compute Node | etG05 | (H8/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/15 | (G06/38U)-25GE0/0/15 to (H08/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H8/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/16 | (G05/38U)-25GE0/0/16 | (G05/38U)-25GE0/0/16 to (H08/10U)-eth 11 |  | 10 | H08/10U | NVDIA-Server-16 | H100 Compute Node | etG05 | (H8/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/16 | (G06/38U)-25GE0/0/16 to (H08/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H8/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/17 | (G05/38U)-25GE0/0/17 | (G05/38U)-25GE0/0/17 to (H09/5U)-eth 11 | H09 | 5 | H09/5U | NVDIA-Server-17 | H100 Compute Node | etG05 | (H9/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/17 | (G06/38U)-25GE0/0/17 to (H09/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H9/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/18 | (G05/38U)-25GE0/0/18 | (G05/38U)-25GE0/0/18 to (H09/10U)-eth 11 |  | 10 | H09/10U | NVDIA-Server-18 | H100 Compute Node | etG05 | (H9/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/18 | (G06/38U)-25GE0/0/18 to (H09/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H9/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/19 | (G05/38U)-25GE0/0/19 | (G05/38U)-25GE0/0/19 to (H10/5U)-eth 11 | H10 | 5 | H10/5U | NVDIA-Server-19 | H100 Compute Node | etG05 | (H10/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/19 | (G06/38U)-25GE0/0/19 to (H10/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H10/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/20 | (G05/38U)-25GE0/0/20 | (G05/38U)-25GE0/0/20 to (H10/10U)-eth 11 |  | 10 | H10/10U | NVDIA-Server-20 | H100 Compute Node | etG05 | (H10/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/20 | (G06/38U)-25GE0/0/20 to (H10/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H10/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/21 | (G05/38U)-25GE0/0/21 | (G05/38U)-25GE0/0/21 to (H13/5U)-eth 11 | H13 | 5 | H13/5U | NVDIA-Server-21 | H100 Compute Node | etG05 | (H13/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/21 | (G06/38U)-25GE0/0/21 to (H13/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H13/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/22 | (G05/38U)-25GE0/0/22 | (G05/38U)-25GE0/0/22 to (H13/10U)-eth 11 |  | 10 | H13/10U | NVDIA-Server-22 | H100 Compute Node | etG05 | (H13/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/22 | (G06/38U)-25GE0/0/22 to (H13/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H13/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/23 | (G05/38U)-25GE0/0/23 | (G05/38U)-25GE0/0/23 to (H14/5U)-eth 11 | H14 | 5 | H14/5U | NVDIA-Server-23 | H100 Compute Node | etG05 | (H14/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/23 | (G06/38U)-25GE0/0/23 to (H14/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H14/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/24 | (G05/38U)-25GE0/0/24 | (G05/38U)-25GE0/0/24 to (H14/10U)-eth 11 |  | 10 | H14/10U | NVDIA-Server-24 | H100 Compute Node | etG05 | (H14/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/24 | (G06/38U)-25GE0/0/24 to (H14/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H14/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/25 | (G05/38U)-25GE0/0/25 | (G05/38U)-25GE0/0/25 to (H15/5U)-eth 11 | H15 | 5 | H15/5U | NVDIA-Server-25 | H100 Compute Node | etG05 | (H15/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/25 | (G06/38U)-25GE0/0/25 to (H15/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H15/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/26 | (G05/38U)-25GE0/0/26 | (G05/38U)-25GE0/0/26 to (H15/10U)-eth 11 |  | 10 | H15/10U | NVDIA-Server-26 | H100 Compute Node | etG05 | (H15/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/26 | (G06/38U)-25GE0/0/26 to (H15/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H15/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/27 | (G05/38U)-25GE0/0/27 | (G05/38U)-25GE0/0/27 to (H16/5U)-eth 11 | H16 | 5 | H16/5U | NVDIA-Server-27 | H100 Compute Node | etG05 | (H16/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/27 | (G06/38U)-25GE0/0/27 to (H16/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H16/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/28 | (G05/38U)-25GE0/0/28 | (G05/38U)-25GE0/0/28 to (H16/10U)-eth 11 |  | 10 | H16/10U | NVDIA-Server-28 | H100 Compute Node | etG05 | (H16/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/28 | (G06/38U)-25GE0/0/28 to (H16/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H16/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/29 | (G05/38U)-25GE0/0/29 | (G05/38U)-25GE0/0/29 to (H17/5U)-eth 11 | H17 | 5 | H17/5U | NVDIA-Server-29 | H100 Compute Node | etG05 | (H17/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/29 | (G06/38U)-25GE0/0/29 to (H17/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H17/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/30 | (G05/38U)-25GE0/0/30 | (G05/38U)-25GE0/0/30 to (H17/10U)-eth 11 |  | 10 | H17/10U | NVDIA-Server-30 | H100 Compute Node | etG05 | (H17/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/30 | (G06/38U)-25GE0/0/30 to (H17/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H18/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/31 | (G05/38U)-25GE0/0/31 | (G05/38U)-25GE0/0/31 to (H18/5U)-eth 11 | H18 | 5 | H18/5U | NVDIA-Server-31 | H100 Compute Node | etG05 | (H18/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/31 | (G06/38U)-25GE0/0/31 to (H18/5U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H18/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 25GE0/0/32 | (G05/38U)-25GE0/0/32 | (G05/38U)-25GE0/0/32 to (H18/10U)-eth 11 |  | 10 | H18/10U | NVDIA-Server-32 | H100 Compute Node | etG05 | (H18/10U)-eth 11 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 |  |  | (G06/38U)-25GE0/0/32 | (G06/38U)-25GE0/0/32 to (H18/10U)-eth 12 | [5 empty] | etG06 | (H18/10U)-eth 12 | 柜间 | 25G线缆 | 10-100米根据现场情况确定 | 25GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 41-46保留不使用 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA
| G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/1 | (G05/38U)-100GE1/0/1 | (G05/38U)-100GE1/0/1 to （G01/41U）-100GE0/0/1 | G01 | 41 | G01/41U | YD403_G01_41U_SPINE_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G01/41U）-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (G05/38U)-100GE1/0/2 | (G05/38U)-100GE1/0/2 to （G01/41U）-100GE0/0/2 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/2 | （G01/41U）-100GE0/0/2 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (G05/38U)-100GE1/0/3 | (G05/38U)-100GE1/0/3 to （G01/41U）-100GE0/0/3 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/3 | （G01/41U）-100GE0/0/3 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| G06 |  | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 | CE6885 | 100G1/0/1 | (G06/38U)-100GE1/0/1 | (G06/38U)-100GE1/0/1 to （G01/41U）-100GE1/0/5 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/5 | （G01/41U）-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/2 | (G06/38U)-100GE1/0/2 | (G06/38U)-100GE1/0/2 to （G01/41U）-100GE1/0/6 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/6 | （G01/41U）-100GE0/0/6 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/3 | (G06/38U)-100GE1/0/3 | (G06/38U)-100GE1/0/3 to （G01/41U）-100GE1/0/7 | G01 | 41 | G01/41U |  |  | 100GE1/0/7 | （G01/41U）-100GE0/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/4 | (G05/38U)-100GE1/0/4 | (G05/38U)-100GE1/0/4 to （G02/41U）-100GE0/0/1 | G02 | 41 | G02/41U | YD403_G02_41U_SPINE_NVDIA-YWM-CE6885E_02 | CE8850 | 100GE1/0/1 | （G02/41U）-100GE0/0/1 | 柜间 | 100GMPO 线缆 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/5 | (G05/38U)-100GE1/0/5 | (G05/38U)-100GE1/0/5 to （G02/41U）-100GE0/0/2 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/2 | （G02/41U）-100GE0/0/2 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/6 | (G05/38U)-100GE1/0/6 | (G05/38U)-100GE1/0/6 to （G02/41U）-100GE0/0/3 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/3 | （G02/41U）-100GE0/0/3 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| G06 |  | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 | CE6885 | 100G1/0/4 | (G05/38U)-100GE1/0/4 | (G06/38U)-100GE1/0/4 to （G02/41U）-100GE1/0/5 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/5 | （G02/41U）-100GE0/0/5 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/5 | (G05/38U)-100GE1/0/5 | (G06/38U)-100GE1/0/5 to （G02/41U）-100GE1/0/6 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/6 | （G02/41U）-100GE0/0/6 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
[6 empty] | 100G1/0/6 | (G05/38U)-100GE1/0/6 | (G06/38U)-100GE1/0/6 to （G02/41U）-100GE1/0/7 | G02 | 41 | G02/41U |  |  | 100GE1/0/7 | （G02/41U）-100GE0/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 根据现场情况判断 | 100GE多模
| G05 | 38 | G05/38U | YD403_G05_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_01 | CE6885 | 100G1/0/7 | (G05/38U)-100GE1/0/7 | (G05/38U)-100GE1/0/7 to （G06/38U）-100GE0/0/7 | G06 | 38 | G06/38U | YD403_G06_38U_Leaf_NVDIA-YWM-CE6885E_02 | CE6885 | 100GE0/0/6 | （G06/38U）-100GE1/0/7 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 10米以上 | 100GE多模 | Peer-link
[5 empty] | CE6885 | 100G1/0/8 | (G05/38U)-100GE1/0/8 | (G05/38U)-100GE1/0/8 to （G06/38U）-100GE0/0/8 | G06 | 38 | G06/38U |  |  | 100GE0/0/7 | （G06/38U）-100GE1/0/8 | 柜间 | 100GMPO 线路 | 10米以上 | 100GE多模
[5 empty] | CE6885 | 25GE0/0/47 | (G05/38U)-25GE1/0/47 | (G05/38U)-25GE1/0/47to （G06/38U）-25GE0/0/47 | G06 | 38 | G06/38U |  |  | 25GE0/0/47 | （G06/38U）-100GE0/0/47 | 柜间 | 25G线缆 | 10米以上 | 25GE多模 | DAD
[5 empty] | CE6885 | 25GE0/0/48 | (G05/38U)-25GE1/0/48 | (G05/38U)-25GE1/0/48 to （G06/38U）-25GE0/0/48 | G06 | 38 | G06/38U |  |  | 25GE0/0/48 | （G06/38U）-100GE0/0/48 | 柜间 | 25G线缆 | 10米以上 | 25GE多模

## 3-4带外管理面连线表
No. | A端信息 A NodeInfo | [7 empty] | B端信息 B NodeInfo
| *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 源位置 | *设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口Port | 端口信息 | 线缆标签信息 | *机柜位置Rack | *柜内位置UBit | 目标位置 | 设备名称 | *设备型号 DeviceModel/ODF | *物理端口 Port | 端口信息 | 本柜OR跨柜Localcabinetorcross-cabinet | *线缆类型CableType | *线缆长度Cablelength | *模块说明ModelDescription | 备注Remark | 线缆来源
带外管理面连线
50 | K10 | 27U | K10/27U |  | CE5855 |  | GE1/0/1
| K10 | 27U |  |  | CE5855 |  | GE1/0/2
| K10 | 27U |  |  | CE5855 |  | GE1/0/3
| K10 | 27U |  |  | CE5855 |  | GE1/0/4
| K10 | 27U |  |  | CE5855 |  | GE1/0/5
| K10 | 27U |  |  | CE5855 |  | GE1/0/6
| K10 | 27U |  |  | CE5855 |  | GE1/0/7
| K10 | 27U |  |  | CE5855 |  | GE1/0/8
管理面接入交换机（由HCSO确认）
Note on I4: 作者: 带外管理面无特殊要求，设备Mgmt口连接到带外管理接入交换机，按照实际项目进行补充

## 4-0全局IP平面和地址规划
网络 | 类别 | 网络平面设备 | VLAN ID | 网段/IP | 掩码长度 | 网关 | 网关位置 | 分配IP范围
测试网 | 带外管理 | 交换机带外 |  |  | 24 |  | 管理汇聚交换机CE6865E
英伟达服务器
昇腾服务器
存储
| 业务面网络 | 英伟达服务器 |  |  | 24 |  | 业务面Leaf CE6865E
昇腾服务器
存储9550
|  | 设备互联 | [6 empty] | 、
| 样本面 | 昇腾服务器 |  |  | 16 |  | 样本面Leaf CE6865E
存储
| Loopback地址 | 参数面网络（昇腾） |  | 10.0.11.0 | 32 | NA | NA | 10.0.11.1-255
|  | 参数面网络（英伟达） |  | 10.0.21.0 | 32 | NA | NA | 10.0.21.1-255
| 参数面网络（英伟达） | 英伟达服务器 |  | 10.20.1.0-10.21.9.0 | 24 | 254 |  | 10.20.1.0-10.20.99.0
|  | 设备互联 |  | 10.20.101.0-10.21.109.0 | 30 | NA |  | 10.20.101.0-10.20.199.0
| 参数面网络（昇腾） | 昇腾服务器 |  | 10.10.1.0-10.11.9.0 | 24 | 254 |  | 10.10.1.0-10.10.99.0
|  | 设备互联 |  | 10.10.101.0-10.11.19.0 | 30 | NA |  | 10.10.101.0-10.10.199.0
生产网(该部分仅供参考，具体规划参考生产网LLD) | 带外管理 | 交换机带外 |  |  | 24 |  | 管理汇聚交换机CE6865E
英伟达服务器
昇腾服务器
存储
| 业务面网络 | 英伟达服务器 |  |  | 24 |  | 业务面Leaf CE6865E
昇腾服务器
存储9550
设备互联
| 样本面 | 昇腾服务器 |  |  | 16 |  | 样本面Leaf CE6865E
存储
| Loopback地址 | 参数面网络（昇腾） |  | 10.1.11.0 |  |  |  | 10.1.11.1-255
|  | 参数面网络（英伟达） |  | 10.1.21.0 |  |  |  | 10.1.21.1-255
| 参数面网络（英伟达） | 英伟达服务器 |  | 10.120.1.0-10.120.9.0 | 24 | 254 |  | 10.120.1.0-10.120.99.0
|  | 设备互联 |  | 10.120.101.0-10.120.109.0 | 30 | NA |  | 10.120.101.0-10.120.199.0
| 参数面网络（昇腾） | 昇腾服务器 |  | 10.110.1.0-10.110.9.0 | 24 | 254 |  | 10.110.1.0-10.110.99.0
|  | 设备互联 |  | 10.110.101.0-10.110.19.0 | 30 | NA |  | 10.110.101.0-10.110.199.0
Note on E10: 作者: 存储面的地址段，根据实际项目HLD中存储的要求，实际进行更新
Note on E27: 作者: 存储面的地址段，根据实际项目HLD中存储的要求，实际进行更新

## 4-1.1计算设备IP分配 （Ascend）
备注： 参数面： 共轨方案：每4台NVDIA H100上连到一台CE8850接入交换机，每台服务器8个NPU卡需要8个IP地址，4个计算节点共用一个地址段，采用同一网关，IP连续配置；参数面网口上配置PFC队列4；DSCP值33；子网掩码/24；参数面网口探测IP为网关地址 存储面： 共2个物理端口配置同一VLAN，同一网段的3个IP地址（16位掩码），用于DPC客户端访问，2个端口分别上行到2台Leaf交换机；一对Leaf一个网段，配分布式网关 业务面： 每台服务器业务面上行2*1GE做bond 4，需要申请1个IP地址。 管理面： 每台服务器管理面需要申请1个IP地址。
共轨方案：
计算服务器名称 | 参数面网关IP | 参数面NPU1 | 参数面NPU2 | 参数面NPU3 | 参数面NPU4 | 参数面NPU5 | 参数面NPU6 | 参数面NPU7 | 参数面NPU8 | 样本面IP1 | 样本面IP2 | 业务面IP1 | 业务面IP2（网关都是.254/24位掩码） | 管理面1(网关172.10.64.254）掩码24位
服务器1 | 10.10.1.254 | 10.10.1.11 | 10.10.1.12 | 10.10.1.13 | 10.10.1.14 | 10.10.1.15 | 10.10.1.16 | 10.10.1.17 | 10.10.1.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器2 | 10.10.1.254 | 10.10.1.21 | 10.10.1.22 | 10.10.1.23 | 10.10.1.24 | 10.10.1.25 | 10.10.1.26 | 10.10.1.27 | 10.10.1.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器3 | 10.10.1.254 | 10.10.1.31 | 10.10.1.32 | 10.10.1.33 | 10.10.1.34 | 10.10.1.35 | 10.10.1.36 | 10.10.1.37 | 10.10.1.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器4 | 10.10.1.254 | 10.10.1.41 | 10.10.1.42 | 10.10.1.43 | 10.10.1.44 | 10.10.1.45 | 10.10.1.46 | 10.10.1.47 | 10.10.1.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器5 | 10.10.2.254 | 10.10.2.11 | 10.10.2.12 | 10.10.2.13 | 10.10.2.14 | 10.10.2.15 | 10.10.2.16 | 10.10.2.17 | 10.10.2.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器6 | 10.10.2.254 | 10.10.2.21 | 10.10.2.22 | 10.10.2.23 | 10.10.2.24 | 10.10.2.25 | 10.10.2.26 | 10.10.2.27 | 10.10.2.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器7 | 10.10.2.254 | 10.10.2.31 | 10.10.2.32 | 10.10.2.33 | 10.10.2.34 | 10.10.2.35 | 10.10.2.36 | 10.10.2.37 | 10.10.2.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器8 | 10.10.2.254 | 10.10.2.41 | 10.10.2.42 | 10.10.2.43 | 10.10.2.44 | 10.10.2.45 | 10.10.2.46 | 10.10.2.47 | 10.10.2.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器9 | 10.10.3.254 | 10.10.3.11 | 10.10.3.12 | 10.10.3.13 | 10.10.3.14 | 10.10.3.15 | 10.10.3.16 | 10.10.3.17 | 10.10.3.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器10 | 10.10.3.254 | 10.10.3.21 | 10.10.3.22 | 10.10.3.23 | 10.10.3.24 | 10.10.3.25 | 10.10.3.26 | 10.10.3.27 | 10.10.3.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器11 | 10.10.3.254 | 10.10.3.31 | 10.10.3.32 | 10.10.3.33 | 10.10.3.34 | 10.10.3.35 | 10.10.3.36 | 10.10.3.37 | 10.10.3.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器12 | 10.10.3.254 | 10.10.3.41 | 10.10.3.42 | 10.10.3.43 | 10.10.3.44 | 10.10.3.45 | 10.10.3.46 | 10.10.3.47 | 10.10.3.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器13 | 10.10.4.254 | 10.10.4.11 | 10.10.4.12 | 10.10.4.13 | 10.10.4.14 | 10.10.4.15 | 10.10.4.16 | 10.10.4.17 | 10.10.4.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器14 | 10.10.4.254 | 10.10.4.21 | 10.10.4.22 | 10.10.4.23 | 10.10.4.24 | 10.10.4.25 | 10.10.4.26 | 10.10.4.27 | 10.10.4.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器15 | 10.10.4.254 | 10.10.4.31 | 10.10.4.32 | 10.10.4.33 | 10.10.4.34 | 10.10.4.35 | 10.10.4.36 | 10.10.4.37 | 10.10.4.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器16 | 10.10.4.254 | 10.10.4.41 | 10.10.4.42 | 10.10.4.43 | 10.10.4.44 | 10.10.4.45 | 10.10.4.46 | 10.10.4.47 | 10.10.4.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器17 | 10.10.5.254 | 10.10.5.11 | 10.10.5.12 | 10.10.5.13 | 10.10.5.14 | 10.10.5.15 | 10.10.5.16 | 10.10.5.17 | 10.10.5.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器18 | 10.10.5.254 | 10.10.5.21 | 10.10.5.22 | 10.10.5.23 | 10.10.5.24 | 10.10.5.25 | 10.10.5.26 | 10.10.5.27 | 10.10.5.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器19 | 10.10.5.254 | 10.10.5.31 | 10.10.5.32 | 10.10.5.33 | 10.10.5.34 | 10.10.5.35 | 10.10.5.36 | 10.10.5.37 | 10.10.5.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器20 | 10.10.5.254 | 10.10.5.41 | 10.10.5.42 | 10.10.5.43 | 10.10.5.44 | 10.10.5.45 | 10.10.5.46 | 10.10.5.47 | 10.10.5.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器21 | 10.10.6.254 | 10.10.6.11 | 10.10.6.12 | 10.10.6.13 | 10.10.6.14 | 10.10.6.15 | 10.10.6.16 | 10.10.6.17 | 10.10.6.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器22 | 10.10.6.254 | 10.10.6.21 | 10.10.6.22 | 10.10.6.23 | 10.10.6.24 | 10.10.6.25 | 10.10.6.26 | 10.10.6.27 | 10.10.6.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器23 | 10.10.6.254 | 10.10.6.31 | 10.10.6.32 | 10.10.6.33 | 10.10.6.34 | 10.10.6.35 | 10.10.6.36 | 10.10.6.37 | 10.10.6.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器24 | 10.10.6.254 | 10.10.6.41 | 10.10.6.42 | 10.10.6.43 | 10.10.6.44 | 10.10.6.45 | 10.10.6.46 | 10.10.6.47 | 10.10.6.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器25 | 10.10.7.254 | 10.10.7.11 | 10.10.7.12 | 10.10.7.13 | 10.10.7.14 | 10.10.7.15 | 10.10.7.16 | 10.10.7.17 | 10.10.7.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器26 | 10.10.7.254 | 10.10.7.21 | 10.10.7.22 | 10.10.7.23 | 10.10.7.24 | 10.10.7.25 | 10.10.7.26 | 10.10.7.27 | 10.10.7.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器27 | 10.10.7.254 | 10.10.7.31 | 10.10.7.32 | 10.10.7.33 | 10.10.7.34 | 10.10.7.35 | 10.10.7.36 | 10.10.7.37 | 10.10.7.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器28 | 10.10.7.254 | 10.10.7.41 | 10.10.7.42 | 10.10.7.43 | 10.10.7.44 | 10.10.7.45 | 10.10.7.46 | 10.10.7.47 | 10.10.7.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器29 | 10.10.8.254 | 10.10.8.11 | 10.10.8.12 | 10.10.8.13 | 10.10.8.14 | 10.10.8.15 | 10.10.8.16 | 10.10.8.17 | 10.10.8.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器30 | 10.10.8.254 | 10.10.8.21 | 10.10.8.22 | 10.10.8.23 | 10.10.8.24 | 10.10.8.25 | 10.10.8.26 | 10.10.8.27 | 10.10.8.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器31 | 10.10.8.254 | 10.10.8.31 | 10.10.8.32 | 10.10.8.33 | 10.10.8.34 | 10.10.8.35 | 10.10.8.36 | 10.10.8.37 | 10.10.8.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器32 | 10.10.8.254 | 10.10.8.41 | 10.10.8.42 | 10.10.8.43 | 10.10.8.44 | 10.10.8.45 | 10.10.8.46 | 10.10.8.47 | 10.10.8.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
[12 empty] | 81.192.0.0-15 | 生产
[12 empty] | 50.10.0.0-15 | 测试
DSCP | PFC优先级队列 | NPU IP子网掩码位数
33 | 4 | 24
Note on A1: 作者: 此处为一个典型举例，根据每个项目的HLD设计情况可能会存在调整
Note on B5: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B6: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B7: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B8: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B9: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B10: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B11: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B12: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B13: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B14: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B15: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B16: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B17: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B18: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B19: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B20: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B21: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B22: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B23: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B24: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B25: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B26: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B27: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B28: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B29: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B30: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B31: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B32: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B33: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B34: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B35: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B36: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信

## 4-1.2计算设备IP分配（NVDIA）
备注： 参数面： 共轨方案：每4台Ascend 上连到一台CE9855接入交换机，每台服务器8个NPU卡需要8个IP地址，4个计算节点共用一个地址段，采用同一网关，IP连续配置；参数面网口上配置PFC队列4；DSCP值33；子网掩码/24；参数面网口探测IP为网关地址 存储面： 共2个物理端口配置同一VLAN，同一网段的3个IP地址（16位掩码），用于DPC客户端访问，2个端口分别上行到2台Leaf交换机；一对Leaf一个网段，配分布式网关 业务面： 每台服务器业务面上行2*1GE做bond 4，需要申请1个IP地址。 管理面： 每台服务器管理面需要申请1个IP地址。
共轨方案：
计算服务器名称 | 参数面网关IP | 参数面NPU1 | 参数面NPU2 | 参数面NPU3 | 参数面NPU4 | 参数面NPU5 | 参数面NPU6 | 参数面NPU7 | 参数面NPU8 | 样本面IP1 | 样本面IP2 | 业务面IP1 | 业务面IP2（网关都是.254/24位掩码） | 管理面1(网关172.10.64.254）掩码24位
服务器1 | 10.20.1.254 | 10.20.1.11 | 10.20.1.12 | 10.20.1.13 | 10.20.1.14 | 10.20.1.15 | 10.20.1.16 | 10.20.1.17 | 10.20.1.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器2 | 10.20.1.254 | 10.20.1.21 | 10.20.1.22 | 10.20.1.23 | 10.20.1.24 | 10.20.1.25 | 10.20.1.26 | 10.20.1.27 | 10.20.1.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器3 | 10.20.1.254 | 10.20.1.31 | 10.20.1.32 | 10.20.1.33 | 10.20.1.34 | 10.20.1.35 | 10.20.1.36 | 10.20.1.37 | 10.20.1.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器4 | 10.20.1.254 | 10.20.1.41 | 10.20.1.42 | 10.20.1.43 | 10.20.1.44 | 10.20.1.45 | 10.20.1.46 | 10.20.1.47 | 10.20.1.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器5 | 10.20.2.254 | 10.20.2.11 | 10.20.2.12 | 10.20.2.13 | 10.20.2.14 | 10.20.2.15 | 10.20.2.16 | 10.20.2.17 | 10.20.2.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器6 | 10.20.2.254 | 10.20.2.21 | 10.20.2.22 | 10.20.2.23 | 10.20.2.24 | 10.20.2.25 | 10.20.2.26 | 10.20.2.27 | 10.20.2.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器7 | 10.20.2.254 | 10.20.2.31 | 10.20.2.32 | 10.20.2.33 | 10.20.2.34 | 10.20.2.35 | 10.20.2.36 | 10.20.2.37 | 10.20.2.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器8 | 10.20.2.254 | 10.20.2.41 | 10.20.2.42 | 10.20.2.43 | 10.20.2.44 | 10.20.2.45 | 10.20.2.46 | 10.20.2.47 | 10.20.2.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器9 | 10.20.3.254 | 10.20.3.11 | 10.20.3.12 | 10.20.3.13 | 10.20.3.14 | 10.20.3.15 | 10.20.3.16 | 10.20.3.17 | 10.20.3.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器10 | 10.20.3.254 | 10.20.3.21 | 10.20.3.22 | 10.20.3.23 | 10.20.3.24 | 10.20.3.25 | 10.20.3.26 | 10.20.3.27 | 10.20.3.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器11 | 10.20.3.254 | 10.20.3.31 | 10.20.3.32 | 10.20.3.33 | 10.20.3.34 | 10.20.3.35 | 10.20.3.36 | 10.20.3.37 | 10.20.3.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器12 | 10.20.3.254 | 10.20.3.41 | 10.20.3.42 | 10.20.3.43 | 10.20.3.44 | 10.20.3.45 | 10.20.3.46 | 10.20.3.47 | 10.20.3.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器13 | 10.20.4.254 | 10.20.4.11 | 10.20.4.12 | 10.20.4.13 | 10.20.4.14 | 10.20.4.15 | 10.20.4.16 | 10.20.4.17 | 10.20.4.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器14 | 10.20.4.254 | 10.20.4.21 | 10.20.4.22 | 10.20.4.23 | 10.20.4.24 | 10.20.4.25 | 10.20.4.26 | 10.20.4.27 | 10.20.4.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器15 | 10.20.4.254 | 10.20.4.31 | 10.20.4.32 | 10.20.4.33 | 10.20.4.34 | 10.20.4.35 | 10.20.4.36 | 10.20.4.37 | 10.20.4.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器16 | 10.20.4.254 | 10.20.4.41 | 10.20.4.42 | 10.20.4.43 | 10.20.4.44 | 10.20.4.45 | 10.20.4.46 | 10.20.4.47 | 10.20.4.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器17 | 10.20.5.254 | 10.20.5.11 | 10.20.5.12 | 10.20.5.13 | 10.20.5.14 | 10.20.5.15 | 10.20.5.16 | 10.20.5.17 | 10.20.5.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器18 | 10.20.5.254 | 10.20.5.21 | 10.20.5.22 | 10.20.5.23 | 10.20.5.24 | 10.20.5.25 | 10.20.5.26 | 10.20.5.27 | 10.20.5.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器19 | 10.20.5.254 | 10.20.5.31 | 10.20.5.32 | 10.20.5.33 | 10.20.5.34 | 10.20.5.35 | 10.20.5.36 | 10.20.5.37 | 10.20.5.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器20 | 10.20.5.254 | 10.20.5.41 | 10.20.5.42 | 10.20.5.43 | 10.20.5.44 | 10.20.5.45 | 10.20.5.46 | 10.20.5.47 | 10.20.5.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器21 | 10.20.6.254 | 10.20.6.11 | 10.20.6.12 | 10.20.6.13 | 10.20.6.14 | 10.20.6.15 | 10.20.6.16 | 10.20.6.17 | 10.20.6.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器22 | 10.20.6.254 | 10.20.6.21 | 10.20.6.22 | 10.20.6.23 | 10.20.6.24 | 10.20.6.25 | 10.20.6.26 | 10.20.6.27 | 10.20.6.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器23 | 10.20.6.254 | 10.20.6.31 | 10.20.6.32 | 10.20.6.33 | 10.20.6.34 | 10.20.6.35 | 10.20.6.36 | 10.20.6.37 | 10.20.6.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器24 | 10.20.6.254 | 10.20.6.41 | 10.20.6.42 | 10.20.6.43 | 10.20.6.44 | 10.20.6.45 | 10.20.6.46 | 10.20.6.47 | 10.20.6.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器25 | 10.20.7.254 | 10.20.7.11 | 10.20.7.12 | 10.20.7.13 | 10.20.7.14 | 10.20.7.15 | 10.20.7.16 | 10.20.7.17 | 10.20.7.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器26 | 10.20.7.254 | 10.20.7.21 | 10.20.7.22 | 10.20.7.23 | 10.20.7.24 | 10.20.7.25 | 10.20.7.26 | 10.20.7.27 | 10.20.7.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器27 | 10.20.7.254 | 10.20.7.31 | 10.20.7.32 | 10.20.7.33 | 10.20.7.34 | 10.20.7.35 | 10.20.7.36 | 10.20.7.37 | 10.20.7.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器28 | 10.20.7.254 | 10.20.7.41 | 10.20.7.42 | 10.20.7.43 | 10.20.7.44 | 10.20.7.45 | 10.20.7.46 | 10.20.7.47 | 10.20.7.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器29 | 10.20.8.254 | 10.20.8.11 | 10.20.8.12 | 10.20.8.13 | 10.20.8.14 | 10.20.8.15 | 10.20.8.16 | 10.20.8.17 | 10.20.8.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器30 | 10.20.8.254 | 10.20.8.21 | 10.20.8.22 | 10.20.8.23 | 10.20.8.24 | 10.20.8.25 | 10.20.8.26 | 10.20.8.27 | 10.20.8.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器31 | 10.20.8.254 | 10.20.8.31 | 10.20.8.32 | 10.20.8.33 | 10.20.8.34 | 10.20.8.35 | 10.20.8.36 | 10.20.8.37 | 10.20.8.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器32 | 10.20.8.254 | 10.20.8.41 | 10.20.8.42 | 10.20.8.43 | 10.20.8.44 | 10.20.8.45 | 10.20.8.46 | 10.20.8.47 | 10.20.8.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器33 | 10.20.9.254 | 10.20.9.11 | 10.20.9.12 | 10.20.9.13 | 10.20.9.14 | 10.20.9.15 | 10.20.9.16 | 10.20.9.17 | 10.20.9.18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器34 | 10.20.9.254 | 10.20.9.21 | 10.20.9.22 | 10.20.9.23 | 10.20.9.24 | 10.20.9.25 | 10.20.9.26 | 10.20.9.27 | 10.20.9.28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器35 | 10.20.9.254 | 10.20.9.31 | 10.20.9.32 | 10.20.9.33 | 10.20.9.34 | 10.20.9.35 | 10.20.9.36 | 10.20.9.37 | 10.20.9.38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
服务器36 | 10.20.9.254 | 10.20.9.41 | 10.20.9.42 | 10.20.9.43 | 10.20.9.44 | 10.20.9.45 | 10.20.9.46 | 10.20.9.47 | 10.20.9.48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
DSCP | PFC优先级队列 | NPU IP子网掩码位数
33 | 4 | 24
Note on A1: 作者: 此处为一个典型举例，根据每个项目的HLD设计情况可能会存在调整
Note on B5: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B6: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B7: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B8: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B9: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B10: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B11: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B12: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B13: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B14: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B15: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B16: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B17: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B18: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B19: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B20: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B21: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B22: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B23: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B24: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B25: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B26: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B27: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B28: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B29: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B30: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B31: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B32: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B33: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B34: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B35: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B36: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B37: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B38: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B39: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信
Note on B40: 作者: 参数面的IP仅需要在参数面通信

## 4-3存储IP分配
备注： 1. 存储节点BMC平面：9950每框2个GE口（一框8节点），配置10个IP地址（每节点1个地址+每框需要2个数据管理模块地址）（同网段）；9550每框2个GE口（一框2节点），配置2个IP地址（每节点1个地址）（同网段）；都不配置bond 2. 存储节点管理平面 9950每框2个GE口（一框8节点），配置8个IP地址（每节点1个地址）（同网段），配置bond1 ；9550每框2个GE口（一框2节点）配置2个IP地址（每个节点1个地址）（同网段），不配置bond；另外再加一个1个浮动地址（ DeviceManager管理网络IP ） 3. 存储节点前后端网络 每节点上行2*100GE接不同Leaf 4. 存储节点业务网络 每节点上行2*100GE做bond4，所有节点处于相同网段 5. 存储控制与存储前后端网络共用同一张网口，存储控制面复用前后端网络的Leaf，所有集群下所有节点在同一VLAN且同一网段（22位掩码）
节点类型 |  | 节点名 | BMC平面(网关172.10.64.254）掩码24位 | 管理平面（网关172.19.16.1） | 存储面(网关11.10.254.254) | 业务面
Storage1
Storage2
| node0 | Storage5
| node1 | Storage6
| node2 | Storage7
| node3 | Storage8
| node4 | Storage9
| node5 | Storage10
| node6 | Storage11
| node7 | Storage12
、
Note on A1: 作者: 根据实际项目的HLD做相应调整

## 4-4.1参数面网络设备规划(昇腾)
网络设备地址规划分为： 1）设备侧管理地址、业务侧NPU卡地址规划 2）设备间互联地址规划 3）NSLB规划 4）PFC规划 详细确认信息见下：
一、BGP、管理地址及网关信息规划
使用EBGP协议，规划所有接入交换机一个AS，所有汇聚交换机一个AS，共需要2个；设备管理口地址可以在1个地址段也可以不在根据实际情况填写（需要对外发布）；设备router-id标识设备信息32位掩码不需要发布可以使用一个C地址；每一个接入交换机连接4台服务器（每台8个网卡）共32个，需要32个地址，建议每个接入交换机分配一个C段地址，该地址不会对外发布仅用于NPU卡间的通信，接入交换机的VLAN可以随意规划，每个交换机之间二层VLAN规划互不影响 每台设备建议配置一个Loopback1 32位掩码地址作为Router-ID
序号 | 网络 | 交换机类型 | 设备名称 | BGP as-number | MNG管理口地址 | 设备router-id地址（loopback）/掩码32 | NPU卡规划使用VLAN（可以相同） | NPU卡网关地址/掩码24
1 | 测试网 | 接入交换机1 | YD403_G05_4U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_01 | 11101 |  | 10.0.10.1 | 101 | 10.10.1.254
2 |  | 接入交换机2 | YD403_G05_8U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_02 | 11102 |  | 10.0.10.2 | 102 | 10.10.2.254
3 |  | 接入交换机3 | YD403_G05_12U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_03 | 11103 |  | 10.0.10.3 | 103 | 10.10.3.254
4 |  | 接入交换机4 | YD403_G05_16U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_04 | 11104 |  | 10.0.10.4 | 104 | 10.10.4.254
5 |  | 接入交换机5 | YD403_G05_20U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_05 | 11105 |  | 10.0.10.5 | 105 | 10.10.5.254
6 |  | 接入交换机6 | YD403_G05_24U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_06 | 11106 |  | 10.0.10.6 | 106 | 10.10.6.254
7 |  | 接入交换机7 | YD403_G05_28U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_07 | 11107 |  | 10.0.10.7 | 107 | 10.10.7.254
8 |  | 接入交换机8 | YD403_G05_32U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_08 | 11108 |  | 10.0.10.8 | 108 | 10.10.8.254
9 |  | 接入交换机9 | YD403_G05_26U_Leaf_Ascend-CSM-CE9855_09 | 11109 |  | 10.0.10.9 | 109 | 10.10.9.254
9
9 |  | 汇聚交换机1 | YD403_G01_16U_SPINE_Ascend-CSM-9855-01 | 11100 |  | 10.0.10.101 |  | NA
9 |  | 汇聚交换机2 | YD403_G02_16U_SPINE_Ascend-CSM-9855-02 |  |  | 10.0.10.102
9 |  | 汇聚交换机3 | YD403_G03_16U_SPINE_Ascend-CSM-9855-03 |  |  | 10.0.10.103
9 |  | 汇聚交换机4 | YD403_G04_16U_SPINE_Ascend-CSM-9855-04 |  |  | 10.0.10.104
9 |  | 汇聚交换机5 | YD403_G01_22U_SPINE_Ascend-CSM-9855-01 |  |  | 10.0.10.105
9 |  | 汇聚交换机6 | YD403_G02_22U_SPINE_Ascend-CSM-9855-02 |  |  | 10.0.10.106
9 |  | 汇聚交换机7 | YD403_G03_22U_SPINE_Ascend-CSM-9855-03 |  |  | 10.0.10.107
9 |  | 汇聚交换机8 | YD403_G04_22U_SPINE_Ascend-CSM-9855-04 |  |  | 10.0.10.108
二、互联接口地址规划
备注1：接入交换机和汇聚交换机互联接口采用30位掩码部署（互联地址掩码根据不同客户的规范可更改，比如当前部分项目使用的31位掩码），该地址不需要发布出去，可以使用私有地址（以一台Spine的连接举例如下），Spine上有VPN隔离和NSLB两个方案。（根据HLD中选择的方案进行下一步设计）； 1）VPN方案：连接同一个Leaf的不同链路中，每一条链路规划一个VPN（当Spine跟同一个Leaf只有一条链路连接时（16个Spine满规格场景），则Spine上不需要创建VPN，本步骤中的VPN规划一列不需要填写）。 2）Spine如果使用NSLB方案，则本步骤中的VPN规划一列不需要填写。 备注2：每个Leaf交换机与Spine互联接口规则保持一致，每个Leaf与Spine互联口IP地址大小排序需要相同，规划设计时可以按照递增或者递减的规律进行分配
第一台SPINE地址规划 |  |  |  | 对端LEAF地址规划 |  |  |  | 第二台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  |  | 第三台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  |  | 第四台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  |  | 第五台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  | 第六台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  | 第七台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  | 第八台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划
序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 |  | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 |  | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 |  | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 |  | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备
1 | 400GE 0/0/1 | NA | 10.10.101.2 | 10.10.101.1 | 400GE 0/0/17 | CE9855-1 |  | 1 | 400GE 0/0/1 | NA | 10.10.101.34 | 10.10.101.33 | 400GE 0/0/19 | CE9855-1 |  | 1 | 400GE 0/0/1 | NA | 10.10.101.66 | 10.10.101.65 | 400GE 0/0/21 | CE9855-1 |  | 1 | 400GE 0/0/1 | NA | 10.10.101.98 | 10.10.101.97 | 400GE 0/0/23 | CE9855-1 |  | 1 | 400GE 0/0/1 | NA | 10.10.101.130 | 10.10.101.129 | 400GE 0/0/25 | CE9855-1 | 1 | 400GE 0/0/1 | NA | 10.10.101.162 | 10.10.101.161 | 400GE 0/0/27 | CE9855-1 | 1 | 400GE 0/0/1 | NA | 10.10.101.194 | 10.10.101.193 | 400GE 0/0/29 | CE9855-1 | 1 | 400GE 0/0/1 | NA | 10.10.101.226 | 10.10.101.225 | 400GE 0/0/31 | CE9855-1
2 | 400GE 0/0/2 | NA | 10.10.101.6 | 10.10.101.5 | 400GE 0/0/18 |  |  | 2 | 400GE 0/0/2 | NA | 10.10.101.38 | 10.10.101.37 | 400GE 0/0/20 |  |  | 2 | 400GE 0/0/2 | NA | 10.10.101.70 | 10.10.101.69 | 400GE 0/0/22 |  |  | 2 | 400GE 0/0/2 | NA | 10.10.101.102 | 10.10.101.101 | 400GE 0/0/24 |  |  | 2 | 400GE 0/0/2 | NA | 10.10.101.134 | 10.10.101.133 | 400GE 0/0/26 |  | 2 | 400GE 0/0/2 | NA | 10.10.101.166 | 10.10.101.165 | 400GE 0/0/28 |  | 2 | 400GE 0/0/2 | NA | 10.10.101.198 | 10.10.101.197 | 400GE 0/0/30 |  | 2 | 400GE 0/0/2 | NA | 10.10.101.230 | 10.10.101.229 | 400GE 0/0/32
3 | 400GE 0/0/3 | NA | 10.10.102.2 | 10.10.102.1 | 400GE 0/0/17 | CE9855-2 |  | 3 | 400GE 0/0/3 | NA | 10.10.102.34 | 10.10.102.33 | 400GE 0/0/19 | CE9855-2 |  | 3 | 400GE 0/0/3 | NA | 10.10.102.66 | 10.10.102.65 | 400GE 0/0/21 | CE9855-2 |  | 3 | 400GE 0/0/3 | NA | 10.10.102.98 | 10.10.102.97 | 400GE 0/0/23 | CE9855-2 |  | 3 | 400GE 0/0/3 | NA | 10.10.102.130 | 10.10.102.129 | 400GE 0/0/25 | CE9855-2 | 3 | 400GE 0/0/3 | NA | 10.10.102.34 | 10.10.102.161 | 400GE 0/0/27 | CE9855-2 | 3 | 400GE 0/0/3 | NA | 10.10.102.194 | 10.10.102.193 | 400GE 0/0/29 | CE9855-2 | 3 | 400GE 0/0/3 | NA | 10.10.102.226 | 10.10.102.225 | 400GE 0/0/31 | CE9855-2
4 | 400GE 0/0/4 | NA | 10.10.102.6 | 10.10.102.5 | 400GE 0/0/18 |  |  | 4 | 400GE 0/0/4 | NA | 10.10.102.38 | 10.10.102.37 | 400GE 0/0/20 |  |  | 4 | 400GE 0/0/4 | NA | 10.10.102.70 | 10.10.102.69 | 400GE 0/0/22 |  |  | 4 | 400GE 0/0/4 | NA | 10.10.102.102 | 10.10.102.101 | 400GE 0/0/24 |  |  | 4 | 400GE 0/0/4 | NA | 10.10.102.134 | 10.10.102.133 | 400GE 0/0/26 |  | 4 | 400GE 0/0/4 | NA | 10.10.102.38 | 10.10.102.133 | 400GE 0/0/28 |  | 4 | 400GE 0/0/4 | NA | 10.10.102.198 | 10.10.102.197 | 400GE 0/0/30 |  | 4 | 400GE 0/0/4 | NA | 10.10.102.230 | 10.10.102.229 | 400GE 0/0/32
5 | 400GE 0/0/5 | NA | 10.10.103.2 | 10.10.103.1 | 400GE 0/0/17 | CE9855-3 |  | 5 | 400GE 0/0/5 | NA | 10.10.103.34 | 10.10.103.33 | 400GE 0/0/19 | CE9855-3 |  | 5 | 400GE 0/0/5 | NA | 10.10.103.66 | 10.10.103.65 | 400GE 0/0/21 | CE9855-3 |  | 5 | 400GE 0/0/5 | NA | 10.10.103.98 | 10.10.103.97 | 400GE 0/0/23 | CE9855-3 |  | 5 | 400GE 0/0/5 | NA | 10.10.103.130 | 10.10.103.129 | 400GE 0/0/25 | CE9855-3 | 5 | 400GE 0/0/5 | NA | 10.10.103.34 | 10.10.103.113 | 400GE 0/0/27 | CE9855-3 | 5 | 400GE 0/0/5 | NA | 10.10.103.194 | 10.10.103.193 | 400GE 0/0/29 | CE9855-3 | 5 | 400GE 0/0/5 | NA | 10.10.103.226 | 10.10.103.225 | 400GE 0/0/31 | CE9855-3
6 | 400GE 0/0/6 | NA | 10.10.103.6 | 10.10.103.5 | 400GE 0/0/18 |  |  | 6 | 400GE 0/0/6 | NA | 10.10.103.38 | 10.10.103.37 | 400GE 0/0/20 |  |  | 6 | 400GE 0/0/6 | NA | 10.10.103.70 | 10.10.103.69 | 400GE 0/0/22 |  |  | 6 | 400GE 0/0/6 | NA | 10.10.103.102 | 10.10.103.101 | 400GE 0/0/24 |  |  | 6 | 400GE 0/0/6 | NA | 10.10.103.134 | 10.10.103.133 | 400GE 0/0/26 |  | 6 | 400GE 0/0/6 | NA | 10.10.103.38 | 10.10.103.101 | 400GE 0/0/28 |  | 6 | 400GE 0/0/6 | NA | 10.10.103.98 | 10.10.103.197 | 400GE 0/0/30 |  | 6 | 400GE 0/0/6 | NA | 10.10.103.230 | 10.10.103.229 | 400GE 0/0/32
7 | 400GE 0/0/7 | NA | 10.10.104.2 | 10.10.104.1 | 400GE 0/0/17 | CE9855-4 |  | 7 | 400GE 0/0/7 | NA | 10.10.104.34 | 10.10.104.33 | 400GE 0/0/19 | CE9855-4 |  | 7 | 400GE 0/0/7 | NA | 10.10.104.66 | 10.10.104.65 | 400GE 0/0/21 | CE9855-4 |  | 7 | 400GE 0/0/7 | NA | 10.10.104.98 | 10.10.104.97 | 400GE 0/0/23 | CE9855-4 |  | 7 | 400GE 0/0/7 | NA | 10.10.104.130 | 10.10.104.129 | 400GE 0/0/25 | CE9855-4 | 7 | 400GE 0/0/7 | NA | 10.10.104.34 | 10.10.104.113 | 400GE 0/0/27 | CE9855-4 | 7 | 400GE 0/0/7 | NA | 10.10.104.194 | 10.10.104.193 | 400GE 0/0/29 | CE9855-4 | 7 | 400GE 0/0/7 | NA | 10.10.104.226 | 10.10.104.225 | 400GE 0/0/31 | CE9855-4
8 | 400GE 0/0/8 | NA | 10.10.104.6 | 10.10.104.5 | 400GE 0/0/18 |  |  | 8 | 400GE 0/0/8 | NA | 10.10.104.38 | 10.10.104.37 | 400GE 0/0/20 |  |  | 8 | 400GE 0/0/8 | NA | 10.10.104.70 | 10.10.104.69 | 400GE 0/0/22 |  |  | 8 | 400GE 0/0/8 | NA | 10.10.104.102 | 10.10.104.101 | 400GE 0/0/24 |  |  | 8 | 400GE 0/0/8 | NA | 10.10.104.134 | 10.10.104.133 | 400GE 0/0/26 |  | 8 | 400GE 0/0/8 | NA | 10.10.104.38 | 10.10.104.101 | 400GE 0/0/28 |  | 8 | 400GE 0/0/8 | NA | 10.10.104.198 | 10.10.104.197 | 400GE 0/0/30 |  | 8 | 400GE 0/0/8 | NA | 10.10.104.230 | 10.10.104.229 | 400GE 0/0/32
9 | 400GE 0/0/9 | NA | 10.10.105.2 | 10.10.105.1 | 400GE 0/0/17 | CE9855-5 |  | 9 | 400GE 0/0/9 | NA | 10.10.105.34 | 10.10.105.33 | 400GE 0/0/19 | CE9855-5 |  | 9 | 400GE 0/0/9 | NA | 10.10.105.66 | 10.10.105.65 | 400GE 0/0/21 | CE9855-5 |  | 9 | 400GE 0/0/9 | NA | 10.10.105.97 | 10.10.105.97 | 400GE 0/0/23 | CE9855-5 |  | 9 | 400GE 0/0/9 | NA | 10.10.105.130 | 10.10.105.129 | 400GE 0/0/25 | CE9855-5 | 9 | 400GE 0/0/9 | NA | 10.10.105.34 | 10.10.105.113 | 400GE 0/0/27 | CE9855-5 | 9 | 400GE 0/0/9 | NA | 10.10.105.194 | 10.10.105.193 | 400GE 0/0/29 | CE9855-5 | 9 | 400GE 0/0/9 | NA | 10.10.105.226 | 10.10.105.225 | 400GE 0/0/31 | CE9855-5
10 | 400GE 0/0/10 | NA | 10.10.105.6 | 10.10.105.5 | 400GE 0/0/18 |  |  | 10 | 400GE 0/0/10 | NA | 10.10.105.38 | 10.10.105.37 | 400GE 0/0/20 |  |  | 10 | 400GE 0/0/10 | NA | 10.10.105.70 | 10.10.105.69 | 400GE 0/0/22 |  |  | 10 | 400GE 0/0/10 | NA | 10.10.105.102 | 10.10.105.101 | 400GE 0/0/24 |  |  | 10 | 400GE 0/0/10 | NA | 10.10.105.134 | 10.10.105.133 | 400GE 0/0/26 |  | 10 | 400GE 0/0/10 | NA | 10.10.105.38 | 10.10.105.101 | 400GE 0/0/28 |  | 10 | 400GE 0/0/10 | NA | 10.10.105.198 | 10.10.105.197 | 400GE 0/0/30 |  | 10 | 400GE 0/0/10 | NA | 10.10.105.230 | 10.10.105.229 | 400GE 0/0/32
11 | 400GE 0/0/11 | NA | 10.10.106.2 | 10.10.106.1 | 400GE 0/0/17 | CE9855-6 |  | 11 | 400GE 0/0/11 | NA | 10.10.106.34 | 10.10.106.33 | 400GE 0/0/19 | CE9855-6 |  | 11 | 400GE 0/0/11 | NA | 10.10.106.66 | 10.10.106.65 | 400GE 0/0/21 | CE9855-6 |  | 11 | 400GE 0/0/11 | NA | 10.10.106.98 | 10.10.106.97 | 400GE 0/0/23 | CE9855-6 |  | 11 | 400GE 0/0/11 | NA | 10.10.106.130 | 10.10.106.129 | 400GE 0/0/25 | CE9855-6 | 11 | 400GE 0/0/11 | NA | 10.10.106.34 | 10.10.106.113 | 400GE 0/0/27 | CE9855-6 | 11 | 400GE 0/0/11 | NA | 10.10.106.194 | 10.10.106.193 | 400GE 0/0/29 | CE9855-6 | 11 | 400GE 0/0/11 | NA | 10.10.106.226 | 10.10.106.225 | 400GE 0/0/31 | CE9855-6
12 | 400GE 0/0/12 | NA | 10.10.106.6 | 10.10.106.5 | 400GE 0/0/18 |  |  | 12 | 400GE 0/0/12 | NA | 10.10.106.38 | 10.10.106.37 | 400GE 0/0/20 |  |  | 12 | 400GE 0/0/12 | NA | 10.10.106.70 | 10.10.106.69 | 400GE 0/0/22 |  |  | 12 | 400GE 0/0/12 | NA | 10.10.106.102 | 10.10.106.101 | 400GE 0/0/24 |  |  | 12 | 400GE 0/0/12 | NA | 10.10.106.134 | 10.10.106.133 | 400GE 0/0/26 |  | 12 | 400GE 0/0/12 | NA | 10.10.106.38 | 10.10.106.101 | 400GE 0/0/28 |  | 12 | 400GE 0/0/12 | NA | 10.10.106.198 | 10.10.106.197 | 400GE 0/0/30 |  | 12 | 400GE 0/0/12 | NA | 10.10.106.230 | 10.10.106.229 | 400GE 0/0/32
13 | 400GE 0/0/13 | NA | 10.10.107.2 | 10.10.107.1 | 400GE 0/0/17 | CE9855-7 |  | 13 | 400GE 0/0/13 | NA | 10.10.107.34 | 10.10.107.33 | 400GE 0/0/19 | CE9855-7 |  | 13 | 400GE 0/0/13 | NA | 10.10.107.66 | 10.10.107.65 | 400GE 0/0/21 | CE9855-7 |  | 13 | 400GE 0/0/13 | NA | 10.10.107.98 | 10.10.107.97 | 400GE 0/0/23 | CE9855-7 |  | 13 | 400GE 0/0/13 | NA | 10.10.107.130 | 10.10.107.129 | 400GE 0/0/25 | CE9855-7 | 13 | 400GE 0/0/13 | NA | 10.10.107.34 | 10.10.107.113 | 400GE 0/0/27 | CE9855-7 | 13 | 400GE 0/0/13 | NA | 10.10.107.194 | 10.10.107.193 | 400GE 0/0/29 | CE9855-7 | 13 | 400GE 0/0/13 | NA | 10.10.107.226 | 10.10.107.225 | 400GE 0/0/31 | CE9855-7
14 | 400GE 0/0/14 | NA | 10.10.107.6 | 10.10.107.5 | 400GE 0/0/18 |  |  | 14 | 400GE 0/0/14 | NA | 10.10.107.38 | 10.10.107.37 | 400GE 0/0/20 |  |  | 14 | 400GE 0/0/14 | NA | 10.10.107.70 | 10.10.107.69 | 400GE 0/0/22 |  |  | 14 | 400GE 0/0/14 | NA | 10.10.107.102 | 10.10.107.101 | 400GE 0/0/24 |  |  | 14 | 400GE 0/0/14 | NA | 10.10.107.134 | 10.10.107.133 | 400GE 0/0/26 |  | 14 | 400GE 0/0/14 | NA | 10.10.107.38 | 10.10.107.101 | 400GE 0/0/28 |  | 14 | 400GE 0/0/14 | NA | 10.10.107.198 | 10.10.107.197 | 400GE 0/0/30 |  | 14 | 400GE 0/0/14 | NA | 10.10.107.230 | 10.10.107.229 | 400GE 0/0/32
15 | 400GE 0/0/15 | NA | 10.10.108.2 | 10.10.108.1 | 400GE 0/0/17 | CE9855-8 |  | 15 | 400GE 0/0/15 | NA | 10.10.108.34 | 10.10.108.33 | 400GE 0/0/19 | CE9855-8 |  | 15 | 400GE 0/0/15 | NA | 10.10.108.66 | 10.10.108.65 | 400GE 0/0/21 | CE9855-8 |  | 15 | 400GE 0/0/15 | NA | 10.10.108.98 | 10.10.108.97 | 400GE 0/0/23 | CE9855-8 |  | 15 | 400GE 0/0/15 | NA | 10.10.108.130 | 10.10.108.129 | 400GE 0/0/25 | CE9855-8 | 15 | 400GE 0/0/15 | NA | 10.10.108.34 | 10.10.108.97 | 400GE 0/0/27 | CE9855-8 | 15 | 400GE 0/0/15 | NA | 10.10.108.194 | 10.10.108.193 | 400GE 0/0/29 | CE9855-8 | 15 | 400GE 0/0/15 | NA | 10.10.108.226 | 10.10.108.225 | 400GE 0/0/31 | CE9855-8
16 | 400GE 0/0/16 | NA | 10.10.108.6 | 10.10.108.5 | 400GE 0/0/18 |  |  | 16 | 400GE 0/0/16 | NA | 10.10.108.38 | 10.10.108.37 | 400GE 0/0/20 |  |  | 16 | 400GE 0/0/16 | NA | 10.10.108.70 | 10.10.108.69 | 400GE 0/0/22 |  |  | 16 | 400GE 0/0/16 | NA | 10.10.108.102 | 10.10.108.101 | 400GE 0/0/24 |  |  | 16 | 400GE 0/0/16 | NA | 10.10.108.134 | 10.10.108.133 | 400GE 0/0/26 |  | 16 | 400GE 0/0/16 | NA | 10.10.108.38 | 10.10.108.101 | 400GE 0/0/28 |  | 16 | 400GE 0/0/16 | NA | 10.10.108.198 | 10.10.108.197 | 400GE 0/0/30 |  | 16 | 400GE 0/0/16 | NA | 10.10.108.230 | 10.10.108.229 | 400GE 0/0/32
三、NSLB规划
根据HLD设计方案，如果Spine/Leaf使用NSLB 1.0方案，则需要本步骤的部署。作为Leaf时，连接服务器的所有口加入到rail-group组中。作为Spine时，连接N个Leaf则需要配置N个rail-group组，每个rail-group组中加入连接同一台Leaf的所有端口
序号 | 交换机名称 | rail-group组编号 | index 0 | index 1 | index 2 | index 3 | index 4 | index 5 | index 6 | index 7 | index 8 | index 9 | index 10 | index 11 | index 12 | index 13 | index 14 | index 15 | index 16 | index 17 | index 18 | index 19 | index 20 | index 21 | index 22 | index 23 | index 24 | index 25 | index 26 | index 27 | index 28 | index 29 | index 30 | index 31
1 | Leaf-01 | 1 | 400GE1/1/1:1 | 400GE1/1/1:2 | 400GE1/1/2:1 | 400GE1/1/2:2 | 400GE1/1/3:1 | 400GE1/1/3:2 | 400GE1/1/4:1 | 400GE1/1/4:2 | 400GE1/2/1:1 | 400GE1/2/1:2 | 400GE1/2/2:1 | 400GE1/2/2:2 | 400GE1/2/3:1 | 400GE1/2/3:2 | 400GE1/2/4:1 | 400GE1/2/4:2 | 400GE1/3/1:1 | 400GE1/3/1:2 | 400GE1/3/2:1 | 400GE1/3/2:2 | 400GE1/3/3:1 | 400GE1/3/3:2 | 400GE1/3/4:1 | 400GE1/3/4:2 | 400GE1/4/1:1 | 400GE1/4/1:2 | 400GE1/4/2:1 | 400GE1/4/2:2 | 400GE1/4/3:1 | 400GE1/4/3:2 | 400GE1/4/4:1 | 400GE1/4/4:2
四、PFC规划
PFC水线配置规划，不同款型推荐的配置值不同，下面附录给出当前的推荐值，该值随着项目的更新迭代可能会存在优化，优化的值会在最佳实践中更新。
序号 | 设备名称 | PFC队列 | index 0: Xoff水线静态/动态; index 1: Xoff动态值/静态值; index 2: Xon值; index 3: hdrm缓存; index 4: 死锁检测时间; index 5: 死锁恢复时间
1 | Leaf-01 | 4 | index 0: dynamic; index 1: 4; index 2: offset 6 kbytes; index 3: 1500 cells; index 4: 10; index 5: 10
2 | Spine-01 | 4 | index 0: dynamic; index 1: 4; index 2: offset 6 kbytes; index 3: 1500 cells; index 4: 10; index 5: 10
附录：各个款型的hdrm和水线推荐值（推荐参数基于100m线缆推荐）
（-X接口板） |  |  | index 2: （-X接口板400GE）300m当前推荐1500KB HDRM+300KB XOFF+44 KB OFFSET
接口类型 | Guarantee缓存门限（KB） | Headroom缓存门限（KB） | index 0: xoff（KB）; index 1: offset（KB）
400GE | 5 | 128 | index 0: 256; index 1: 128
400GE | 5 | 256 | index 0: 256; index 1: 128
（CE9860） | bar: index 0 to index 1
接口类型 | Guarantee缓存门限（KB） | Headroom缓存门限（cell） | index 0: xoff（KB）; index 1: offset（KB）
400GE | 5 | 1000 | index 0: dynamic 4
400GE | 5 | 1500 | index 0: dynamic 4
（-J接口板） | bar: index 0 to index 1
接口类型 | Guarantee缓存门限（KB） | Headroom缓存门限（KB） | index 0: xoff（KB）; index 1: offset（cell）
400GE | 5 | 128 | index 0: dynamic 4; index 1: 20
400GE | 5 | 256 | index 0: dynamic 4; index 1: 20
Note on E5: 作者: 所有接入交换机使用同一个AS
Note on E15: 作者: 所有汇聚交换机使用同一个AS

## 4-4.2参数面网络设备规划(NVDIA)
网络设备地址规划分为： 1）设备侧管理地址、业务侧NPU卡地址规划 2）设备间互联地址规划 3）NSLB规划 4）PFC规划 详细确认信息见下：
一、BGP、管理地址及网关信息规划
使用EBGP协议，规划所有接入交换机一个AS，所有汇聚交换机一个AS，共需要2个；设备管理口地址可以在1个地址段也可以不在根据实际情况填写（需要对外发布）；设备router-id标识设备信息32位掩码不需要发布可以使用一个C地址；每一个接入交换机连接4台服务器（每台8个网卡）共32个，需要32个地址，建议每个接入交换机分配一个C段地址，该地址不会对外发布仅用于NPU卡间的通信，接入交换机的VLAN可以随意规划，每个交换机之间二层VLAN规划互不影响 每台设备建议配置一个Loopback1 32位掩码地址作为Router-ID
序号 | 网络 | 交换机类型 | 设备名称 | BGP as-number | MNG管理口地址 | 设备router-id地址（loopback）/掩码32 | NPU卡规划使用VLAN（可以相同） | NPU卡网关地址/掩码24
1 | 测试网 | 接入交换机1 | YD403_H11_5U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850_01 | 10201 |  | 10.0.20.1 | 201 | 10.20.1.254
2 |  | 接入交换机2 | YD403_H11_11U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850_02 | 10201 |  | 10.0.20.2 | 202 | 10.20.2.254
3 |  | 接入交换机3 | YD403_H11_17U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850_03 | 10201 |  | 10.0.20.3 | 203 | 10.20.3.254
4 |  | 接入交换机4 | YD403_H11_23U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850_04 | 10201 |  | 10.0.20.4 | 204 | 10.20.4.254
5 |  | 接入交换机5 | YD403_H11_29U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850_05 | 10201 |  | 10.0.20.5 | 205 | 10.20.5.254
6 |  | 接入交换机6 | YD403_H12_5U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850_06 | 10201 |  | 10.0.20.6 | 206 | 10.20.6.254
7 |  | 接入交换机7 | YD403_H11_11U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850_07 | 10201 |  | 10.0.20.7 | 207 | 10.20.7.254
8 |  | 接入交换机8 | YD403_H11_17U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850_08 | 10201 |  | 10.0.20.8 | 208 | 10.20.8.254
9 |  | 接入交换机9 | YD403_H11_23U_Leaf_NVDIA-CSM-CE8850_09 | 10201 |  | 10.0.20.9 | 209 | 10.20.9.254
9
9 |  | 汇聚交换机1 | YD403_J01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-8850-01 | 10200 |  | 10.0.20.101 |  | NA
9 |  | 汇聚交换机2 | YD403_J01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-8850-02 |  |  | 10.0.20.102
9 |  | 汇聚交换机3 | YD403_J01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-8850-03 |  |  | 10.0.20.103
9 |  | 汇聚交换机4 | YD403_J01_16U_SPINE_NVDIA-CSM-8850-04 |  |  | 10.0.20.104
9 |  | 汇聚交换机5 | YD403_J02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-8850-01 |  |  | 10.0.20.105
9 |  | 汇聚交换机6 | YD403_J02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-8850-02 |  |  | 10.0.20.106
9 |  | 汇聚交换机7 | YD403_J02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-8850-03 |  |  | 10.0.20.107
9 |  | 汇聚交换机8 | YD403_J02_22U_SPINE_NVDIA-CSM-8850-04 |  |  | 10.0.20.108
二、互联接口地址规划
备注1：接入交换机和汇聚交换机互联接口采用30位掩码部署（互联地址掩码根据不同客户的规范可更改，比如当前部分项目使用的31位掩码），该地址不需要发布出去，可以使用私有地址（以一台Spine的连接举例如下），Spine上有VPN隔离和NSLB两个方案。（根据HLD中选择的方案进行下一步设计）； 1）VPN方案：连接同一个Leaf的不同链路中，每一条链路规划一个VPN（当Spine跟同一个Leaf只有一条链路连接时（16个Spine满规格场景），则Spine上不需要创建VPN，本步骤中的VPN规划一列不需要填写）。 2）Spine如果使用NSLB方案，则本步骤中的VPN规划一列不需要填写。 备注2：每个Leaf交换机与Spine互联接口规则保持一致，每个Leaf与Spine互联口IP地址大小排序需要相同，规划设计时可以按照递增或者递减的规律进行分配
第一台SPINE地址规划 |  |  |  | 对端LEAF地址规划 |  |  |  | 第二台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  | 第三台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  | 第四台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  | 第五台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  | 第六台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  | 第七台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划 |  |  | 第八台SPINE地址段规划 |  |  |  | 对端leaf地址规划
序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 |  | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备 | 序号 | 端口 | VPN规划 | IP地址规划 | IP地址规划 | 端口 | 设备
1 | 100GE 0/0/1 | NA | 10.20.101.2 | 10.20.101.1 | 100GE 0/0/33 | CE8850-1 |  | 1 | 100GE 0/0/1 | NA | 10.20.101.34 | 10.20.101.33 | 100GE 0/0/37 | CE8850-1 | 1 | 100GE 0/0/1 | NA | 10.20.101.66 | 10.20.101.65 | 100GE 0/0/41 | CE8850-1 | 1 | 100GE 0/0/1 | NA | 10.20.101.98 | 10.20.101.97 | 100GE 0/0/45 | CE8850-1 | 1 | 100GE 0/0/1 | NA | 10.20.101.130 | 10.20.101.129 | 100GE 0/0/49 | CE8850-1 | 1 | 100GE 0/0/1 | NA | 10.20.101.162 | 10.20.101.161 | 100GE 0/0/53 | CE8850-1 | 1 | 100GE 0/0/1 | NA | 10.20.101.194 | 10.20.101.193 | 100GE 0/0/57 | CE8850-1 | 1 | 100GE 0/0/1 | NA | 10.20.101.226 | 10.20.101.225 | 100GE 0/0/61 | CE8850-1
2 | 100GE 0/0/2 | NA | 10.20.101.6 | 10.20.101.5 | 100GE 0/0/34 |  |  | 2 | 100GE 0/0/2 | NA | 10.20.101.38 | 10.20.101.37 | 100GE 0/0/38 |  | 2 | 100GE 0/0/2 | NA | 10.20.101.70 | 10.20.101.69 | 100GE 0/0/42 |  | 2 | 100GE 0/0/2 | NA | 10.20.101.102 | 10.20.101.101 | 100GE 0/0/46 |  | 2 | 100GE 0/0/2 | NA | 10.20.101.134 | 10.20.101.133 | 100GE 0/0/50 |  | 2 | 100GE 0/0/2 | NA | 10.20.101.166 | 10.20.101.165 | 100GE 0/0/54 |  | 2 | 100GE 0/0/2 | NA | 10.20.101.198 | 10.20.101.197 | 100GE 0/0/58 |  | 2 | 100GE 0/0/2 | NA | 10.20.101.230 | 10.20.101.229 | 100GE 0/0/62
3 | 100GE 0/0/3 | NA | 10.20.101.10 | 10.20.101.9 | 100GE 0/0/35 |  |  | 3 | 100GE 0/0/3 | NA | 10.20.101.42 | 10.20.101.41 | 100GE 0/0/39 |  | 3 | 100GE 0/0/3 | NA | 10.20.101.74 | 10.20.101.73 | 100GE 0/0/43 |  | 3 | 100GE 0/0/3 | NA | 10.20.101.106 | 10.20.101.105 | 100GE 0/0/47 |  | 3 | 100GE 0/0/3 | NA | 10.20.101.138 | 10.20.101.137 | 100GE 0/0/51 |  | 3 | 100GE 0/0/3 | NA | 10.20.101.170 | 10.20.101.169 | 100GE 0/0/55 |  | 3 | 100GE 0/0/3 | NA | 10.20.101.202 | 10.20.101.201 | 100GE 0/0/59 |  | 3 | 100GE 0/0/3 | NA | 10.20.101.234 | 10.20.101.233 | 100GE 0/0/63
4 | 100GE 0/0/4 | NA | 10.20.101.14 | 10.20.101.13 | 100GE 0/0/36 |  |  | 4 | 100GE 0/0/4 | NA | 10.20.101.46 | 10.20.101.45 | 100GE 0/0/40 |  | 4 | 100GE 0/0/4 | NA | 10.20.101.78 | 10.20.101.77 | 100GE 0/0/44 |  | 4 | 100GE 0/0/4 | NA | 10.20.101.110 | 10.20.101.109 | 100GE 0/0/48 |  | 4 | 100GE 0/0/4 | NA | 10.20.101.142 | 10.20.101.141 | 100GE 0/0/52 |  | 4 | 100GE 0/0/4 | NA | 10.20.101.174 | 10.20.101.173 | 100GE 0/0/56 |  | 4 | 100GE 0/0/4 | NA | 10.20.101.206 | 10.20.101.205 | 100GE 0/0/60 |  | 4 | 100GE 0/0/4 | NA | 10.20.101.238 | 10.20.101.237 | 100GE 0/0/64
5 | 100GE 0/0/5 | NA | 10.20.102.2 | 10.20.102.1 | 100GE 0/0/33 | CE8850-2 |  | 5 | 100GE 0/0/5 | NA | 10.20.102.34 | 10.20.102.33 | 100GE 0/0/37 | CE8850-2 | 5 | 100GE 0/0/5 | NA | 10.20.102.66 | 10.20.102.65 | 100GE 0/0/41 | CE8850-2 | 5 | 100GE 0/0/5 | NA | 10.20.102.98 | 10.20.102.97 | 100GE 0/0/45 | CE8850-2 | 5 | 100GE 0/0/5 | NA | 10.20.102.130 | 10.20.102.129 | 100GE 0/0/49 | CE8850-2 | 5 | 100GE 0/0/5 | NA | 10.20.102.34 | 10.20.102.161 | 100GE 0/0/53 | CE8850-2 | 5 | 100GE 0/0/5 | NA | 10.20.102.194 | 10.20.102.193 | 100GE 0/0/57 | CE8850-2 | 5 | 100GE 0/0/5 | NA | 10.20.102.226 | 10.20.102.225 | 100GE 0/0/61 | CE8850-2
6 | 100GE 0/0/6 | NA | 10.20.102.6 | 10.20.102.5 | 100GE 0/0/34 |  |  | 6 | 100GE 0/0/6 | NA | 10.20.102.38 | 10.20.102.37 | 100GE 0/0/38 |  | 6 | 100GE 0/0/6 | NA | 10.20.102.70 | 10.20.102.69 | 100GE 0/0/42 |  | 6 | 100GE 0/0/6 | NA | 10.20.102.102 | 10.20.102.101 | 100GE 0/0/46 |  | 6 | 100GE 0/0/6 | NA | 10.20.102.134 | 10.20.102.133 | 100GE 0/0/50 |  | 6 | 100GE 0/0/6 | NA | 10.20.102.38 | 10.20.102.133 | 100GE 0/0/54 |  | 6 | 100GE 0/0/6 | NA | 10.20.102.198 | 10.20.102.197 | 100GE 0/0/58 |  | 6 | 100GE 0/0/6 | NA | 10.20.102.230 | 10.20.102.229 | 100GE 0/0/62
7 | 100GE 0/0/7 | NA | 10.20.102.10 | 10.20.102.9 | 100GE 0/0/35 |  |  | 7 | 100GE 0/0/7 | NA | 10.20.102.42 | 10.20.102.41 | 100GE 0/0/39 |  | 7 | 100GE 0/0/7 | NA | 10.20.102.74 | 10.20.102.73 | 100GE 0/0/43 |  | 7 | 100GE 0/0/7 | NA | 10.20.102.106 | 10.20.102.105 | 100GE 0/0/47 |  | 7 | 100GE 0/0/7 | NA | 10.20.102.138 | 10.20.102.137 | 100GE 0/0/51 |  | 7 | 100GE 0/0/7 | NA | 10.20.102.42 | 10.20.102.137 | 100GE 0/0/55 |  | 7 | 100GE 0/0/7 | NA | 10.20.102.202 | 10.20.102.201 | 100GE 0/0/59 |  | 7 | 100GE 0/0/7 | NA | 10.20.102.234 | 10.20.102.233 | 100GE 0/0/63
8 | 100GE 0/0/8 | NA | 10.20.102.14 | 10.20.102.13 | 100GE 0/0/36 |  |  | 8 | 100GE 0/0/8 | NA | 10.20.102.46 | 10.20.102.45 | 100GE 0/0/40 |  | 8 | 100GE 0/0/8 | NA | 10.20.102.78 | 10.20.102.77 | 100GE 0/0/44 |  | 8 | 100GE 0/0/8 | NA | 10.20.102.110 | 10.20.102.109 | 100GE 0/0/48 |  | 8 | 100GE 0/0/8 | NA | 10.20.102.142 | 10.20.102.141 | 100GE 0/0/52 |  | 8 | 100GE 0/0/8 | NA | 10.20.102.46 | 10.20.102.141 | 100GE 0/0/56 |  | 8 | 100GE 0/0/8 | NA | 10.20.102.206 | 10.20.102.205 | 100GE 0/0/60 |  | 8 | 100GE 0/0/8 | NA | 10.20.102.238 | 10.20.102.237 | 100GE 0/0/64
9 | 100GE 0/0/9 | NA | 10.20.103.2 | 10.20.103.1 | 100GE 0/0/33 | CE8850-3 |  | 9 | 100GE 0/0/9 | NA | 10.20.103.34 | 10.20.103.33 | 100GE 0/0/37 | CE8850-3 | 9 | 100GE 0/0/9 | NA | 10.20.103.66 | 10.20.103.65 | 100GE 0/0/41 | CE8850-3 | 9 | 100GE 0/0/9 | NA | 10.20.103.98 | 10.20.103.97 | 100GE 0/0/45 | CE8850-3 | 9 | 100GE 0/0/9 | NA | 10.20.103.130 | 10.20.103.129 | 100GE 0/0/49 | CE8850-3 | 9 | 100GE 0/0/9 | NA | 10.20.103.34 | 10.20.103.113 | 100GE 0/0/53 | CE8850-3 | 9 | 100GE 0/0/9 | NA | 10.20.103.194 | 10.20.103.193 | 100GE 0/0/57 | CE8850-3 | 9 | 100GE 0/0/9 | NA | 10.20.103.226 | 10.20.103.225 | 100GE 0/0/61 | CE8850-3
10 | 100GE 0/0/10 | NA | 10.20.103.6 | 10.20.103.5 | 100GE 0/0/34 |  |  | 10 | 100GE 0/0/10 | NA | 10.20.103.38 | 10.20.103.37 | 100GE 0/0/38 |  | 10 | 100GE 0/0/10 | NA | 10.20.103.70 | 10.20.103.69 | 100GE 0/0/42 |  | 10 | 100GE 0/0/10 | NA | 10.20.103.102 | 10.20.103.101 | 100GE 0/0/46 |  | 10 | 100GE 0/0/10 | NA | 10.20.103.134 | 10.20.103.133 | 100GE 0/0/50 |  | 10 | 100GE 0/0/10 | NA | 10.20.103.38 | 10.20.103.101 | 100GE 0/0/54 |  | 10 | 100GE 0/0/10 | NA | 10.20.103.98 | 10.20.103.197 | 100GE 0/0/58 |  | 10 | 100GE 0/0/10 | NA | 10.20.103.230 | 10.20.103.229 | 100GE 0/0/62
11 | 100GE 0/0/11 | NA | 10.20.103.10 | 10.20.103.9 | 100GE 0/0/35 |  |  | 11 | 100GE 0/0/11 | NA | 10.20.103.42 | 10.20.103.41 | 100GE 0/0/39 |  | 11 | 100GE 0/0/11 | NA | 10.20.103.74 | 10.20.103.73 | 100GE 0/0/43 |  | 11 | 100GE 0/0/11 | NA | 10.20.103.106 | 10.20.103.105 | 100GE 0/0/47 |  | 11 | 100GE 0/0/11 | NA | 10.20.103.138 | 10.20.103.137 | 100GE 0/0/51 |  | 11 | 100GE 0/0/11 | NA | 10.20.103.42 | 10.20.103.105 | 100GE 0/0/55 |  | 11 | 100GE 0/0/11 | NA | 10.20.103.202 | 10.20.103.201 | 100GE 0/0/59 |  | 11 | 100GE 0/0/11 | NA | 10.20.103.234 | 10.20.103.233 | 100GE 0/0/63
12 | 100GE 0/0/12 | NA | 10.20.103.14 | 10.20.103.13 | 100GE 0/0/36 |  |  | 12 | 100GE 0/0/12 | NA | 10.20.103.46 | 10.20.103.45 | 100GE 0/0/40 |  | 12 | 100GE 0/0/12 | NA | 10.20.103.78 | 10.20.103.77 | 100GE 0/0/44 |  | 12 | 100GE 0/0/12 | NA | 10.20.103.110 | 10.20.103.109 | 100GE 0/0/48 |  | 12 | 100GE 0/0/12 | NA | 10.20.103.142 | 10.20.103.141 | 100GE 0/0/52 |  | 12 | 100GE 0/0/12 | NA | 10.20.103.46 | 10.20.103.109 | 100GE 0/0/56 |  | 12 | 100GE 0/0/12 | NA | 10.20.103.206 | 10.20.103.205 | 100GE 0/0/60 |  | 12 | 100GE 0/0/12 | NA | 10.20.103.238 | 10.20.103.237 | 100GE 0/0/64
13 | 100GE 0/0/13 | NA | 10.20.104.2 | 10.20.104.1 | 100GE 0/0/33 | CE8850-4 |  | 13 | 100GE 0/0/13 | NA | 10.20.104.34 | 10.20.104.33 | 100GE 0/0/37 | CE8850-4 | 13 | 100GE 0/0/13 | NA | 10.20.104.66 | 10.20.104.65 | 100GE 0/0/41 | CE8850-4 | 13 | 100GE 0/0/13 | NA | 10.20.104.98 | 10.20.104.97 | 100GE 0/0/45 | CE8850-4 | 13 | 100GE 0/0/13 | NA | 10.20.104.130 | 10.20.104.129 | 100GE 0/0/49 | CE8850-4 | 13 | 100GE 0/0/13 | NA | 10.20.104.34 | 10.20.104.113 | 100GE 0/0/53 | CE8850-4 | 13 | 100GE 0/0/13 | NA | 10.20.104.194 | 10.20.104.193 | 100GE 0/0/57 | CE8850-4 | 13 | 100GE 0/0/13 | NA | 10.20.104.226 | 10.20.104.225 | 100GE 0/0/61 | CE8850-4
14 | 100GE 0/0/14 | NA | 10.20.104.6 | 10.20.104.5 | 100GE 0/0/34 |  |  | 14 | 100GE 0/0/14 | NA | 10.20.104.38 | 10.20.104.37 | 100GE 0/0/38 |  | 14 | 100GE 0/0/14 | NA | 10.20.104.70 | 10.20.104.69 | 100GE 0/0/42 |  | 14 | 100GE 0/0/14 | NA | 10.20.104.102 | 10.20.104.101 | 100GE 0/0/46 |  | 14 | 100GE 0/0/14 | NA | 10.20.104.134 | 10.20.104.133 | 100GE 0/0/50 |  | 14 | 100GE 0/0/14 | NA | 10.20.104.38 | 10.20.104.101 | 100GE 0/0/54 |  | 14 | 100GE 0/0/14 | NA | 10.20.104.198 | 10.20.104.197 | 100GE 0/0/58 |  | 14 | 100GE 0/0/14 | NA | 10.20.104.230 | 10.20.104.229 | 100GE 0/0/62
15 | 100GE 0/0/15 | NA | 10.20.104.10 | 10.20.104.9 | 100GE 0/0/35 |  |  | 15 | 100GE 0/0/15 | NA | 10.20.104.42 | 10.20.104.41 | 100GE 0/0/39 |  | 15 | 100GE 0/0/15 | NA | 10.20.104.74 | 10.20.104.73 | 100GE 0/0/43 |  | 15 | 100GE 0/0/15 | NA | 10.20.104.106 | 10.20.104.105 | 100GE 0/0/47 |  | 15 | 100GE 0/0/15 | NA | 10.20.104.138 | 10.20.104.137 | 100GE 0/0/51 |  | 15 | 100GE 0/0/15 | NA | 10.20.104.42 | 10.20.104.105 | 100GE 0/0/55 |  | 15 | 100GE 0/0/15 | NA | 10.20.104.202 | 10.20.104.201 | 100GE 0/0/59 |  | 15 | 100GE 0/0/15 | NA | 10.20.104.234 | 10.20.104.233 | 100GE 0/0/63
16 | 100GE 0/0/16 | NA | 10.20.104.14 | 10.20.104.13 | 100GE 0/0/36 |  |  | 16 | 100GE 0/0/16 | NA | 10.20.104.46 | 10.20.104.45 | 100GE 0/0/40 |  | 16 | 100GE 0/0/16 | NA | 10.20.104.78 | 10.20.104.77 | 100GE 0/0/44 |  | 16 | 100GE 0/0/16 | NA | 10.20.104.110 | 10.20.104.109 | 100GE 0/0/48 |  | 16 | 100GE 0/0/16 | NA | 10.20.104.142 | 10.20.104.141 | 100GE 0/0/52 |  | 16 | 100GE 0/0/16 | NA | 10.20.104.46 | 10.20.104.109 | 100GE 0/0/56 |  | 16 | 100GE 0/0/16 | NA | 10.20.104.206 | 10.20.104.205 | 100GE 0/0/60 |  | 16 | 100GE 0/0/16 | NA | 10.20.104.238 | 10.20.104.237 | 100GE 0/0/64
17 | 100GE 0/0/17 | NA | 10.20.105.2 | 10.20.105.1 | 100GE 0/0/33 | CE8850-5 |  | 17 | 100GE 0/0/17 | NA | 10.20.105.34 | 10.20.105.33 | 100GE 0/0/37 | CE8850-5 | 17 | 100GE 0/0/17 | NA | 10.20.105.66 | 10.20.105.65 | 100GE 0/0/41 | CE8850-5 | 17 | 100GE 0/0/17 | NA | 10.20.105.97 | 10.20.105.97 | 100GE 0/0/45 | CE8850-5 | 17 | 100GE 0/0/17 | NA | 10.20.105.130 | 10.20.105.129 | 100GE 0/0/49 | CE8850-5 | 17 | 100GE 0/0/17 | NA | 10.20.105.34 | 10.20.105.113 | 100GE 0/0/53 | CE8850-5 | 17 | 100GE 0/0/17 | NA | 10.20.105.194 | 10.20.105.193 | 100GE 0/0/57 | CE8850-5 | 17 | 100GE 0/0/17 | NA | 10.20.105.226 | 10.20.105.225 | 100GE 0/0/61 | CE8850-5
18 | 100GE 0/0/18 | NA | 10.20.105.6 | 10.20.105.5 | 100GE 0/0/34 |  |  | 18 | 100GE 0/0/18 | NA | 10.20.105.38 | 10.20.105.37 | 100GE 0/0/38 |  | 18 | 100GE 0/0/18 | NA | 10.20.105.70 | 10.20.105.69 | 100GE 0/0/42 |  | 18 | 100GE 0/0/18 | NA | 10.20.105.102 | 10.20.105.101 | 100GE 0/0/46 |  | 18 | 100GE 0/0/18 | NA | 10.20.105.134 | 10.20.105.133 | 100GE 0/0/50 |  | 18 | 100GE 0/0/18 | NA | 10.20.105.38 | 10.20.105.101 | 100GE 0/0/54 |  | 18 | 100GE 0/0/18 | NA | 10.20.105.198 | 10.20.105.197 | 100GE 0/0/58 |  | 18 | 100GE 0/0/18 | NA | 10.20.105.230 | 10.20.105.229 | 100GE 0/0/62
19 | 100GE 0/0/19 | NA | 10.20.105.10 | 10.20.105.9 | 100GE 0/0/35 |  |  | 19 | 100GE 0/0/19 | NA | 10.20.105.42 | 10.20.105.41 | 100GE 0/0/39 |  | 19 | 100GE 0/0/19 | NA | 10.20.105.74 | 10.20.105.73 | 100GE 0/0/43 |  | 19 | 100GE 0/0/19 | NA | 10.20.105.106 | 10.20.105.105 | 100GE 0/0/47 |  | 19 | 100GE 0/0/19 | NA | 10.20.105.138 | 10.20.105.137 | 100GE 0/0/51 |  | 19 | 100GE 0/0/19 | NA | 10.20.105.42 | 10.20.105.105 | 100GE 0/0/55 |  | 19 | 100GE 0/0/19 | NA | 10.20.105.202 | 10.20.105.201 | 100GE 0/0/59 |  | 19 | 100GE 0/0/19 | NA | 10.20.105.234 | 10.20.105.233 | 100GE 0/0/63
20 | 100GE 0/0/20 | NA | 10.20.105.14 | 10.20.105.13 | 100GE 0/0/36 |  |  | 20 | 100GE 0/0/20 | NA | 10.20.105.46 | 10.20.105.45 | 100GE 0/0/40 |  | 20 | 100GE 0/0/20 | NA | 10.20.105.78 | 10.20.105.77 | 100GE 0/0/44 |  | 20 | 100GE 0/0/20 | NA | 10.20.105.110 | 10.20.105.109 | 100GE 0/0/48 |  | 20 | 100GE 0/0/20 | NA | 10.20.105.142 | 10.20.105.141 | 100GE 0/0/52 |  | 20 | 100GE 0/0/20 | NA | 10.20.105.46 | 10.20.105.109 | 100GE 0/0/56 |  | 20 | 100GE 0/0/20 | NA | 10.20.105.206 | 10.20.105.205 | 100GE 0/0/60 |  | 20 | 100GE 0/0/20 | NA | 10.20.105.238 | 10.20.105.237 | 100GE 0/0/64
21 | 100GE 0/0/21 | NA | 10.20.106.2 | 10.20.106.1 | 100GE 0/0/33 | CE8850-6 |  | 21 | 100GE 0/0/21 | NA | 10.20.106.34 | 10.20.106.33 | 100GE 0/0/37 | CE8850-6 | 21 | 100GE 0/0/21 | NA | 10.20.106.66 | 10.20.106.65 | 100GE 0/0/41 | CE8850-6 | 21 | 100GE 0/0/21 | NA | 10.20.106.98 | 10.20.106.97 | 100GE 0/0/45 | CE8850-6 | 21 | 100GE 0/0/21 | NA | 10.20.106.130 | 10.20.106.129 | 100GE 0/0/49 | CE8850-6 | 21 | 100GE 0/0/21 | NA | 10.20.106.34 | 10.20.106.113 | 100GE 0/0/53 | CE8850-6 | 21 | 100GE 0/0/21 | NA | 10.20.106.194 | 10.20.106.193 | 100GE 0/0/57 | CE8850-6 | 21 | 100GE 0/0/21 | NA | 10.20.106.226 | 10.20.106.225 | 100GE 0/0/61 | CE8850-6
22 | 100GE 0/0/22 | NA | 10.20.106.6 | 10.20.106.5 | 100GE 0/0/34 |  |  | 22 | 100GE 0/0/22 | NA | 10.20.106.38 | 10.20.106.37 | 100GE 0/0/38 |  | 22 | 100GE 0/0/22 | NA | 10.20.106.70 | 10.20.106.69 | 100GE 0/0/42 |  | 22 | 100GE 0/0/22 | NA | 10.20.106.102 | 10.20.106.101 | 100GE 0/0/46 |  | 22 | 100GE 0/0/22 | NA | 10.20.106.134 | 10.20.106.133 | 100GE 0/0/50 |  | 22 | 100GE 0/0/22 | NA | 10.20.106.38 | 10.20.106.101 | 100GE 0/0/54 |  | 22 | 100GE 0/0/22 | NA | 10.20.106.198 | 10.20.106.197 | 100GE 0/0/58 |  | 22 | 100GE 0/0/22 | NA | 10.20.106.230 | 10.20.106.229 | 100GE 0/0/62
23 | 100GE 0/0/23 | NA | 10.20.106.10 | 10.20.106.9 | 100GE 0/0/35 |  |  | 23 | 100GE 0/0/23 | NA | 10.20.106.42 | 10.20.106.41 | 100GE 0/0/39 |  | 23 | 100GE 0/0/23 | NA | 10.20.106.74 | 10.20.106.73 | 100GE 0/0/43 |  | 23 | 100GE 0/0/23 | NA | 10.20.106.106 | 10.20.106.105 | 100GE 0/0/47 |  | 23 | 100GE 0/0/23 | NA | 10.20.106.138 | 10.20.106.137 | 100GE 0/0/51 |  | 23 | 100GE 0/0/23 | NA | 10.20.106.42 | 10.20.106.105 | 100GE 0/0/55 |  | 23 | 100GE 0/0/23 | NA | 10.20.106.202 | 10.20.106.201 | 100GE 0/0/59 |  | 23 | 100GE 0/0/23 | NA | 10.20.106.234 | 10.20.106.233 | 100GE 0/0/63
24 | 100GE 0/0/24 | NA | 10.20.106.14 | 10.20.106.13 | 100GE 0/0/36 |  |  | 24 | 100GE 0/0/24 | NA | 10.20.106.46 | 10.20.106.45 | 100GE 0/0/40 |  | 24 | 100GE 0/0/24 | NA | 10.20.106.78 | 10.20.106.77 | 100GE 0/0/44 |  | 24 | 100GE 0/0/24 | NA | 10.20.106.110 | 10.20.106.109 | 100GE 0/0/48 |  | 24 | 100GE 0/0/24 | NA | 10.20.106.142 | 10.20.106.141 | 100GE 0/0/52 |  | 24 | 100GE 0/0/24 | NA | 10.20.106.46 | 10.20.106.109 | 100GE 0/0/56 |  | 24 | 100GE 0/0/24 | NA | 10.20.106.206 | 10.20.106.205 | 100GE 0/0/60 |  | 24 | 100GE 0/0/24 | NA | 10.20.106.238 | 10.20.106.237 | 100GE 0/0/64
25 | 100GE 0/0/25 | NA | 10.20.107.2 | 10.20.107.1 | 100GE 0/0/33 | CE8850-7 |  | 25 | 100GE 0/0/25 | NA | 10.20.107.34 | 10.20.107.33 | 100GE 0/0/37 | CE8850-7 | 25 | 100GE 0/0/25 | NA | 10.20.107.66 | 10.20.107.65 | 100GE 0/0/41 | CE8850-7 | 25 | 100GE 0/0/25 | NA | 10.20.107.98 | 10.20.107.97 | 100GE 0/0/45 | CE8850-7 | 25 | 100GE 0/0/25 | NA | 10.20.107.130 | 10.20.107.129 | 100GE 0/0/49 | CE8850-7 | 25 | 100GE 0/0/25 | NA | 10.20.107.34 | 10.20.107.113 | 100GE 0/0/53 | CE8850-7 | 25 | 100GE 0/0/25 | NA | 10.20.107.194 | 10.20.107.193 | 100GE 0/0/57 | CE8850-7 | 25 | 100GE 0/0/25 | NA | 10.20.107.226 | 10.20.107.225 | 100GE 0/0/61 | CE8850-7
26 | 100GE 0/0/26 | NA | 10.20.107.6 | 10.20.107.5 | 100GE 0/0/34 |  |  | 26 | 100GE 0/0/26 | NA | 10.20.107.38 | 10.20.107.37 | 100GE 0/0/38 |  | 26 | 100GE 0/0/26 | NA | 10.20.107.70 | 10.20.107.69 | 100GE 0/0/42 |  | 26 | 100GE 0/0/26 | NA | 10.20.107.102 | 10.20.107.101 | 100GE 0/0/46 |  | 26 | 100GE 0/0/26 | NA | 10.20.107.134 | 10.20.107.133 | 100GE 0/0/50 |  | 26 | 100GE 0/0/26 | NA | 10.20.107.38 | 10.20.107.101 | 100GE 0/0/54 |  | 26 | 100GE 0/0/26 | NA | 10.20.107.198 | 10.20.107.197 | 100GE 0/0/58 |  | 26 | 100GE 0/0/26 | NA | 10.20.107.230 | 10.20.107.229 | 100GE 0/0/62
27 | 100GE 0/0/27 | NA | 10.20.107.10 | 10.20.107.9 | 100GE 0/0/35 |  |  | 27 | 100GE 0/0/27 | NA | 10.20.107.42 | 10.20.107.41 | 100GE 0/0/39 |  | 27 | 100GE 0/0/27 | NA | 10.20.107.74 | 10.20.107.73 | 100GE 0/0/43 |  | 27 | 100GE 0/0/27 | NA | 10.20.107.106 | 10.20.107.105 | 100GE 0/0/47 |  | 27 | 100GE 0/0/27 | NA | 10.20.107.138 | 10.20.107.137 | 100GE 0/0/51 |  | 27 | 100GE 0/0/27 | NA | 10.20.107.42 | 10.20.107.105 | 100GE 0/0/55 |  | 27 | 100GE 0/0/27 | NA | 10.20.107.202 | 10.20.107.201 | 100GE 0/0/59 |  | 27 | 100GE 0/0/27 | NA | 10.20.107.234 | 10.20.107.233 | 100GE 0/0/63
28 | 100GE 0/0/28 | NA | 10.20.107.14 | 10.20.107.13 | 100GE 0/0/36 |  |  | 28 | 100GE 0/0/28 | NA | 10.20.107.46 | 10.20.107.45 | 100GE 0/0/40 |  | 28 | 100GE 0/0/28 | NA | 10.20.107.78 | 10.20.107.77 | 100GE 0/0/44 |  | 28 | 100GE 0/0/28 | NA | 10.20.107.110 | 10.20.107.109 | 100GE 0/0/48 |  | 28 | 100GE 0/0/28 | NA | 10.20.107.142 | 10.20.107.141 | 100GE 0/0/52 |  | 28 | 100GE 0/0/28 | NA | 10.20.107.46 | 10.20.107.109 | 100GE 0/0/56 |  | 28 | 100GE 0/0/28 | NA | 10.20.107.206 | 10.20.107.205 | 100GE 0/0/60 |  | 28 | 100GE 0/0/28 | NA | 10.20.107.238 | 10.20.107.237 | 100GE 0/0/64
29 | 100GE 0/0/29 | NA | 10.20.108.2 | 10.20.108.1 | 100GE 0/0/33 | CE8850-8 |  | 29 | 100GE 0/0/29 | NA | 10.20.108.34 | 10.20.108.33 | 100GE 0/0/37 | CE8850-8 | 29 | 100GE 0/0/29 | NA | 10.20.108.66 | 10.20.108.65 | 100GE 0/0/41 | CE8850-8 | 29 | 100GE 0/0/29 | NA | 10.20.108.98 | 10.20.108.97 | 100GE 0/0/45 | CE8850-8 | 29 | 100GE 0/0/29 | NA | 10.20.108.130 | 10.20.108.129 | 100GE 0/0/49 | CE8850-8 | 29 | 100GE 0/0/29 | NA | 10.20.108.34 | 10.20.108.97 | 100GE 0/0/53 | CE8850-8 | 29 | 100GE 0/0/29 | NA | 10.20.108.194 | 10.20.108.193 | 100GE 0/0/57 | CE8850-8 | 29 | 100GE 0/0/29 | NA | 10.20.108.226 | 10.20.108.225 | 100GE 0/0/61 | CE8850-8
30 | 100GE 0/0/30 | NA | 10.20.108.6 | 10.20.108.5 | 100GE 0/0/34 |  |  | 30 | 100GE 0/0/30 | NA | 10.20.108.38 | 10.20.108.37 | 100GE 0/0/38 |  | 30 | 100GE 0/0/30 | NA | 10.20.108.70 | 10.20.108.69 | 100GE 0/0/42 |  | 30 | 100GE 0/0/30 | NA | 10.20.108.102 | 10.20.108.101 | 100GE 0/0/46 |  | 30 | 100GE 0/0/30 | NA | 10.20.108.134 | 10.20.108.133 | 100GE 0/0/50 |  | 30 | 100GE 0/0/30 | NA | 10.20.108.38 | 10.20.108.101 | 100GE 0/0/54 |  | 30 | 100GE 0/0/30 | NA | 10.20.108.198 | 10.20.108.197 | 100GE 0/0/58 |  | 30 | 100GE 0/0/30 | NA | 10.20.108.230 | 10.20.108.229 | 100GE 0/0/62
31 | 100GE 0/0/31 | NA | 10.20.108.10 | 10.20.108.9 | 100GE 0/0/35 |  |  | 31 | 100GE 0/0/31 | NA | 10.20.108.42 | 10.20.108.41 | 100GE 0/0/39 |  | 31 | 100GE 0/0/31 | NA | 10.20.108.74 | 10.20.108.73 | 100GE 0/0/43 |  | 31 | 100GE 0/0/31 | NA | 10.20.108.106 | 10.20.108.105 | 100GE 0/0/47 |  | 31 | 100GE 0/0/31 | NA | 10.20.108.138 | 10.20.108.137 | 100GE 0/0/51 |  | 31 | 100GE 0/0/31 | NA | 10.20.108.42 | 10.20.108.105 | 100GE 0/0/55 |  | 31 | 100GE 0/0/31 | NA | 10.20.108.202 | 10.20.108.201 | 100GE 0/0/59 |  | 31 | 100GE 0/0/31 | NA | 10.20.108.234 | 10.20.108.233 | 100GE 0/0/63
32 | 100GE 0/0/32 | NA | 10.20.108.14 | 10.20.108.13 | 100GE 0/0/36 |  |  | 32 | 100GE 0/0/32 | NA | 10.20.108.46 | 10.20.108.45 | 100GE 0/0/40 |  | 32 | 100GE 0/0/32 | NA | 10.20.108.78 | 10.20.108.77 | 100GE 0/0/44 |  | 32 | 100GE 0/0/32 | NA | 10.20.108.110 | 10.20.108.109 | 100GE 0/0/48 |  | 32 | 100GE 0/0/32 | NA | 10.20.108.142 | 10.20.108.141 | 100GE 0/0/52 |  | 32 | 100GE 0/0/32 | NA | 10.20.108.46 | 10.20.108.109 | 100GE 0/0/56 |  | 32 | 100GE 0/0/32 | NA | 10.20.108.206 | 10.20.108.205 | 100GE 0/0/60 |  | 32 | 100GE 0/0/32 | NA | 10.20.108.238 | 10.20.108.237 | 100GE 0/0/64
33 | 100GE 0/0/33 | NA | 10.20.109.2 | 10.20.109.1 | 100GE 0/0/33 | CE8850-9 |  | 33 | 100GE 0/0/33 | NA | 10.20.109.34 | 10.20.109.33 | 100GE 0/0/37 | CE8850-9 | 33 | 100GE 0/0/33 | NA | 10.20.109.66 | 10.20.109.65 | 100GE 0/0/41 | CE8850-9 | 33 | 100GE 0/0/33 | NA | 10.20.109.98 | 10.20.109.97 | 100GE 0/0/45 | CE8850-9 | 33 | 100GE 0/0/33 | NA | 10.20.109.130 | 10.20.109.129 | 100GE 0/0/49 | CE8850-9 | 33 | 100GE 0/0/33 | NA | 10.20.109.34 | 10.20.109.109 | 100GE 0/0/53 | CE8850-9 | 33 | 100GE 0/0/33 | NA | 10.20.109.194 | 10.20.109.193 | 100GE 0/0/57 | CE8850-9 | 33 | 100GE 0/0/33 | NA | 10.20.109.226 | 10.20.109.225 | 100GE 0/0/61 | CE8850-9
34 | 100GE 0/0/34 | NA | 10.20.109.6 | 10.20.109.5 | 100GE 0/0/34 |  |  | 34 | 100GE 0/0/34 | NA | 10.20.109.38 | 10.20.109.37 | 100GE 0/0/38 |  | 34 | 100GE 0/0/34 | NA | 10.20.109.70 | 10.20.109.69 | 100GE 0/0/42 |  | 34 | 100GE 0/0/34 | NA | 10.20.109.102 | 10.20.109.101 | 100GE 0/0/46 |  | 34 | 100GE 0/0/34 | NA | 10.20.109.134 | 10.20.109.133 | 100GE 0/0/50 |  | 34 | 100GE 0/0/34 | NA | 10.20.109.38 | 10.20.109.101 | 100GE 0/0/54 |  | 34 | 100GE 0/0/34 | NA | 10.20.109.198 | 10.20.109.197 | 100GE 0/0/58 |  | 34 | 100GE 0/0/34 | NA | 10.20.109.230 | 10.20.109.229 | 100GE 0/0/62
35 | 100GE 0/0/35 | NA | 10.20.109.10 | 10.20.109.9 | 100GE 0/0/35 |  |  | 35 | 100GE 0/0/35 | NA | 10.20.109.42 | 10.20.109.41 | 100GE 0/0/39 |  | 35 | 100GE 0/0/35 | NA | 10.20.109.74 | 10.20.109.73 | 100GE 0/0/43 |  | 35 | 100GE 0/0/35 | NA | 10.20.109.106 | 10.20.109.105 | 100GE 0/0/47 |  | 35 | 100GE 0/0/35 | NA | 10.20.109.138 | 10.20.109.137 | 100GE 0/0/51 |  | 35 | 100GE 0/0/35 | NA | 10.20.109.42 | 10.20.109.105 | 100GE 0/0/55 |  | 35 | 100GE 0/0/35 | NA | 10.20.109.202 | 10.20.109.201 | 100GE 0/0/59 |  | 35 | 100GE 0/0/35 | NA | 10.20.109.234 | 10.20.109.233 | 100GE 0/0/63
36 | 100GE 0/0/36 | NA | 10.20.109.14 | 10.20.109.13 | 100GE 0/0/36 |  |  | 36 | 100GE 0/0/36 | NA | 10.20.109.46 | 10.20.109.45 | 100GE 0/0/40 |  | 36 | 100GE 0/0/36 | NA | 10.20.109.78 | 10.20.109.77 | 100GE 0/0/44 |  | 36 | 100GE 0/0/36 | NA | 10.20.109.110 | 10.20.109.109 | 100GE 0/0/48 |  | 36 | 100GE 0/0/36 | NA | 10.20.109.142 | 10.20.109.141 | 100GE 0/0/52 |  | 36 | 100GE 0/0/36 | NA | 10.20.109.46 | 10.20.109.109 | 100GE 0/0/56 |  | 36 | 100GE 0/0/36 | NA | 10.20.109.206 | 10.20.109.205 | 100GE 0/0/60 |  | 36 | 100GE 0/0/36 | NA | 10.20.109.238 | 10.20.109.237 | 100GE 0/0/64
三、PFC规划
PFC水线配置规划，不同款型推荐的配置值不同，下面附录给出当前的推荐值，该值随着项目的更新迭代可能会存在优化，优化的值会在最佳实践中更新。
序号 | 设备名称 | PFC队列 | Xoff水线静态/动态 | Xoff动态值/静态值 | Xon值 | hdrm缓存 | 死锁检测时间 | 死锁恢复时间
1 | Leaf-01 | 4 | dynamic | 4 | offset 6 kbytes | 1500 cells | 10 | 10
2 | Spine-01 | 4 | dynamic | 4 | offset 6 kbytes | 1500 cells | 10 | 10
附录：各个款型的hdrm和水线推荐值（推荐参数基于100m线缆推荐）
（-X接口板） |  |  |  |  | （-X接口板400GE）300m当前推荐1500KB HDRM+300KB XOFF+44 KB OFFSET
接口类型 | Guarantee缓存门限（KB） | Headroom缓存门限（KB） | xoff（KB） | offset（KB）
100GE | 5 | 128 | 256 | 128
400GE | 5 | 256 | 256 | 128
（CE9860）
接口类型 | Guarantee缓存门限（KB） | Headroom缓存门限（cell） | xoff（KB） | offset（KB）
100GE | 5 | 1000 | dynamic 4
400GE | 5 | 1500 | dynamic 4
（-J接口板）
接口类型 | Guarantee缓存门限（KB） | Headroom缓存门限（KB） | xoff（KB） | offset（cell）
100GE | 5 | 128 | dynamic 4 | 20
400GE | 5 | 256 | dynamic 4 | 20
Note on E5: 作者: 所有接入交换机使用同一个AS
Note on E15: 作者: 所有汇聚交换机使用同一个AS

## 4-5样本面网络设备规划
网络设备地址规划分为： 1）设备侧管理地址、业务网关规划 2）设备间互联地址规划 3）PFC规划 4）ECN规划 详细确认信息见下：
一、BGP、管理地址及网关信息规划
使用EBGP协议，规划所有接入交换机一个AS，所有汇聚交换机一个AS，共需要2个；设备管理口地址可以在1个地址段也可以不在根据实际情况填写（需要对外发布）；设备router-id标识设备信息32位掩码不需要发布可以使用一个C地址；每一个接入交换机连接4台服务器（每台8个网卡）共32个，需要32个地址，建议每个接入交换机分配一个C段地址，该地址不会对外发布仅用于NPU卡间的通信，接入交换机的VLAN可以随意规划，每个交换机之间二层VLAN规划互不影响
序号 | 交换机类型 | 设备名称 | BGP as-number | MNG管理口地址 | 设备router-id地址（loopback）/掩码32 | 网卡规划使用VLAN | 网关地址
1 | 服务器接入交换机1 | xxxx | 699
2 | 服务器接入交换机2 | xxxx | 699
3 | 服务器接入交换机3 | xxxx | 699
4 | 服务器接入交换机4 | xxxx | 699
5 | 服务器接入交换机5 | xxxx | 699
6 | 服务器接入交换机6 | xxxx | 699
7 | 服务器接入交换机7 | xxxx | 699
8 | 存储接入交换机1 | xxxx | 701
9 | 存储接入交换机2 | xxxx | 701
10 | 存储接入交换机3 | xxxx | 701
11 | 存储接入交换机4 | xxxx | 701
12 | 存储接入交换机5 | xxxx | 701
13 | 存储接入交换机6 | xxxx | 701
14 | 存储接入交换机7 | xxxx | 701
15 | 汇聚交换机1 | xxxx | 700
16 | 汇聚交换机2 | xxxx | 700
二、互联接口地址规划
接入交换机和汇聚交换机互联接口采用30位掩码部署（或者根据客户需求部分项目选择31位掩码）。样本面不涉及NSLB，地址的排序无要求。
序号 | 本端交换机类型 | 设备名称 | 端口 | IP地址规划 | 对端交换机类型 | 对端设备名称 | 对端设备端口 | 对端设备IP地址规划
1 | 服务器接入交换机1 | xxxx | 100GE1/0/1 | 101.77.1.1/30 | Spine交换机1 | xxx | 100GE1/0/1 | 101.77.1.2/30
2 | 存储接入交换机1 | xxxx | 100GE1/0/1 | 101.78.1.1/30
三、PFC规划
PFC水线配置规划，不同款型推荐的配置值不同，下面附录给出当前的推荐值，该值随着项目的更新迭代可能会存在优化，优化的值会在最佳实践中更新。
序号 | 设备名称 | PFC队列 | Xoff水线静态/动态 | Xoff动态值/静态值 | Xon值 | hdrm缓存 | 死锁检测时间 | 死锁恢复时间
1 | ServerLeaf-01 | 4 | dynamic | 4 | offset 6 kbytes | 1500 cells | 10 | 10
2 | Spine交换机1 | 4 | dynamic | 4 | offset 6 kbytes | 1500 cells | 10 | 10
3 | 存储接入交换机1 | 4 | dynamic | 4 | offset 6 kbytes | 1500 cells | 10 | 10
四、ECN规划
ECN配置规划，不同款型推荐的配置值不同，下面附录给出当前的推荐值，该值随着项目的更新迭代可能会存在优化，优化的值会在最佳实践中更新。
序号 | 设备名称 | ECN类型 | 队列 | 模型
1 | ServerLeaf-01 | ai-ecn | 4 | ai_ecn_distributedfilestorage
2 | Spine交换机1 | ai-ecn | 4 | ai_ecn_distributedfilestorage
3 | 存储接入交换机1 | ai-ecn | 4 | ai_ecn_distributedfilestorage
附录1：各个款型的hdrm和水线推荐值（推荐参数基于100m线缆推荐）。该值随着项目的更新迭代可能会存在优化，优化的值会在最佳实践中更新。
（-P接口板）
接口类型 | Headroom缓存门限（KB） | xoff（KB） | xon（KB）
100GE | 不涉及 | 260 | 200
（CE9860） | [5 empty] | （CE8850）
接口类型 | Headroom缓存门限（cell） | xoff（KB） | offset（cell） |  |  | 接口类型 | Headroom缓存门限（cell） | xoff（KB） | offset（cell）
100GE | 1000 | dynamic 4 | 使用默认值，不需要配置 |  |  | 100GE | 660/330 对端是CE8850时使用330，其余使用660 | dynamic 4 | 使用默认值，不需要配置
附录2：各个款型的ECN推荐值，该值随着项目的更新迭代可能会存在优化，优化的值会在最佳实践中更新。
设备类型 | ECN类型 | 模型
CE16800-P接口板 | AI-ECN | ai_ecn_distributedfilestorage
CE6800-X接口板 | 静态ECN | low-limit 7000 high-limit 2500000
CE9860 | AI-ECN | 不需要配置，使用默认的
CE8850 | AI-ECN | ai_ecn_distributedfilestorage
Note on D5: 作者: 所有接入交换机使用同一个AS

## 4-6业务面网络设备规划
网络设备地址规划分为： 1）设备侧管理地址 2）Leaf设备M-LAG规划 详细确认信息见下：
序号 | 交换机类型 | 设备名称 | MNG管理口地址
1 | 接入交换机1 | xxxx |  | 2leaf (A N) | 1SPINE | 1BD
2 | 接入交换机2 | xxxx
3 | 接入交换机3 | xxxx
4 | 接入交换机4 | xxxx
5 | 接入交换机5 | xxxx
6 | 接入交换机6 | xxxx
7 | 接入交换机7 | xxxx
8 | 接入交换机8 | xxxx
设备名称 | DFS-Group ID | priority | DFS-Group Source IP | 物理端口(Peer-Link) | Eth-trunk(Peer-Link) | DAD IP | DAD物理端口 | DAD Eth-trunk端口 | VRF
LEAF1 | 1 | 150 | 10.167.2.10 | 100GE1/0/49,100GE1/0/50 | 0 | 10.167.2.10 | 100G1/0/51 | 1
LEAF2 | 1 | 120 | 10.167.2.11 | 100GE1/0/49,100GE1/0/50 | 0 | 10.167.2.11 | 100G1/0/51 | 1
设备名称 | 端口号 | M-LAG ID规划
Leaf1 | 25GE1/0/1 | 1
| 25GE1/0/2 | 2
| 25GE1/0/3 | 3
| 25GE1/0/4 | 4
| 25GE1/0/5 | 5
| 25GE1/0/6 | 6
| 25GE1/0/7 | 7
| xxx | xx

## 4-7管理面网络设备规划
网络设备地址规划分为： 1）设备侧管理地址、业务网关规划 2）网关地址规划 3）汇聚网关设备M-LAG规划 详细确认信息见下：
使用EBGP协议，规划所有接入交换机一个AS，所有汇聚交换机一个AS，共需要2个；设备管理口地址可以在1个地址段也可以不在根据实际情况填写（需要对外发布）；设备router-id标识设备信息32位掩码不需要发布可以使用一个C地址；
序号 | 交换机类型 | 设备名称 | MNG管理口地址 | 规划使用VLAN | 网关地址
1 | 带外交换机1 | xxxx |  | 111 | NA
2 | 带外交换机2 | xxxx |  | 111 | NA
3 | 带外交换机3 | xxxx |  | 111 | NA
4 | 带外交换机4 | xxxx |  | 111 | NA
5 | 带外交换机5 | xxxx |  | 112 | NA
6 | 带外交换机6 | xxxx |  | 112 | NA
7 | 带外交换机7 | xxxx |  | 112 | NA
15 | 汇聚交换机1 | xxxx |  | 111 | 111.1.1.254/24
16 | 汇聚交换机2 | xxxx |  | 112 | 112.1.1.254/24
设备名称 | DFS-Group ID | priority | DFS-Group Source IP | 物理端口(Peer-Link) | Eth-trunk(Peer-Link) | DAD IP | DAD物理端口 | DAD Eth-trunk端口 | VRF
汇聚交换1 | 1 | 150 | 10.167.2.10 | 40GE1/0/49,40GE1/0/50 | 0 | 10.167.2.10 | 40G1/0/51 | 1
汇聚交换2 | 1 | 120 | 10.167.2.11 | 40GE1/0/49,40GE1/0/50 | 0 | 10.167.2.11 | 40G1/0/51 | 1
设备名称 | 端口号 | M-LAG ID规划
汇聚交换机1 | 10GE1/0/1 | 1
| 10GE1/0/2 | 2
| 10GE1/0/3 | 3
| 10GE1/0/4 | 4
| 10GE1/0/5 | 5
| 10GE1/0/6 | 6
| 10GE1/0/7 | 7
| xxx | xx

## 5-1iMaster NCE-Fabric部署规划
1 规划说明 | [6 empty] | 业务带内 样本面+参数面带外
[6 empty] | 1.NSLB | 2
规划iMaster NCE-Fabric集群物理连线
| 服务器主机名 | 服务器端口 | 槽位号 | 工作模式 | TYPE | VLAN | 说明
| BJ-DC1-NCE-Fabric-01-HW2288V5 | eth2 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | iMaster NCE-Fabric南向
| BJ-DC1-NCE-Fabric-01-HW2288V5 | eth4 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | iMaster NCE-Fabric南向
| BJ-DC1-NCE-Fabric-01-HW2288V5 | eth3 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | iMaster NCE-Fabric北向和内部通信
| BJ-DC1-NCE-Fabric-01-HW2288V5 | eth5 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | iMaster NCE-Fabric北向和内部通信
| BJ-DC1-NCE-Fabric-02-HW2288V5 | eth2 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | iMaster NCE-Fabric南向
| BJ-DC1-NCE-Fabric-02-HW2288V5 | eth4 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | iMaster NCE-Fabric南向
| BJ-DC1-NCE-Fabric-02-HW2288V5 | eth3 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | iMaster NCE-Fabric北向和内部通信
| BJ-DC1-NCE-Fabric-02-HW2288V5 | eth5 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | iMaster NCE-Fabric北向和内部通信
| BJ-DC1-NCE-Fabric-03-HW2288V5 | eth2 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | iMaster NCE-Fabric南向
| BJ-DC1-NCE-Fabric-03-HW2288V5 | eth4 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | iMaster NCE-Fabric南向
| BJ-DC1-NCE-Fabric-03-HW2288V5 | eth3 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | iMaster NCE-Fabric北向和内部通信
| BJ-DC1-NCE-Fabric-03-HW2288V5 | eth5 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | iMaster NCE-Fabric北向和内部通信
iMaster NCE-Fabric物理机信息
| 主机名 | 服务器型号* | BMC IP* | 网关 | BMC 用户名* | BMC 密码(initial PW:Huawei12#$)* | VLAN | 规格
| BJ-DC1-NCE-Fabric-01-HW2288V5 | RH2288V5 | 1.77.2.3 | 1.77.2.1 | Administrator | Changeme_123 | 4010
| BJ-DC1-NCE-Fabric-02-HW2288V5 | RH2288V5 | 1.77.2.87 | 1.77.2.1 | Administrator | Changeme_123 | 4010
| BJ-DC1-NCE-Fabric-03-HW2288V5 | RH2288V5 | 1.77.2.122 | 1.77.2.1 | Administrator | Changeme_123 | 4010
| iMaster NCE-Fabric账号管理 | 时区：(UTC+08:00) China/Beijing
|  | 组件 | 使用对象 | 登录IP/URL | 登录类别 | 账户 | 密码 | 密码（初始）
| iMaster NCE-Fabric | iMaster NCE-Fabric操作系统 | BJ-DC1-NCE-Fabric-01-HW2288V5 | 1.77.1.130 | SSH | root | Huawei@123 | Changme_123
[5 empty] | SSH | ossadm | Huawei@123 | Changme_123
|  |  | BJ-DC1-NCE-Fabric-02-HW2288V5 | 1.77.1.131 | SSH | root | Huawei@123 | Changme_123
[5 empty] | SSH | ossadm | Huawei@123 | Changme_123
|  |  | BJ-DC1-NCE-Fabric-03-HW2288V5 | 1.77.1.132 | SSH | root | Huawei@123 | Changme_123
[5 empty] | SSH | ossadm | Huawei@123 | Changme_123
|  | WEB登陆 | iMaster NCE-Fabric控制面 | https://1.77.1.142:31943 | WEBURL | admin | Huawei@123 | Changme_123
|  |  | iMaster NCE-Fabric管理面 | https://1.77.1.142:31945 | WEBURL | admin | Huawei@123 | Changme_123
业务地址规划
| 节点 | 网卡 | 网卡类型 | IP地址 | 子网掩码 | 公共IP地址
| HA-ZZ-ZYJD3B-4F01-R01C01U09-SDN-SVR-0001-HW2288V5 | eth2&eth4/bond0 | 南向业务 | 1.77.1.146 | 255.255.255.240 | 北向浮动IP地址:1.77.1.142
|  | eth3&eth5/bond1 | 内部通信&北向管理 | 1.77.1.130 | 255.255.255.240 | 南向浮动IP地址:1.77.1.158
| HA-ZZ-ZYJD3B-4F01-R01C13U09-SDN-SVR-0003-HW2288V5 | eth2&eth4/bond0 | 南向业务 | 1.77.1.147 | 255.255.255.240 | (南向网关：1.77.1.145，北向网关：1.77.1.129)
|  | eth3&eth5/bond1 | 内部通信&北向管理 | 1.77.1.131 | 255.255.255.240
| HA-ZZ-ZYJD3B-4F01-R02C01U09-SDN-SVR-0002-HW2288V5 | eth2&eth4/bond0 | 南向业务 | 1.77.1.148 | 255.255.255.240
|  | eth3&eth5/bond1 | 内部通信&北向管理 | 1.77.1.132 | 255.255.255.240
备份SFTP服务器IP地址规划（当前安装时不需要配，安装时默认配置为第三个节点的内部通信IP地址，安装完后可在管理面修改）
| 参数 | 取值 | 说明
| 备份SFTP服务器IP地址 | 1.77.1.132 | 配置操作系统关键文件，数据库应用软件和数据库数据等数据的备份服务器。在单集群部署时，默认使用管理节点的内部通信网卡IP地址为SFTP备份服务器IP地址；在容灾部署时，主备集群环境的需要配置为同一个SFTP备份服务器。
时间时区及NTP规划
| 规划项 | 规划值 | 备注
| 主用NTP服务器IP地址 | 1.77.1.1 | 只能规划一个主用NTP
| 备用NTP服务器IP地址 | N/A | 可规划一个或多个备用NTP
磁盘规划
| 磁盘个数 | RAID方式 | 备注
| 4 | RAID10 | 欧拉
| 分区 | 容量 | 文件格式 | 说明
| / | >=15GB | ext3 | 根目录，用于安装操作系统
| /boot | 系统默认 | ext3 | 引导分区
| /swap | 物理内存在8GB和64GB之间时，SWAP分区设置为与物理内存相同。物理内存超过64GB，SWAP分区设置为64GB | swap | 交换分区
| /opt | >=120GB | ext3 | 用于安装控制器。建议满足其余分区后，剩余空间全部给此分区
| /etc | >=10GB | ext3 | 存放各种系统的配置文件及安装控制器时生成软件
| /tmp | >=5GB | ext3 | 用于存放临时文件
| /var | >=20GB | ext3 | 用于存放临时动态数据
| /var/log | >=4GB | ext3 | 用于存放系统服务的日志数据
说明：2288v5安装欧拉操作系统的网卡编号规则如下
| 数字编号 | 编号方向 | 网口编号
| 灵活 | 从左往右 | Eth0，Eth1，Eth2，Eth3
| Slot 1 | 从右往左 | Eth4，Eth5，Eth6，Eth7
| Slot 2 | 从右往左 | Eth8，Eth9，Eth10，Eth11
| Slot 3 | 从右往左 | Eth12，Eth13，Eth14，Eth15
| Slot 4 | 从右往左 | Eth16，Eth17，Eth18，Eth19
| Slot 5 | 从右往左 | Eth20，Eth21，Eth22，Eth23
| Slot 6 | 从右往左 | Eth24，Eth25，Eth26，Eth27
| Slot 7 | 从右往左 | Eth28，Eth29，Eth30，Eth31
| 板载 | 从左往右 | Eth32，Eth33，Eth34，Eth35
如果出现Slot、网口空缺，则依次往后排序
定时保存设备配置
| 定时触发 | 触发周期 | 触发时间
| on | 每天 | 5:00
Fabric参数规划
| 参数类型 | 参数名称 | 参数值
| 基础信息 | 名称 | AI_Fabric01
描述
| 基础信息 | SDN模式 | 否

## 5-2 FabricInsight部署规划
1 规划说明 |  |  |  |  | 全部带外 | 采集
规划FabricInsight集群物理连线
| 服务器主机名 | 服务器端口 | 槽位号 | 工作模式 | TYPE | VLAN | 说明
| FI-01 | eth9 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | FabricInsight南向
| FI-01 | eth11 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | FabricInsight南向
| FI-01 | eth8 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | FabricInsight北向和内部通信
| FI-01 | eth10 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | FabricInsight北向和内部通信
| FI-02 | eth9 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | FabricInsight南向
| FI-02 | eth11 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | FabricInsight南向
| FI-02 | eth8 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | FabricInsight北向和内部通信
| FI-02 | eth10 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | FabricInsight北向和内部通信
| FI-03 | eth9 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | FabricInsight南向
| FI-03 | eth11 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4020 | FabricInsight南向
| FI-03 | eth8 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | FabricInsight北向和内部通信
| FI-03 | eth10 | MCX4121A-ACAT | 主备模式 | Access | 4021 | FabricInsight北向和内部通信
FabricInsight物理机信息
| 主机名 | 服务器型号* | BMC IP* | 网关 | BMC 用户名* | BMC 密码(initial PW:Huawei12#$)* | VLAN | 规格
| FI-01 | RH2288V5 | 1.77.2.3 | 1.77.2.1 | Administrator | Changeme_123 | 2010-12-23
| FI-02 | RH2288V5 | 1.77.2.4 | 1.77.2.1 | Administrator | Changeme_123 | 2010-12-23
| FI-03 | RH2288V5 | 1.77.2.5 | 1.77.2.1 | Administrator | Changeme_123 | 2010-12-23
| FabricInsight账号管理 | 时区：(UTC+08:00) China/Beijing
|  | 组件 | 使用对象 | 登录IP/URL | 登录类别 | 账户 | 密码 | 密码（初始）
| FabricInsight | FabricInsight操作系统 | FI-01 | 1.77.1.130 | SSH | root | Huawei@123 | Changme_123
[5 empty] | SSH | ossadm | Huawei@123 | Changme_123
|  |  | FI-02 | 1.77.1.131 | SSH | root | Huawei@123 | Changme_123
[5 empty] | SSH | ossadm | Huawei@123 | Changme_123
|  |  | FI-03 | 1.77.1.132 | SSH | root | Huawei@123 | Changme_123
[5 empty] | SSH | ossadm | Huawei@123 | Changme_123
|  | WEB登陆 | FabricInsight控制面 | https://1.77.1.142:31943 | WEBURL | admin | Huawei@123 | Changme_123
|  |  | FabricInsight管理面 | https://1.77.1.142:31945 | WEBURL | admin | Huawei@123 | Changme_123
业务地址规划
| 节点 | 网卡 | 网卡类型 | IP地址 | 子网掩码 | 公共IP地址
| FI-01 | eth9&eth11/bond0 | 南向业务 | 1.77.1.146 | 255.255.255.240 | 北向浮动IP地址:1.77.1.142
|  | eth8&eth10/bond1 | 内部通信&北向管理 | 1.77.1.130 | 255.255.255.240 | 南向浮动IP地址:1.77.1.158
| FI-02 | eth9&eth11/bond0 | 南向业务 | 1.77.1.147 | 255.255.255.240 | (南向网关：1.77.1.145，北向网关：1.77.1.129)
|  | eth8&eth10/bond1 | 内部通信&北向管理 | 1.77.1.131 | 255.255.255.240
| FI-03 | eth9&eth11/bond0 | 南向业务 | 1.77.1.148 | 255.255.255.240
|  | eth8&eth10/bond1 | 内部通信&北向管理 | 1.77.1.132 | 255.255.255.240
时间时区及NTP规划
| 规划项 | 规划值 | 备注
| 主用NTP服务器IP地址 | 1.77.1.1 | 只能规划一个主用NTP
| 备用NTP服务器IP地址 | N/A | 可规划一个或多个备用NTP
磁盘规划
| 磁盘个数 | RAID方式 | 备注
| 2 | RAID1 | 欧拉操作系统盘
| 5 | RAID5 | 数据盘1
| 5 | RAID5 | 数据盘2
表1 操作系统分区规划
| 分区类型 | 逻辑挂载点 | 大小（G) | 文件系统 | 说明
| 主分区 | /boot | 1 | ext4 | 引导分区
| 主分区 | /boot/efi | 1 | EFI System Partition | efi引导分区
| 主分区 | - | 剩下空间 | - | File system ID为“0x8E Linux LVM”，用于创建卷组“vg_root”
表2 卷组“vg_root”分区规划
| 逻辑卷名称 | 大小（G) | 文件系统 | 逻辑挂载点 | 说明
| root | 40 | ext4 | / | 根分区
| home | 1 | ext4 | /home | 存放本地用户数据
| usr | 10 | ext4 | /usr | 存放系统程序、命令
| var | 20 | ext4 | /var | 存放守护进程和其他系统服务进程的动态数据
| var_log | 40 | ext4 | /var/log | 存放系统日志数据
| var_audit | 3 | ext4 | /var/log/audit | 存放auditd日志数据
| tmp | 20 | ext4 | /tmp | 存放临时文件，开机自动清除
| var_tmp | 5 | ext4 | /var/tmp | 存放临时文件，存放时间更长
| opt | 100 | ext4 | /opt | 分析器软件目录
| root_bak | 40 | ext4 | - | 存放root分区备份
| usr_bak | 10 | ext4 | - | 存放usr分区备份
| var_bak | 20 | ext4 | - | 存放var分区备份